## 防火・防災チェック表
医療機関防火・防災対策チェック表
根拠 法令等 | 点 検 項 目 | [5 empty] | 自主点検欄 | 摘 要
消防法第８条 | １ | ①防火管理者の選任、届出をしているか。
防火管理者職・氏名
|  | 防火管理者届出年月日 |  |  | 年 月 日
消防法施行令 3の２ |  | 消防計画を策定し、必要に応じて見直しをしているか。
|  | 最終届出年月日 |  |  | 年 月 日
消防法施行令1の2－3 |  | 病院・診療所・助産所については、収容人員が30人以上の場合、防火管理者の選任義務があります。 <参考：収容人員の算定方法> 次に掲げる数を合算して算定する。 ア医師、歯科医師、助産師、薬剤師、看護師その他の従業者の数 イ病室内にある病床の数 ウ待合室の床面積の合計を３㎡で除して得た数
【以下の②及び③は防火管理者の責務である。】
②大規模地震対策特別措置法に基づく強化地域であるか。
消防法施行規則3-4,5 |  | また、強化地域である場合、地震防災規程を含めて消防計画を策定しているか。
＜非強化地域＞ 一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、江南市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、清須市、北名古屋市、西春日井郡豊山町、丹羽郡大口町、丹羽郡扶桑町、北設楽郡豊根村
消防法施行規則 3-10 |  | ③避難訓練及び消火（想定）訓練は、消防署へ消防計画を届出のうえ、年２回以上実施しているか。
また、夜間又は夜間想定訓練を実施しているか。
|  | 避難訓練： |  | 年 月 日 |  | 消火訓練：
|  |  |  | 年 月 日 |  | 消火訓練：
|  |  |  | 年 月 日 |  | 消火訓練：
|  | 夜間又は 夜間想定訓練： |  | 年 月 日 |  | 消火訓練：
防火・防災対策要綱第５ | ２ | 消防法令等に基づくスプリンクラー、屋内消火栓、火災通報装置等が整備され、機能しているか。
※設備の設置状況
消火器
スプリンクラー
屋内消火栓
火災通報装置
（ 設置義務有無については、消防署へお尋ねください。 ）
【病院、診療所又は、助産所における基準】 １．消火設備 ・消火器・スプリンクラー・屋内消火栓・屋外消火栓 （別紙） ２．警報設備 ・自動火災報知器(有床)：平成27年4月から設置義務化 ・火災通報装置（有床）：平成28年4月から設置義務化 ・非常ベル及び自動式サイレン：収容人員が20人以上の施設について設置 ・放送設備：収容人員が300人以上の施設について設置 ３．避難設備 ・避難はしご、すべり台、救助袋、緩降機、避難橋：収容人員が20人以上の施設について、２階以上の階又は地階で、いずれか一つの設備を設置 ・誘導灯、誘導標識等：全ての施設について設置
消防法第17の3の3 |  | ①専門業者による点検は行われているか。 | [5 empty] | 延べ面積1,000㎡以上が対象
|  | 機器点検年月日 |  | 年 月 日
|  | 総合点検年月日 |  | 年 月 日
|  | 消防署への報告年月日 |  | 年 月 日
消防法第17の3の3 |  | ②消防設備の自主点検を定期的に行っているか
|  | 点検年月日 |  | 年 月 日
年 月 日
| ３ | 消防用設備や避難階段等の付近に消火や避難の際に障害となるものを置かない等、必要な措置が講じられているか。
防火・防災対策要綱第11-2 | ４ | 医療機器等について、電源プラグを時々抜いて、乾いた布でほこりや湿気を拭き取るなどの適切な処置を行っているか。
| ５ | 非常時の際の緊急連絡網、避難体制マニュアルを整備し、職員に周知されているか。
非常食等の緊急物資は用意されているか。
防火・防災対策要綱第3-6 | ６ | 消防機関、地域の医療機関、地域住民等との連絡協力体制は確保されているか。
| ７ | 消防署の立入検査の受検状況はどうか。
|  | 直近受検日 |  | 年 月 日
〔指示事項〕
〔改善結果〕
関係法令 | ８ | 関係法令の規定（電気事業法、消防法、建築基準法）に基づく非常用電源の保安検査や、稼働確認をしているか
|  | 保安検査年月日 |  | 年 月 日
|  | 稼働確認年月日 |  | 年 月 日
いない
いる
いない
いる
強化地域
いない
いる
いない
いる
いない
いる
無
有
いない
いる
いない
いる
いない
いる
いない
いる
いない
いる
いない
いる
無
無
有
有
非強化地域
無
有
いない
いない
いる
いない
いる
無
有
無
有
無
有
無
有
いない
いない
いる
いる

## 裏(1,2枚目を2UP)
別紙
消防庁「平成２７年度都道府県予防事務担当者会議資料」のうち「有床診療所・病院における火災対策等について」からH27.11作成
| 有床 |  |  |  |  | 無床
上段は28.4月施行時点 | 避難のために患者介助が必要 ※1 |  | 左記以外 |  | 助産所
下段（）は改正前 | 病院 ※2 | 診療所 ※3 | 病院 | 診療所 |  | 診療所 | 助産所
消火器 | すべて |  |  |  |  | 150㎡以上
| （150㎡以上） |  |  |  |  | （改正なし）
スプリンクラー | すべて (例外有) |  | 3,000㎡以上 |  |  | 6,000㎡以上
| （3,000㎡以上） | (6,000㎡以上) | （改正なし） | （6,000㎡以上） |  | （改正なし）
屋内消火栓 | 700、(準耐火等)1,000㎡以上 |  | 700、(準耐火等)1,400、(耐火等)2,100㎡以上 |  |  | 同左
| （右の基準） |  | （改正なし） |  |  | （改正なし）
自動火災報知設備 | すべて |  |  |  |  | 300㎡以上
| （H27.3まで：300㎡以上） |  |  |  |  | （改正なし）
火災通報装置 | すべて＋自火報連動 |  | すべて |  |  | 500㎡以上
| （500㎡以上、連動なし） |  |  |  |  | （改正なし）
※1 次の13診療科以外の診療科名を有する施設
産科・婦人科・産婦人科・眼科・耳鼻いんこう科・皮膚科・歯科・肛門外科・泌尿器科・小児科・乳腺外科・形成外科・美容外科
※2 療養病床又は一般病床を有する病院
ただし、13床当たりの職員が１名以上かつ宿直勤務でない職員が常時2名以上の見守り体制を有する病院は除く。
※3 ４床以上の病床を有する診療所（一日当たり入院患者数(年間平均)が1人未満を除く）