貯蔵施設の位置及び構造等の明細書

１．販売所の名称、所在地及び貯蔵施設の位置等

販売所の名称

販売所の所在地

貯蔵施設の位置

貯蔵施設の面積  　　㎡（貯蔵量３トン未満）

貯蔵施設の障壁　　有・無（　　　　　　　　　造）

２．貯蔵施設の技術上の基準に対応する事項

（液化石油ガス法施行規則第14条各号及び第16条第７号）

| 号 | 対 応 事 項 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第14条 第１号 | 警戒標 (1) 掲示位置 貯蔵施設入口及び側面 (2) 表示内容 ① ＬＰガス貯蔵施設 ② 燃（赤色文字） ③ 火気厳禁（赤色文字） ④ 無断立入禁止（赤色文字） |  |  |  |  |  |
| 第２号 | 施設距離 (1) 貯蔵施設面積 m２ (注) 面積の算定は、柱、壁の中心線から行う。 (2) 施設距離 |  |  |  |  |  |
|  |  | 保安物件 | 施設距離 | 実測距離 | 対象物件 |  |
|  |  | 第１種保安物件 | m（ m） | m | ○○○病院 |  |
|  |  | 第２種保安物件 | m（ m） | m | 民 家 |  |
|  | (注) 施設距離の（ ）内は障壁設置時の距離を示す。 (3) 施設距離の不足に対する障壁の必要性 有 ・ 無 |  |  |  |  |  |
| 第３号 | 障 壁 (1) 障壁の構造 ① 材料 ② 寸法 (高さ) cm (厚さ) cm ③ 配筋 mm, mm 鉄筋 間隔 (縦) cm (横) cm (注)例示基準では直径９mm以上の鉄筋となっているが､建築基準法施行令第62条の ４により､耐力壁は､その端部及び隅角部に径12mm以上の鉄筋を縦に配置する｡ （異形鉄筋規格・D10：9.53mm，D13：12.7mm) (2) 扉の構造 ① 材料 ② 寸法 (厚さ) mm (高さ) cm (幅) cm ③ 補強 等辺山形鋼 (枠) 50 mm × 50 mm (内) 30 mm × 30 mm 間隔 (縦) 39 cm (横) 33.5 cm |  |  |  |  |  |
| 第４号 | 屋根材等 屋根組及び屋根の材料 |  |  |  |  |  |
| 号 | 対 応 事 項 |  |  |  |  |  |
| 第５号 | 滞留防止措置 (1) 貯蔵施設面積 m２ (2) 法定換気口面積 m２ × 300 cm２/m２ ＝ cm２ (A) (3) 換気口面積 開口部面積 (縦) cm ×(横) cm × ｹ所 ＝ cm２ 鉄筋断面積 cm × cm × 0 本 × ｹ所 ＝ cm２ 実際換気口面積 － ＝ cm２ (B) (B)＞(A) |  |  |  |  |  |
| 第６号 | 消火器 (1) 型式 20型（A5B12C） 6 kg (2) 個数 個 (3) 設置場所 |  |  |  |  |  |
| 第16条 第７号 | 火気距離等 (1) 火気の種類 (2) 火気までの距離 m (3) 火気との距離が２ｍ以内の場合の障壁････該当・非該当 ① 材料 ② 高さ m ③ 迂回水平距離 m |  |  |  |  |  |