## メイン
簡易版
評 価 ソ フ ト
バージョン | CASBEE_Nagoya_2014(v.1.22) |  |  |  | １地域 | 地域区分Ⅰ | 1
■使用評価マニュアル： | CASBEE-建築(新築)2014年版、名古屋市建築物環境配慮制度運用マニュアル2014 |  |  |  | ２地域 | 地域区分Ⅱ | 2
[5 empty] | ３地域 | 地域区分Ⅲ | 3
1）概要入力 |  |  |  |  | ４地域 | 地域区分Ⅳ | 4
① 建物概要 |  |  |  |  | ５地域 | 地域区分Ⅴ | 5
[5 empty] | ６地域 | 地域区分Ⅵ | 6
■建物名称 | ○○ビル |  |  |  | ７地域 |  | 7
■建設地・気候区分 | 名古屋市○○ |  |  | ６地域 | ８地域 |  | 8
９地域
■地域・地区 | 商業地域、防火地域
■竣工年 (予定/竣工) | 2016-12-01 | [5 empty] | 6
■敷地面積 | XXX | ㎡
■建築面積 | XXX | ㎡
■延床面積 | 3000 | ㎡
■建物用途名 | ○○
事務所,
■階数 | 地上○○F
■構造 | RC造 |  |  |  | S造 | RC造 | SRC造 | 木造
■平均居住人員 | XX | 人（想定値） |  |  | 2
■年間使用時間 | XXX | 時間/年（想定値）
② 評価の実施 |  |  |  |  | 既存 |  |  | 新築 | 既存学校版
■ 評価の実施 | 2014-07-08 |  | 基本設計段階 |  | 基本設計段階 | 1 |  | 基本設計段階 | 簡易評価
■ 作成者 | ○○○ |  |  |  | 実施設計段階 | 2 |  | 実施設計段階 | 省エネルギー計画書による評価
■ 確認日 | 2014-07-10 |  |  |  | 竣工段階 | 2 |  | 竣工段階
■ 確認者 | ○○○ |  |  |  | 2
■LCCO2の計算 | 標準計算 | →LCCO2算定条件シート（標準計算）を入力 |  |  | 標準計算 |  |  | →LCCO2算定条件シート（標準計算）を入力
[5 empty] | 個別計算 |  |  | →LCCO2算定条件シート（個別計算）を入力
2) 個別用途入力
①用途別延床面積 | [5 empty] | common | ratio | Residential
事務所 | 3000 | ㎡ 事務所 | 3000 | ㎡ | 事務所 | 3000 | 1 |  |  | 1 | 事務所, | 事務所 | 事務所 | 3000
|  | 官公庁 |  | ㎡ | [5 empty] | 0 |  |  | 官公庁 | 0
学校 | 0 | ㎡ 幼稚園・保育園 |  | ㎡ | 学校 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 学校等 | 幼稚園・保育園 | 0
|  | 小・中学校 (北海道) |  | ㎡ | [5 empty] | 0 |  |  | 小中（北海道） | 0
|  | 小・中学校 (北海道以外） |  | ㎡ | [5 empty] | 0 |  |  | 小中（その他） | 0
|  | 高校 |  | ㎡ | [5 empty] | 0 |  |  | 高校 | 0
|  | 大学・専門学校 |  | ㎡ | [5 empty] | 0 |  |  | 大学・専門学校 | 0
物販店 | 0 | ㎡ デパート・スーパー |  | ㎡ | 物販店 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 物販店舗等 | デパート・スーパー | 0
|  | その他物販 |  | ㎡ | [5 empty] | 0 |  |  | その他物販 | 0
飲食店 |  | ㎡ |  |  | 飲食店 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 飲食店 |  | 0
集会所 | 0 | ㎡ 劇場・ホール |  | ㎡ | 集会所 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 集会所等 | 劇場・ホール | 0
|  | 展示施設 |  | ㎡ | [5 empty] | 0 |  |  | 展示施設 | 0
|  | スポーツ施設 |  | ㎡ | [5 empty] | 0 |  |  | スポーツ施設 | 0
工場 |  | ㎡ |  |  | 工場 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 工場 |  | 0
病院 |  | ㎡ |  |  | 病院 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 病院 |  | 0
ホテル |  | ㎡ |  |  | ホテル | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | ホテル・旅館 |  | 0
非住宅 小計 | 3000 | ㎡ | [7 empty] | 0
集合住宅 | 0 | ㎡ 専用部 |  | ㎡ | 集合住宅 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 集合住宅 | 専有部 | 0
|  | 共用部 |  | ㎡ | [8 empty] | 共用部 | 0
[5 empty] | 合計 | 3000 | 1 | 0
② 住居・宿泊部分の比率 | [10 empty] | 事務所,
■病院の延床面積のうち、病室部分の床面積の比率
■ホテルの延床面積のうち、宿泊部分の床面積の比率
■集合住宅の延床面積のうち、住戸部分の床面積の比率 |  |  |  | 0
3）結果出力
スコアシート | ●スコア
評価結果表示シート | ●結果 |  | ●LCCO2計算
LCCO2算定条件シート | ●標準計算 |  | ●個別計算
用途名 | 含まれる用途
事務所 | 事務所、庁舎、図書館、博物館、郵便局 など
学校 | 小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、専修学校、各種学校 など
物販店 | 百貨店、マーケット など
飲食店 | 飲食店、食堂、喫茶店 など
集会所 | 公会堂、集会場、ボーリング場、体育館、劇場、映画館、展示施設 など
工場 | 工場、車庫、倉庫、観覧場、卸売市場 、電算室など
病院 | 病院、老人ホーム、身体障害者福祉ホームなど
ホテル | ホテル、旅館など
集合住宅 | 集合住宅（戸建は対象外）
Note on B41: 第３者による評価結果の確認などを行っている場合は記述する。
Note on C15: 2003/6等と入力して下さい。 2003年6月と表示されます。
Note on C39: 2003/6等と入力して下さい。 2003年6月と表示されます。
Note on C41: 2003/6等と入力して下さい。 2003年6月と表示されます。
Note on F68: 小数値(「0.9」など)で 比率を入力して下さい。
Note on F69: 小数値(「0.9」など)で 比率を入力して下さい。

## 結果
←
[8 empty] | ■使用評価マニュアル： | CASBEE-建築(新築)2014年版、名古屋市建築物環境配慮制度運用マニュアル2014 |  | ■使用評価ソフト： | CASBEE_Nagoya_2014(v.1.22)
1-1 建物概要 | [9 empty] | 1-2 外観 |  |  |  |  | BEE rank |  |  | radar chart
建物名称 |  | ○○ビル |  |  |  | 階数 |  | 地上○○F | [6 empty] | SQ | 3 |  |  | radar chart | background | 4 | 2 | Score(RoundDown) | std
建設地 |  | 名古屋市○○ |  |  |  | 構造 |  | RC造 | [6 empty] | SLR | 3.314 |  | Q2 | Q2 サービス性能 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3
用途地域 |  | 商業地域、防火地域 |  |  |  | 平均居住人員 |  | XX | 人 | [5 empty] | Q | 50 |  | Q3 | Q3 室外環境 (敷地内) | 5 | 4 | 2 | 3 | 3
気候区分 |  | ６地域 |  |  |  | 年間使用時間 |  | XXX | 時間/年 | [5 empty] | L | 42.15 |  | LR3 | LR3 敷地外環境 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3
建物用途 |  | 事務所, |  |  |  | 評価の段階 |  | 基本設計段階評価 |  |  | 外観パース等 |  |  |  | BEE | 1.1862 |  | LR2 | LR2 資源・ マテリアル | 5 | 4 | 2 | 3 | 3
竣工年 |  | 2016-12-01 |  | 0 |  | 評価の実施日 |  | 2014-07-08 |  |  | 図を貼り付けるときは |  |  |  | BEE(Round) | 1.1 |  | LR1 | LR1 エネルギー | 5 | 4 | 2 | 3.7 | 3
敷地面積 |  |  | XXX | ㎡ |  | 作成者 |  | ○○○ |  |  | シートの保護を解除してください | [6 empty] | Q1 | Q1 室内環境 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3
建築面積 |  |  | XXX | ㎡ |  | 確認日 |  | 2014-07-10 | [6 empty] | Rank(red star) | 0.6
延床面積 |  |  | 3000 | ㎡ |  | 確認者 |  | ○○○ | [6 empty] | (blank star) | 0.4
改修工事期間 | [9 empty] | 改修対象項目 | 躯体
改修目的 | [10 empty] | 外装
改修後の想定使用年数 | [10 empty] | 内装
現在までの主な改修履歴 | [10 empty] | 設備
2-1 建築物の環境効率（BEEランク&チャート） | [5 empty] | 2-2 ライフサイクルCO2(温暖化影響チャート） |  |  |  | 2-3 大項目の評価（ﾚｰﾀﾞｰﾁｬｰﾄ） |  |  |  |  | BEEグラフ | 基準 | 評価 | 原点
[15 empty] | BEEの分母側(L) |  | 42.15 | 0 |  | X目盛線 |  |  | Y目盛線
| 1.1 | [13 empty] | BEEの分子側(Q) |  | 50 | 0 |  | 50 | 50 |  | 0 | 100
[15 empty] | 0 | 42.15 | 42.15 | 0.1 |  | 0 | 100 |  | 50 | 50
[15 empty] | 0 | 0 | 50 | 50
標準計算
[15 empty] | BEE | X | 0 | 16.6667 | 33.3333 | 50 | 66.6667 | 83.3333 | 100
[16 empty] | S | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[15 empty] | 3 | A | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
[15 empty] | 1.5 | B+ | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | 100 | 100
[15 empty] | 1 | B | 0 | 16.6667 | 33.3333 | 50 | 66.6667 | 83.3333 | 100
[15 empty] | 0.5 | B- | 0 | 8.3333 | 16.6667 | 25 | 33.3333 | 41.6667 | 50
[15 empty] | Rank(green star) | 0.4 | 0.93024 | 標準計算 | ④上記+ オフサイト手法 | 標準計算 | このグラフは、LR3中の「地球温暖化への配慮」の内容を、一般的な建物（参照値）と比べたライフサイクルCO2 排出量の目安で示したものです
[6 empty] | このグラフは、LR3中の「地球温暖化への配慮」の内容を、一般的な建物（参照値）と比べたライフサイクルCO2 排出量の目安で示したものです | [8 empty] | (blank star) | 0.6 |  | ※個別計算 |  | 個別計算 | このグラフは、一般的な建物（参照値）と比べたライフサイクルCO2 排出量を評価者自身の計算（個別計算）により算出した結果を示しています。LCCO2の算定条件等については、「LCCO2算定条件シート（個別計算）」を参照されたい
[15 empty] | LCCO2(kg-CO2/ym2) | 建設 | 修繕・更新・解体 | 運用 | オンサイト | オフサイト | ％ | Sum
2-4 中項目の評価（バーチャート） | [14 empty] | Ref | 13.23 | 16.456 | 68.4676 |  |  | 100% | 98.1536
Q 環境品質 | [10 empty] | Qのスコア= | 3 |  |  | Subjest1 | 13.23 | 16.456 | 61.6209 |  |  | 93.02% | 91.3069 | N.A.
| Q1 室内環境 |  |  |  |  | Q2 サービス性能 |  |  |  | Q3 室外環境（敷地内） |  |  |  |  | Subjest2 |  |  |  | 91.3069 |  | 93.02% | 91.3069 | N.A.
[5 empty] | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  | Subjest3 |  |  |  |  | 91.3069 | 93.02% | 91.3069 | N.A.
[16 empty] | Score(RoundDown) | Score |  | Score(RoundDown) | Score |  | Score(RoundDown) | Score
[15 empty] | Q-1 室内環境 | 3 | 3 | Q-2 サービス性能 | 3 | 3 | Q-3 室外環境(敷地内) | 3 | 3
[16 empty] | Score(RoundDown) | NA |  | Score(RoundDown) | NA |  | Score(RoundDown) | NA
[15 empty] | 音環境 | 3 |  | 機能性 | 3 |  | 生物資源 | 3
[15 empty] | 温熱環境 | 3 |  | 耐用性・信頼性 | 3 |  | まちなみ景観 | 3
[15 empty] | 光・視環境 | 3 |  | 対応性･更新性 | 3 |  | 地域性・文化 | 3
LR 環境負荷低減性 | [10 empty] | LRのスコア= | 3.3 |  |  | 空気質環境 | 3
| LR1 エネルギー |  |  |  |  | LR2 資源・マテリアル |  |  |  | LR3 敷地外環境
[5 empty] | 3.7 |  |  |  | 3 |  |  |  | 3
[16 empty] | Score(RoundDown) | Score |  | Score(RoundDown) | Score |  | Score(RoundDown) | Score
[15 empty] | LR-1 エネルギー | 3.7 | 3.7 | LR-2 資源ﾏﾃﾘｱﾙ | 3 | 3.0467 | LR-3 敷地外環境 | 3 | 3.0667
[16 empty] | Score(RoundDown) | NA |  | Score(RoundDown) | NA |  | Score(RoundDown) | NA
[15 empty] | 熱負荷抑制 | 4 |  | 水資源 | 3 |  | 地球温暖化への配慮 | 3.2
[15 empty] | 自然ｴﾈﾙｷﾞｰ | 3 |  | 非再生性材料の削減 | 3 |  | 地域環境への配慮 | 3
[15 empty] | 設備の効率的利用 | 4 |  | 汚染物質回避 | 3.2 |  | 周辺環境への配慮 | 3
[15 empty] | 運用ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ | 3
3 設計上の配慮事項
総合 | [9 empty] | その他
注） 設計における総合的なコンセプトを簡潔に記載してください。 | [9 empty] | 注） 上記の６つのカテゴリー以外に、建設工事における廃棄物削減・リサイクル、歴史的建造物の保存など、建物自体の環境性能としてＣＡＳＢＥＥで評価し難い環境配慮の取組みがあれば、ここに記載してください。
Q1 室内環境 | [5 empty] | Q2 サービス性能 |  |  |  | Q3 室外環境（敷地内）
注） 「Q1 室内環境」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 | [5 empty] | 注） 「Q2 サービス性能」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 |  |  |  | 注） 「Q3 室外環境（敷地内）」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。
LR1 エネルギー | [5 empty] | LR2 資源・マテリアル |  |  |  | LR3 敷地外環境
注） 「LR1 エネルギー」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 | [5 empty] | 注） 「LR2 資源・マテリアル」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。 |  |  |  | 注） 「LR3 敷地外環境」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。
（3） 建築物の総合的な環境性能とは別枠の重要評価項目 | [12 empty] | 注3
（3）-1 建築物の代表的な環境負荷に関する定量的な評価指標 | [12 empty] | ＜実施設計段階、竣工段階で詳細な評価を行う場合に記入＞
|  |  | 年間延床面積あたり指標 |  |  | 人・時間あたり指標 |  | 年間延床面積あたり削減量 |  | 削減率 ％ |  |  | %
| 運用エネルギー消費量 |  |  | ＭＪ/年㎡ |  |  | ＭＪ/人時 |  | ＭＪ/年㎡
| 運用CO2排出量 |  |  | kg-CO2/年㎡ |  |  | kg-CO2/人時 |  | kg-CO2/年㎡
| 水消費量 |  |  | m3/年㎡ |  |  | m3/人時 |  | m3/年㎡
| LCCO2排出量 |  |  | kg-CO2/年㎡ |  |  | kg-CO2/人時 |  | kg-CO2/年㎡
| LC廃棄物量 |  |  | ｔ/年㎡ |  |  | ｔ/人時 |  | ｔ/年㎡
| LC資源消費量 |  |  | ｔ/年㎡ |  |  | ｔ/人時 |  | ｔ/年㎡
（3）-2 デザインプロセスの評価
設計段階 | [7 empty] | 建設段階
| 有資格者による設計 | [6 empty] | 環境管理計画
| 凡例 Q： | Quality | L：Load |  |  | LR：Load Reduction |  | SQ：Score of Q category |  | SLR：Score of LR category |  | BEE：Building Environmental Efficiency
| 備考 注1： | 当該対象区における標準的な計画の得点が３点。ＮＡは評価対象外とした項目を示す。敷地選定に関わる評価は対象外。
| 注2： | Qは、環境品質・性能（Q）のスコアSQ(Q-1、Q-2、Q-3のスコアにそれぞれの重み係数を乗じた合計値）から算定。
Lは、環境負荷低減性（LR)のスコアSLR（LR-1、LR-2、LR-3のスコアにそれぞれの重み係数を乗じた合計値）から算定。
| 注3： | (3)の評価はオプションとし、実施設計段階および竣工段階で可能な範囲で記入する。
BEE =
S: ★★★★★ A: ★★★★ B+: ★★★ B-: ★★ C: ★
30%: ☆☆☆☆☆ 60%: ☆☆☆☆ 80%: ☆☆☆ 100%: ☆☆ 100%超: ☆
①参照値
②建築物の取組み
③上記+②以外の
オンサイト手法
④上記+
オフサイト手法
（ kg-CO2/年・m2 ）
音環境
機能性
生物環境
耐用性
・信頼性
対応性
・更新性
まちなみ
・景観
地域性・
アメニティ
Q3のスコア=
Q2のスコア=
Q1のスコア=
温熱環境
光･視環境
空気質環境
水資源
保護
非再生材料の
使用削減
LR3のスコア=
LR2のスコア=
LR1のスコア=
汚染物質
回避
建物外皮の
熱負荷
自然エネ
ルギー
設備システ
ム効率化
効率的
運用
地球温暖化
への配慮
地域環境
への配慮
周辺環境
への配慮
■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency （建築環境総合性能評価システム）
■Q: Quality （建築物の環境品質）、L: Load （建築物の環境負荷）、LR: Load Reduction （建築物の環境負荷低減性）、BEE: Built Environment Efficiency （建築物の環境効率）
■「ライフサイクルCO2」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと
■評価対象のライフサイクルCO2排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される
■LCCO2の算定条件等については、「LCCO2算定条件シート」を参照されたい

## 重点項目
重点項目スコア・結果シート
○○ビル
| ■使用評価マニュアル： |  | CASBEE-建築(新築)2014年版、名古屋市建築物環境配慮制度運用マニュアル2014
| ■評価ソフト： |  | CASBEE_Nagoya_2014(v.1.22)
重点項目スコアは小数第２位を四捨五入
重点項目 |  |  |  | 評価 | 全体に対する重み係数 | 重点項目 スコア
１．温暖化対策 | [5 empty] | 3.5 | Rank(Kanae) | Rank(Blanc)
| LR1 | エネルギー |  | 3.7 | 0.4 |  | 0.8 | 0.2
| LR3.1 | 地球温暖化への配慮 |  | 3.2 | 0.1
| LR3.2.2 | 温熱環境悪化の改善 |  | 3 | 0.05
２．自然共生 | [5 empty] | 3.1 | Rank(Kanae) | Rank(Blanc)
| Q3.1 | 生物環境の保全と創出 |  | 3 | 0.09 |  | 0.6 | 0.4
| Q3.3.1 | 地域性への配慮、快適性の向上 | 地域性のある材料の使用※１ | 有 | 0.009
| Q3.2 | まちなみ・景観への配慮
| Q3.3.2 | 敷地内温熱環境の向上 |  | 3 | 0.045
３．循環型社会 | [5 empty] | 3 | Rank(Kanae) | Rank(Blanc)
| LR2.1 | 水資源保護 |  | 3 | 0.06 |  | 0.6 | 0.4
| LR2.2 | 非再生性資源の使用量削減 |  | 3 | 0.18
| LR3.2.3 | 地域インフラへの負荷抑制 ※２ |  | 3 | 0.01875
Q3.3.1 Score
結果 | [6 empty] | 5
１．温暖化対策 |  |  | 評価点 ＝ |  | 3.5
２．自然共生 |  |  | 評価点 ＝ |  | 3.1
[7 empty] | 重点項目スコア | 表示
３．循環型社会 |  |  | 評価点 ＝ |  | 3 |  | 1≦Ｘ＜1.5 | ☆
[7 empty] | 1.5≦Ｘ＜2.5 | ☆☆
[7 empty] | 2.5≦Ｘ＜3.5 | ☆☆☆
[7 empty] | 3.5≦Ｘ＜4.5 | ☆☆☆☆
[7 empty] | 4.5≦Ｘ | ☆☆☆☆☆
重点項目のスコアは以下のように算出している。
（評価点×全体に対する重み）の総和
重点項目スコア＝
全体に対する重みの総和
※１ ここでは、Ｑ３．３．１の評価する取組みのうち評価項目 Ｉ ２）地域性のある材料の使用 又は、Ｑ３．２において評価する取組みのうち評価項目 ４）地域性のある素材による良好な景観形成 のいずれかでポイントがある場合は「有」、ない場合は「無」を評価とした。重点項目スコアの算出における評価点は評価「有」の場合は５、「無」の場合は１とし、重みはＱ３．３．１の全体に対する重みに０．２を乗じたものとしている。
※２ ここでは、ＬＲ３．２．３のうち、ＬＲ３．２．３．３ 交通負荷抑制 を除いたもので評価点及び全体に対する重み係数を算出している。したがって、ここでの評価点はスコアシートにおけるＬＲ３．２．３の評価点とは異なるものである。

## スコア
CASBEE_Nagoya_2014(v.1.22) |  |  |  | 色欄について、プルダウンメニューから選択、または数値・コメントを記入のこと |  |  |  |  | ■使用評価マニュアル： |  | CASBEE-建築(新築)2014年版、名古屋市建築物環境配慮制度運用マニュアル2014 | [19 empty] | ■使用評価マニュアル： |  |  | CASBEE-建築(新築)2014年版、名古屋市建築物環境配慮制度運用マニュアル2014 |  |  |  |  | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 集会所 | 工場 | 学校
○○ビル | [6 empty] | 欄に数値またはコメントを記入 |  | ■評価ソフト： |  | CASBEE_Nagoya_2014(v.1.22) | [19 empty] | ■評価ソフト： |  |  | CASBEE_Nagoya_2014(v.1.22) |  |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
スコアシート |  |  | 基本設計段階 | [11 empty] | 採点シートの 採点結果 | [6 empty] | 建物全体・共用部分 | 住居・宿泊部分 | 用途別スコア入力 |  |  |  |  | ↓Q1とQ2の1は対象外の為、入力不要です。
[10 empty] | 建物全体・共用部分 |  | 住居・宿泊部分 |  |  |  |  | 建物全体 |  | 住居宿泊 |  |  | 1 | 0 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 学校 (小中高) | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 建物全体・共用部分 |  |  | 面積加重 |  | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 集会所 | 工場 | 学校 (小中高) | 病院 | ホテル | 集合住宅
配慮項目 |  |  |  |  | 環境配慮設計の概要記入欄 |  |  |  |  | 評価点 | 重み 係数 | 評価点 | 重み 係数 | 全体 | 建物全体 | 住居宿泊 | 解説シートの 採点結果 | 重み 係数 | 解説シートの 採点結果 | 重み 係数 | 全体 | weight(set) | weight(set) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 評価点 | 重み 係数 | 全体 | 評価点 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ｑ 建築物の環境品質 | [13 empty] | 3 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | [12 empty] | 3.2 | 3.24
Q1 | 室内環境 | [9 empty] | 0.4 |  | 0 | 3 |  |  |  | 0.4 |  |  | 3 | 0.4 | 0 | [11 empty] | 0.4 | 3 | 3
1 | 音環境 | [8 empty] | 3 | 0.15 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 | 0.15 | 0 | 0 | 3 | 0.15 | 0 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0.15 |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1 | 騒音 |  | 5 | [5 empty] | 3 | 0.4 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0
|  | 1 | 室内騒音レベル | [6 empty] | 3 | 1 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |  | 0.5 | 0
|  | 2 | 設備騒音対策 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0
| 1.2 | 遮音 | [7 empty] | 3 | 0.4 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0
|  | 1 | 開口部遮音性能 | [6 empty] | 3 | 0.6 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0.6 | 3 | 0 |  | 0.6 | 0
|  | 2 | 界壁遮音性能 | [6 empty] | 3 | 0.4 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0.4 | 3 | 0 |  | 0.4 | 0
|  | 3 | 界床遮音性能（軽量衝撃源） | [6 empty] | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0
|  | 4 | 界床遮音性能（重量衝撃源） | [6 empty] | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0
| 1.3 | 吸音 | [7 empty] | 3 | 0.2 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0.2 | 3 | 0 |  | 0.2 | 0
2 | 温熱環境 | [8 empty] | 3 | 0.35 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 | 0.35 | 0 | 0 | 3 | 0.35 | 0 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0.35 |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1 | 室温制御 |  | 5 | [5 empty] | 3 | 0.5 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 1 | 室温 | [6 empty] | 3 | 0.375 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0.375 | 3 | 0 |  | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 2 | 負荷変動・追従制御性 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 2 | 外皮性能 | [6 empty] | 3 | 0.25 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0.25 | 3 | 0 |  | 0.2 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 3 | ゾーン別制御性 | [6 empty] | 3 | 0.375 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.375 |  | 0 |  | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 5 | 温度・湿度制御 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 6 | 個別制御 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 7 | 時間外空調に対する配慮 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0.1 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 8 | 監視システム | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0
| 2.2 | 湿度制御 |  | 5 | [5 empty] | 3 | 0.2 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0.2 | 3 | 0 |  | 0.2 | 0 | [10 empty] | 0
| 2.3 | 空調方式 |  | 5 | [5 empty] | 3 | 0.3 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0.3 | 3 | 0 |  | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 1 | 上下温度差 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 2 | 平均気流速度 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0
3 | 光・視環境 | [8 empty] | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | 0 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0.25 |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1 | 昼光利用 |  | 5 | [5 empty] | 3 | 0.3 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 1 | 昼光率 | [6 empty] | 3 | 0.6 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0.6 | 3 | 0 |  | 0.6 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 2 | 方位別開口 | [6 empty] | 0 | 0 | 3 | 0 |  |  | 3 |  | 0 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 3 | 昼光利用設備 | [6 empty] | 3 | 0.4 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0.4 | 3 | 0 |  | 0.4 | 0 | [10 empty] | 0
| 3.2 | グレア対策 |  | 5 | [5 empty] | 3 | 0.3 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 1 | 照明器具のグレア | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 1 | 昼光制御 | [6 empty] | 3 | 1 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |  | 0.6 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 2 | 映り込み対策 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0
| 3.3 | 照度 |  | 5 | [5 empty] | 3 | 0.15 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0.15 | 3 | 0 |  | 0.15 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 1 | 照度 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 2 | 照度均斉度 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0
| 3.4 | 照明制御 |  | 5 | [5 empty] | 3 | 0.25 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0.25 | 3 | 0 |  | 0.25 | 0 | [10 empty] | 0
4 | 空気質環境 | [8 empty] | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 3 | 0.25 | 0 | 3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0.25 |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 4.1 | 発生源対策 |  | 発生源対策 | [5 empty] | 3 | 0.5 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0
|  | 1 | 化学汚染物質 | 2 | [5 empty] | 3 | 1 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 |  | 0.33333 | 0
|  | 2 | アスベスト対策 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 3 | ダニ・カビ等 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0
|  | 4 | レジオネラ対策 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0
| 4.2 | 換気 |  | 5 | [5 empty] | 3 | 0.3 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0
|  | 1 | 換気量 | [6 empty] | 3 | 0.33333 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0.33333 | 3 | 0 |  | 0.25 | 0
|  | 2 | 自然換気性能 | [6 empty] | 3 | 0.33333 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0.33333 | 3 | 0 |  | 0.25 | 0
|  | 3 | 取り入れ外気への配慮 | [6 empty] | 3 | 0.33333 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0.33333 | 3 | 0 |  | 0.25 | 0
|  | 4 | 給気計画 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0
| 4.3 | 運用管理 |  | 5 | [5 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0
|  | 1 | CO2の監視 | [6 empty] | 3 | 0.5 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.5 |  | 0 |  | 0.5 | 0
|  | 2 | 喫煙の制御 | [6 empty] | 3 | 0.5 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.5 |  | 0 |  | 0.5 | 0
Q2 | サービス性能 | [8 empty] | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 0.3 |  |  | 3 | 0.3 | 0 | [11 empty] | 0.3 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 機能性 | [8 empty] | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 | 0.4 |  | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1 | 機能性・使いやすさ |  | 5 | [5 empty] | 3 | 0.4 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 1 | 広さ・収納性 | [6 empty] | 3 | 0.33333 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0.33333 | 3 | 0 |  | 0.33333 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 2 | 高度情報通信設備対応 | [6 empty] | 3 | 0.33333 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0.33333 | 3 | 0 |  | 0.33333 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 3 | バリアフリー計画 | [6 empty] | 3 | 0.33333 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.33333 |  | 0 |  | 0.33333 | 0 | [10 empty] | 0
| 1.2 | 心理性・快適性 |  | 5 | [5 empty] | 3 | 0.3 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 1 | 広さ感・景観 | [6 empty] | 3 | 0.33333 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0.33333 | 3 | 0 |  | 0.33333 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 2 | リフレッシュスペース | [6 empty] | 3 | 0.33333 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.33333 |  | 0 |  | 0.33333 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 3 | 内装計画 | [6 empty] | 3 | 0.33333 | 0 | 0 |  | 3 | 0 | 3 | 0.33333 | 0 | 0 |  | 0.33333 | 0 | [10 empty] | 0
| 1.3 | 維持管理 | [7 empty] | 3 | 0.3 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 1 | 維持管理に配慮した設計 | [6 empty] | 3 | 0.5 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.5 |  | 0 |  | 0.5 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 2 | 維持管理用機能の確保 | [6 empty] | 3 | 0.5 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.5 |  | 0 |  | 0.5 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 3 | 衛生管理業務 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0
2 | 耐用性・信頼性 | [8 empty] | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 | 0.3 |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1 | 耐震･免震 |  | 5 | [5 empty] | 3 | 0.5 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 1 | 耐震性 | [6 empty] | 3 | 0.8 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.8 |  | 0 |  | 0.8 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 2 | 免震・制振性能 | [6 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.2 |  | 0 |  | 0.2 | 0 | [10 empty] | 0
| 2.2 | 部品・部材の耐用年数 |  | 5 | [5 empty] | 3 | 0.3 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 1 | 躯体材料の耐用年数 | [6 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.2 |  | 0 |  | 0.2 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 2 | 外壁仕上げ材の補修必要間隔 | [6 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.2 |  | 0 |  | 0.2 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 3 | 主要内装仕上げ材の更新必要間隔 | [6 empty] | 3 | 0.1 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 4 | 空調換気ダクトの更新必要間隔 | [6 empty] | 3 | 0.1 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 5 | 空調・給排水配管の更新必要間隔 | [6 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.2 |  | 0 |  | 0.2 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 6 | 主要設備機器の更新必要間隔 | [6 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.2 |  | 0 |  | 0.2 | 0 | [10 empty] | 0
| 2.3 | 適切な更新 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 1 | 屋上（屋根）・外壁仕上げ材の更新 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 2 | 配管・配線材の更新 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 3 | 主用設備機器の更新 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0
| 2.4 | 信頼性 | [7 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 1 | 空調・換気設備 | [6 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.2 |  | 0 |  | 0.2 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 2 | 給排水・衛生設備 | [6 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.2 |  | 0 |  | 0.2 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 3 | 電気設備 | [6 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.2 |  | 0 |  | 0.2 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 4 | 機械・配管支持方法 | [6 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.2 |  | 0 |  | 0.2 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 5 | 通信・情報設備 | [6 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.2 |  | 0 |  | 0.2 | 0 | [10 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0
3 | 対応性・更新性 | [8 empty] | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0.3 |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1 | 空間のゆとり |  | 5 | [5 empty] | 3 | 0.3 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0
|  | 1 | 階高のゆとり | [6 empty] | 3 | 0.6 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0.6 | 3 | 0 |  | 0.6 | 0
|  | 2 | 空間の形状・自由さ | [6 empty] | 3 | 0.4 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0.4 | 3 | 0 |  | 0.4 | 0
| 3.2 | 荷重のゆとり |  | 5 | [5 empty] | 3 | 0.3 | 3 | 0 |  | 3 | 3 | 3 | 0.3 | 3 | 0 |  | 0.3 | 0
| 3.3 | 設備の更新性 |  | 5 | [5 empty] | 3 | 0.4 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0
|  | 1 | 空調配管の更新性 | [6 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.2 |  | 0 |  | 0.2 | 0
|  | 2 | 給排水管の更新性 | [6 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.2 |  | 0 |  | 0.2 | 0
|  | 3 | 電気配線の更新性 | [6 empty] | 3 | 0.1 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 0
|  | 4 | 通信配線の更新性 | [6 empty] | 3 | 0.1 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 0
|  | 5 | 設備機器の更新性 | [6 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.2 |  | 0 |  | 0.2 | 0
|  | 6 | バックアップスペースの確保 | [6 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.2 |  | 0 |  | 0.2 | 0
Q3 | 室外環境（敷地内） | [8 empty] | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 0.3 |  |  | 3 | 0.3 | 0 | [11 empty] | 0.3 | 3 | 3
1 | 生物環境の保全と創出 |  |  | 5 | [5 empty] | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 3 | 0.3 |  | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0.3 |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | まちなみ・景観への配慮 |  |  | 5 | [5 empty] | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 3 | 0.4 |  | 0 | 3 | 0.4 | 0 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0.4 |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 地域性・アメニティへの配慮 |  |  | 5 | [5 empty] | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0.3 |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1 | 地域性への配慮、快適性の向上 | [7 empty] | 3 | 0.5 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.5 |  | 0 |  | 0.5 | 0
| 3.2 | 敷地内温熱環境の向上 | [7 empty] | 3 | 0.5 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.5 |  | 0 |  | 0.5 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
LR 建築物の環境負荷低減性 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 |  |  |  | 0 |  |  | 3.314 | 0 | 0 | [12 empty] | 3.3 | 3.3
LR1 | エネルギー | [8 empty] | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 3.7 |  |  |  | 0.4 |  |  | 3.7 | 0.4 | 0 | [11 empty] | 0.4 | 3.7 | 3.7
1 | 建物外皮の熱負荷抑制 | [8 empty] | 4 | 0.2 | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 4 | 0.2 |  | 0 | 4 | 0.2 | 0 | [10 empty] | 4 | 0.2 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 自然エネルギー利用 | [8 empty] | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 | 0.1 | 0 | 0 | 3 | 0.1 | 0 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0.1 |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 自然エネルギー利用 | [7 empty] | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | [10 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0
3 | 設備システムの高効率化 |  |  |  | BEI | 非住宅 | 0.9 | 住宅（専有部） | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 4 |  | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 0 | [10 empty] | 4 | 0.5 |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 集合住宅以外の評価(3a.3b) | [7 empty] | 4 | 1 | 0 | 0 |  | 4 |  | 4 | 1 |  | 0 |  | 1 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 集合住宅の評価(3c) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0
| 3.1 | 空調設備 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0
| 3.2 | 換気設備 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0
| 3.3 | 照明設備 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0
| 3.4 | 給湯設備 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0
| 3.5 | 昇降機設備 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0
| 3.6 | エネルギー利用効率化設備 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [10 empty] | 0
4 | 効率的運用 | [8 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 0.2 | 0 | 3 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 0.2 |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 集合住宅以外の評価 |  | 5 | [5 empty] | 3 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 1 | 0 | 0 |  | 1 | 0
|  | 4.1 | モニタリング | [6 empty] | 3 | 0.5 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.5 |  | 0 |  | 0.5
|  | 4.2 | 運用管理体制 | [6 empty] | 3 | 0.5 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.5 |  | 0 |  | 0.5
|  | 集合住宅の評価 |  | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | 4.1 | モニタリング | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 4.2 | 運用管理体制 | [6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0 |  | 0 |  | 0
LR2 | 資源・マテリアル | [8 empty] | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 0.3 |  |  | 3.0467 | 0.3 | 0 | [11 empty] | 0.3 | 3 | 3
1 | 水資源保護 | [8 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 3 | 0.2 | 0 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 | 0.2 |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1.1 | 節水 |  | 5 | [5 empty] | 3 | 0.4 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.4 |  | 0 |  | 0.4 | 0 | [10 empty] | 0
| 1.2 | 雨水利用・雑排水等の利用 |  | 5 | [5 empty] | 3 | 0.6 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0.6 | 0 | 0 |  | 0.6 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 1 | 雨水利用システム導入の有無 | [6 empty] | 3 | 0.7 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.7 |  | 0 |  | 0.7 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 2 | 雑排水等利用システム導入の有無 | [6 empty] | 3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 0 | [10 empty] | 0
2 | 非再生性資源の使用量削減 | [8 empty] | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 0.6 | 0 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 | 0.6 |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1 | 材料使用量の削減 | [7 empty] | 3 | 0.1 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 0 | [10 empty] | 0
| 2.2 | 既存建築躯体等の継続使用 |  | 5 | [5 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.2 |  | 0 |  | 0.2 | 0 | [10 empty] | 0
| 2.3 | 躯体材料におけるリサイクル材の使用 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.2 |  | 0 |  | 0.2 | 0 | [10 empty] | 0
| 2.4 | 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用 |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.2 |  | 0 |  | 0.2 | 0 | [10 empty] | 0
| 2.5 | 持続可能な森林から産出された木材 |  | 5 | [5 empty] | 3 | 0.1 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.1 |  | 0 |  | 0.1 | 0 | [10 empty] | 0
| 2.6 | 部材の再利用可能性向上への取組み |  | 5 | [5 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.2 |  | 0 |  | 0.2 | 0 | [10 empty] | 0
3 | 汚染物質含有材料の使用回避 | [8 empty] | 3.2 | 0.2 | 0 | 0 | 3.2 |  |  | 3.2333 | 0.2 | 0 | 0 | 3.2333 | 0.2 | 0 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 | 0.2 |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1 | 有害物質を含まない材料の使用 |  | 5 | [5 empty] | 3 | 0.3 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 0
| 3.2 | フロン・ハロンの回避 |  | 5 | [5 empty] | 3.3 | 0.7 | 0 | 0 |  |  |  | 3.3333 | 0.7 | 0 | 0 |  | 0.7 | 0
|  | 1 | 消火剤 | [6 empty] | 4 | 0.33333 | 0 | 0 |  | 4 |  | 4 | 0.33333 |  | 0 |  | 0.33333 | 0
|  | 2 | 発泡剤（断熱材等） | [6 empty] | 3 | 0.33333 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.33333 |  | 0 |  | 0.33333 | 0
|  | 3 | 冷媒 | [6 empty] | 3 | 0.33333 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.33333 |  | 0 |  | 0.33333 | 0
LR3 | 敷地外環境 | [8 empty] | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 3 |  |  |  | 0.3 |  |  | 3.0667 | 0.3 | 0 | [11 empty] | 0.3 | 3 | 3.0667
1 | 地球温暖化への配慮 | [8 empty] | 3.2 | 0.33333 | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 |  | 3.2 | 0.33333 |  | 0 | 3.2 | 0.33333 | 0 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 3.2 | 0.33333 |  | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 地域環境への配慮 |  |  | 5 | [5 empty] | 3 | 0.33333 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 | 0.33333 | 0 | 0 | 3 | 0.33333 | 0 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 | 0.33333 |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 2.1 | 大気汚染防止 | [7 empty] | 3 | 0.25 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.25 |  | 0 |  | 0.25 | 0 | [10 empty] | 0
| 2.2 | 温熱環境悪化の改善 |  | 5 | [5 empty] | 3 | 0.5 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.5 |  | 0 |  | 0.5 | 0 | [10 empty] | 0
| 2.3 | 地域インフラへの負荷抑制 |  | 5 | [5 empty] | 3 | 0.25 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0.25 | 0 | 0 |  | 0.25 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 1 | 雨水排水負荷低減 | [6 empty] | 3 | 0.25 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.25 |  | 0 |  | 0.25 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 2 | 汚水処理負荷抑制 | [6 empty] | 3 | 0.25 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.25 |  | 0 |  | 0.25 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 3 | 交通負荷抑制 | [6 empty] | 3 | 0.25 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.25 |  | 0 |  | 0.25 | 0 | [10 empty] | 0
|  | 4 | 廃棄物処理負荷抑制 | [6 empty] | 3 | 0.25 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.25 |  | 0 |  | 0.25 | 0 | [10 empty] | 0
3 | 周辺環境への配慮 | [8 empty] | 3 | 0.33333 | 0 | 0 | 3 |  |  | 3 | 0.33333 | 0 | 0 | 3 | 0.33333 | 0 | 3 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 3 | 0.33333 |  | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| 3.1 | 騒音・振動・悪臭の防止 | [7 empty] | 3 | 0.4 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0
|  | 1 | 騒音 | 5 | [5 empty] | 3 | 0.33333 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.33333 |  | 0 |  | 0.33333 | 0
|  | 2 | 振動 | [6 empty] | 3 | 0.33333 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.33333 |  | 0 |  | 0.33333 | 0
|  | 3 | 悪臭 | 5 | [5 empty] | 3 | 0.33333 | 0 | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.33333 |  | 0 |  | 0.33333 | 0
| 3.2 | 風害、砂塵、日照阻害の抑制 |  | 5 | [5 empty] | 3 | 0.4 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0.4 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0
|  | 1 | 風害の抑制 | [6 empty] | 3 | 0.7 |  | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.7 |  | 0 |  | 0.7 | 0
|  | 2 | 砂塵の抑制 | [6 empty] | 3 | 0 |  |  |  | 3 |  | 3 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 3 | 日照阻害の抑制 | [6 empty] | 3 | 0.3 |  | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 0
| 3.3 | 光害の抑制 |  | 5 | [5 empty] | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 0.2 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0
|  | 1 | 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策 | [6 empty] | 3 | 0.7 |  | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.7 |  | 0 |  | 0.7 | 0
|  | 2 | 昼光の建物外壁による反射光（グレア）への対策 | [6 empty] | 3 | 0.3 |  | 0 |  | 3 |  | 3 | 0.3 |  | 0 |  | 0.3 | 0
Note on M126: 専有部と共用部(3aによる評価)の床面積による加重平均

## 配慮
■ 環境設計の配慮事項 |  | ■建物名称 | ○○ビル
計画上の配慮事項
総合 | 注） 設計における総合的なコンセプトを簡潔に記載してください。
Q1 室内環境 | 注） 「Q1 室内環境」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。
Q2 サービス性能 | 注） 「Q2 サービス性能」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。
Q3 室外環境（敷地内） | 注） 「Q3 室外環境（敷地内）」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。
LR1 エネルギー | 注） 「LR1 エネルギー」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。
LR2 資源・マテリアル | 注） 「LR2 資源・マテリアル」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。
LR3 敷地外環境 | 注） 「LR3 敷地外環境」に対する配慮事項を簡潔に記載してください。
その他 | 注） 上記の６つのカテゴリー以外に、建設工事における廃棄物削減・リサイクル、歴史的建造物の保存など、建物自体の環境性能としてＣＡＳＢＥＥで評価し難い環境配慮の取組みがあれば、ここに記載してください。
Note on E3: 計画上の配慮事項：100字以内で記述してください。

## 係数
排出係数の設定
標準計算に用いる電力の排出係数（設定値） |  |  |  |  | 平成２４年度の電気事業者別実排出係数等の公表値 |  |  |  | 2 | ←オプションボタン番号
| 電力事業社名/根拠等 | 排出係数 |  |  | ◇算定省令に基づく電気事業者ごとの実排出係数及び代替値
| 中部電力株式会社 | 0.00042 | ｔ-CO2/kWh |  | [1]実排出係数
[6 empty] | 北海道電力株式会社 | 0.000688 |  | ↓事業社名 | ↓排出係数
[6 empty] | 東北電力株式会社 | 0.0006 |  | 中部電力株式会社 | 0.00042
（１）評価条件として、与えられた排出係数を用いる場合 | [5 empty] | 東京電力株式会社 | 0.000525
| 電力事業社名/根拠等 | 排出係数 |  |  |  | 中部電力株式会社 | 0.000516 |  | N.A.
|  |  | (t-CO2/kWh) |  |  | 北陸電力株式会社 | 0.000663
[6 empty] | 関西電力株式会社 | 0.000514
（２）温暖化対策推進法に基づく温室効果ガス排出量の算定方法を参考とする場合 | [5 empty] | 中国電力株式会社 | 0.000738
① | 電気事業者（一般電気事業者及び特定規模電気事業者（PPS））から供給された電気 |  |  |  |  | 四国電力株式会社 | 0.0007
[6 empty] | 九州電力株式会社 | 0.000612
| 事業者名 | 排出係数 |  |  |  | 沖縄電力株式会社 | 0.000903
| 中部電力株式会社 | 0.00042 | (t-CO2/kWh) |  |  | イーレックス株式会社 | 0.000603
[6 empty] | 出光グリーンパワー株式会社 | 8.6e-05
② | その他 |  |  |  |  | 伊藤忠エネクス株式会社 | 0.000676
| 電力事業社名/根拠等 | 排出係数 |  |  |  | エネサーブ株式会社 | 0.000616
|  |  | (t-CO2/kWh) |  |  | 荏原環境プラント株式会社 | 0.000456
[6 empty] | 王子製紙株式会社 | 0.000475
③ | 代替値 |  |  |  |  | オリックス株式会社 | 0.000762
| 根拠等 | 排出係数 |  |  |  | 株式会社イーセル | 0
| 代替値 |  | (t-CO2/kWh) |  |  | 株式会社エネット | 0.000429
[6 empty] | 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ | 0.000525
（３）上記以外の場合 | [5 empty] | 株式会社Ｇ－Ｐｏｗｅｒ | 0.000441
| 電力事業社名/根拠等 | 排出係数 |  |  |  | 株式会社日本セレモニー | 0.000797
|  |  | (t-CO2/kWh) |  |  | サミットエナジー株式会社 | 0.000438
[6 empty] | ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社 | 0.000367
[6 empty] | ＪＥＮホールディングス株式会社 | 0.000494
[6 empty] | 志賀高原リゾート開発株式会社 | 0.000312
[6 empty] | 昭和シェル石油株式会社 | 0.000367
[6 empty] | 新日鉄住金エンジニアリング株式会社 | 0.000655
[6 empty] | 泉北天然ガス発電株式会社 | 0.000388
[6 empty] | ダイヤモンドパワー株式会社 | 0.000431
[6 empty] | テス・エンジニアリング株式会社 | 0.000494
[6 empty] | 東京エコサービス株式会社 | 9.2e-05
[6 empty] | 日本テクノ株式会社 | 0.000508
[6 empty] | 日本ロジテック協同組合 | 0.000486
[6 empty] | パナソニック株式会社 | 0.000498
[6 empty] | プレミアムグリーンパワー株式会社 | 1.8e-05
[6 empty] | 丸紅株式会社 | 0.000378
[6 empty] | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 0.000366
[6 empty] | リエスパワー株式会社 | 0.00042 | (t-CO2/kWh)
[2]代替値
[6 empty] | 代替値 | 0.00055 | (t-CO2/kWh)
降順並び替え |  | 実排出係数及び代替値 |  | 調整後排出係数
| ＪＥＮホールディングス株式会社 | 0.000494 |  | 0.00049 |  | 調整後排出係数 | 0
| ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社 | 0.000367 |  | 0.000364 |  | 実排出係数との差 | 0.00042
| イーレックス株式会社 | 0.000603 |  | 0.000428
| エネサーブ株式会社 | 0.000616 |  | 0.000482
| オリックス株式会社 | 0.000762 |  | 0.000757
| サミットエナジー株式会社 | 0.000438 |  | 0.000259
| ダイヤモンドパワー株式会社 | 0.000431 |  | 0.000427
| テス・エンジニアリング株式会社 | 0.000494 |  | 0.00049
| パナソニック株式会社 | 0.000498 |  | 0.000492
| プレミアムグリーンパワー株式会社 | 1.8e-05 |  | 2.2e-05
| ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 | 0.000366 |  | 0.000445
| リエスパワー株式会社 | 0.00042 |  | 0
| 伊藤忠エネクス株式会社 | 0.000676 |  | 0.000293
| 荏原環境プラント株式会社 | 0.000456 |  | 0.000456
| 王子製紙株式会社 | 0.000475 |  | 0.000471
| 沖縄電力株式会社 | 0.000903 |  | 0.000692
| 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ | 0.000525 |  | 0.000445
| 株式会社Ｇ－Ｐｏｗｅｒ | 0.000441 |  | 0
| 株式会社イーセル | 0 |  | 0
| 株式会社エネット | 0.000429 |  | 0.000427
| 株式会社日本セレモニー | 0.000797 |  | 0.000789
| 関西電力株式会社 | 0.000514 |  | 0.000475
| 丸紅株式会社 | 0.000378 |  | 0.000324
| 九州電力株式会社 | 0.000612 |  | 0.000599
| 四国電力株式会社 | 0.0007 |  | 0.000656
| 志賀高原リゾート開発株式会社 | 0.000312 |  | 0.000309
| 出光グリーンパワー株式会社 | 8.6e-05 |  | 0.000106
| 昭和シェル石油株式会社 | 0.000367 |  | 0.000364
| 新日鉄住金エンジニアリング株式会社 | 0.000655 |  | 0.000654
| 泉北天然ガス発電株式会社 | 0.000388 |  | 0.000385
| 中国電力株式会社 | 0.000738 |  | 0.000672
| 中部電力株式会社 | 0.000516 |  | 0.000373
| 東京エコサービス株式会社 | 9.2e-05 |  | 9.1e-05
| 東京電力株式会社 | 0.000525 |  | 0.000406
| 東北電力株式会社 | 0.0006 |  | 0.00056
| 日本テクノ株式会社 | 0.000508 |  | 0.000509
| 日本ロジテック協同組合 | 0.000486 |  | 0.000256
| 北海道電力株式会社 | 0.000688 |  | 0.00068
| 北陸電力株式会社 | 0.000663 |  | 0.000494

## 採点Q1
[11 empty] | ■建物名称 | ○○ビル |  | プルダウン選択肢
|  | Q1 室内環境 | [5 empty] | 色欄について、プルダウンメニューから選択、または数値・コメントを記入のこと |  |  |  |  | 基本設計段階 | <評価しない> |  |  | 基本設計段階
[15 empty] | ○ | ON | 実施設計段階
|  | 1 | 音環境 | [13 empty] | 竣工段階
|  | 1.1 | 騒音 | [9 empty] | dB(A) |  |  |  | 0
|  |  |  | 1.1.1 室内騒音レベル | [8 empty] | dB(A)
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.5 |  | 住居・宿泊部分 |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 3 | 事・病(待)・ホ・工・住 | 学(大学等)・病(診) | 物・飲 | 会 | 学(小中高) | 3 | 病・ホ・住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | 50＜ [騒音レベル] | 45＜ [騒音レベル] | 55＜ [騒音レベル] | 40＜ [騒音レベル] | 60＜ [騒音レベル] | レベル 1 | 45＜ [騒音レベル] |  |  |  | 1 | レベル 1 | ■レベル 1
2 | - |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) | (該当するレベルなし) | (該当するレベルなし) | (該当するレベルなし) | 50＜ [騒音レベル] ≦60 | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  |  |  | 2 | レベル 2 | ■レベル 2
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 45＜ [騒音レベル] ≦50 | 40＜ [騒音レベル] ≦45 | 50＜ [騒音レベル] ≦55 | 35＜ [騒音レベル] ≦40 | 45＜ [騒音レベル] ≦50 | ■レベル 3 | 40＜ [騒音レベル] ≦45 |  |  |  | 3 | レベル 3 | ■レベル 3
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 40＜ [騒音レベル] ≦45 | 35＜ [騒音レベル] ≦40 | 45＜ [騒音レベル] ≦50 | 30＜ [騒音レベル] ≦35 | 35＜ [騒音レベル] ≦45 | レベル 4 | 35＜ [騒音レベル] ≦40 |  |  |  | 4 | レベル 4 | ■レベル 4
5 | 5 |  |  | レベル 5 | [騒音レベル] ≦40 | [騒音レベル] ≦35 | [騒音レベル] ≦45 | [騒音レベル] ≦30 | [騒音レベル] ≦35 | レベル 5 | [騒音レベル] ≦35 |  |  |  | 5 | レベル 5 | ■レベル 5
0 | 0 |  |  | 騒音： 室内許容騒音レベル＊ | [10 empty] | 0 | レベル | レベル
[5 empty] | ２０ | ２５ | ３０ | ３５ | ４０ | ４５ | ５０ | ５５ | ６０
|  |  |  | ＮＣ～ＮＲ | １０～１５ | １５～２０ | ２０～２５ | ２５～３０ | ３０～３５ | ３５～４０ | ４０～４５ | ４５～５０ | ５０～５５
|  |  |  | うるささ | ２０: 無音感―――; ２５: ―――――――――非常に静か―――――――――; ４０: ―特に気にならない――――――; ５０: 騒音を感じる―; ５５: ――――――騒音を無視できない
|  |  |  | 会話・電話への影響 | ３０: ５ｍ離れてささ; ４０: ――――１０ｍ離れて会議可能――――; ５０: ――普通会話（３ｍ以内）――――; ６０: 大声会話（３ｍ）
[7 empty] | やき声が聞こえる |  | 電話は支障なし | ―――――― | 電話は可能― | ―――――― | 電話やや困難
|  |  |  | スタジオ | 無音室 | アナウンススタジオ | ラジオスタジオ | テレビスタジオ | 主調整室 | 一般事務室
|  |  |  | 集会・ホール | ２５: 音楽堂; ３０: 劇場（中）; ３５: 舞台劇場; ４０: 映画館・プラネタリウム; ５０: ホテルロビー
|  |  |  | 病院 |  | 聴力試験室 | 特別病室 | 手術室・病室 | 診療室 | 検査室 | 待合室
|  |  |  | ホテル・住宅 | ３５: 書斎; ４０: 寝室・客室; ４５: 宴会場; ５０: ロビー
|  |  |  | 一般事務室 | ３５: 重役室・大会議室; ４０: 応接室; ４５: 小会議室; ５０: 一般事務室; ６０: タイプ・計算室
|  |  |  | 公共建物 | ３５: 公会堂; ４０: 美術館・博物館; ４５: 図書閲覧室; ５０: 公会堂兼体育館; ５５: 屋内スポーツ施設（拡）
|  |  |  | 学校・教会 | ３５: 音楽教室; ４０: 講堂・礼拝堂; ４５: 研究室・普通教室; ５５: 廊下
|  |  |  | 商業建物 | ４０: 音楽喫茶店; ４５: 書籍店; ５０: 一般商店
[9 empty] | 宝石店・美術品店 |  | 銀行・レストラン | 食堂
＊）日本建築学会編：建築設計資料集成Ⅰ、環境、p13、丸善、1978
|  |  |  | 1.1.2 設備騒音対策 | ３５: <評価しない>
|  |  |  | 建物全体・共用部分 | ３０: 重み係数(既定）＝; ３５: 0.5; ４０: 住居・宿泊部分; ５５: 重み係数(既定）＝; ６０: 0
|  |  |  | 0 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工 |  | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工（2000㎡未満） |  | 0 | 病・ホ | 病・ホ（2000㎡未満） | 住
|  |  |  | レベル 1 | 騒音対策を行っていない（評価する取組みにおいてなんら取組みがない） |  | 騒音対策を行っていない（評価する取組みにおいてなんら取組みがない） |  | レベル 1 | 騒音対策を行っていない（評価する取組みにおいてなんら取組みがない） | 騒音対策を行っていない（評価する取組みにおいてなんら取組みがない） | 騒音対策を行っていない（評価する取組みにおいてなんら取組みがない）
|  |  |  | レベル 2 | ２０: 若干の対策を行っている（評価する取組みにおいて2項目以上を採用）; ３０: 若干の対策を行っている（評価する取組みにおいて1項目以上を採用）; ４０: レベル 2; ４５: 若干の対策を行っている（評価する取組みにおいて2項目以上を採用）; ５０: 若干の対策を行っている（評価する取組みにおいて1項目以上を採用）
|  |  |  | レベル 3 | 対策を行っている（評価する取組みにおいて4項目以上を採用） |  | 対策を行っている（評価する取組みにおいて2項目以上を採用） |  | レベル 3 | 対策を行っている（評価する取組みにおいて4項目以上を採用） | 対策を行っている（評価する取組みにおいて2項目以上を採用） | 対策を行っている（評価する取組みにおいて2～3項目以上を採用）
|  |  |  | レベル 4 | ２０: やや高度な対策を行っている（評価する取組みにおいて6項目以上を採用）; ３０: やや高度な対策を行っている（評価する取組みにおいて3項目以上を採用）; ４０: レベル 4; ４５: やや高度な対策を行っている（評価する取組みにおいて6項目以上を採用）; ５０: やや高度な対策を行っている（評価する取組みにおいて3項目以上を採用）
|  |  |  | レベル 5 | 高度な対策を行っている（評価する取組みにおいて全ての項目を採用） |  | 高度な対策を行っている（評価する取組みにおいて全ての項目を採用） |  | レベル 5 | 高度な対策を行っている（評価する取組みにおいて全ての項目を採用） | 高度な対策を行っている（評価する取組みにおいて全ての項目を採用） | 高度な対策を行っている（評価する取組みにおいて全ての項目を採用）
A.住宅以外の建築物における設備騒音対策の評価する取組み
2,000㎡未満の基準で評価する。
|  |  |  | .建物全体・共用部分 | ２０: 住居・宿泊部分
|  |  |  | 0 | ２０: 0; ２５: ← 直接入力; ３０: ON
1 | 1 |  |  | 0 | 0 | 設備騒音の種類 |  | 対策例 |  | 延床面積 | 3000 | 住居・宿泊部分 | 0
2 | 2 |  |  |  | ２５: 吹出し口、吸込み口からの騒音; ３５: 低騒音型吹出し口、低騒音型吸込み口、位置、風量・風速の適正化など
3 | 3 |  |  | ○ | ２０: ○; ２５: 室内空調機からの騒音; ３５: 防音カバー、位置など
4 | 4 |  |  |  | ２０: ○; ２５: 機械室からの騒音（透過騒音）; ３５: 防音カバー、機械室の吸音・遮音、位置など; ４５: 2,000㎡未満の建築物
5 | 5 |  |  | ○ | ２５: 同上（固体伝搬音）; ３５: 防振架台、防振支持など; ４５: 設備騒音の種類; ５５: 対策例
0 | 0 |  |  | ○ | ２５: ダクト・配管からの騒音（透過騒音）; ３５: 消音ダクト、消音エルボ、消音ボックス、防音管巻き、位置など; ４５: 配管からの騒音（透過騒音）; ５５: 防音管巻き、位置など
|  |  |  | ○ | ２５: 同上（固体伝搬音）; ３５: 防振吊り、防振支持、フレキシブルジョイント、貫通部の防振施工など; ４５: 同上（固体伝播音）; ５５: 防振吊り、防振支持、フレキシブルジョイント、貫通部の防振施工など
[5 empty] | ○ | （屋外）冷却塔、室外機等からの騒音 |  | 防音塀、遮蔽体、防振支持、位置など |  | ビルマルチエアコン室内機等からの騒音 |  | 低騒音タイプの機器の採用など
|  |  |  | ○ | ２０: ○; ２５: （屋外）吸込み口・排気口からの騒音; ３５: 位置、風量・風速の適正化など; ４５: ビルマルチエアコン室外機等からの騒音; ５５: 防音塀、遮蔽体、防振支持、位置など
|  |  |  | 5 | ２０: 4; ２５: 項目
B．住宅における設備騒音対策の評価する取組み
[5 empty] | 0 | ← 直接入力 | ON
1 | 1 |  |  |  | ２０: 0; ２５: 住宅; ３５: 住居・宿泊部分; ４０: 0
2 | 2 |  |  |  | ２５: 設備騒音の種類; ３５: 対策例
3 | 3 |  |  |  | ２０: ○; ２５: トイレ、浴室等の給配水音、排水音、使用音; ３５: 適正な水圧、防音管巻き、管の防振支持金具、便器の防振支持、浴室の防振支持、位置など
4 | 4 |  |  |  | ２０: ○; ２５: ウォーターハンマー; ３５: 適正な水圧、ウォーターハンマー防止器の採用など
5 | 5 |  |  |  | ２５: エアコン室内機等からの騒音; ３５: 低騒音タイプの機器の採用など
0 | 0 |  |  |  | ２５: エアコン室外機からの騒音; ３５: 防振ゴム、防振マット、低騒音タイプの機器
[5 empty] | ○ | 換気扇からの騒音 |  | 低騒音タイプの機器の採用など
[5 empty] | 3 | 項目
|  | 1.2 | 遮音
1.2.1 開口部遮音性能
|  |  |  | 建物全体・共用部分 | ３０: 重み係数(既定）＝; ３５: 0.6; ４０: 住居・宿泊部分; ５５: 重み係数(既定）＝; ６０: 0
|  |  |  | 3 | ２０: 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住; ４０: 3; ４５: 病・ホ・住
1 | 1 | bar: ２０ to ３５; ４５
- | - |  |  | レベル 1 | ２０: 騒音が気になる。; ４０: レベル 1; ４５: 騒音が気になる。
3 | 3 |  |  | レベル 2 | ４０: レベル 2
- | - |  |  | ■レベル 3 | ２０: 騒音がほとんど気にならない。; ４０: ■レベル 3; ４５: 騒音がほとんど気にならない。
5 | 5 |  |  | レベル 4 | ４０: レベル 4
0 | 0 |  |  | レベル 5 | ２０: 騒音が気にならない; ４０: レベル 5; ４５: 騒音が気にならない。
[5 empty] | 実施・竣工 |  |  |  |  | 実施・竣工
|  |  |  | レベル 1 | ２０: T-1未満; ４０: レベル 1; ４５: T-1未満
|  |  |  | レベル 2 | ２０: (該当するレベルなし); ４０: レベル 2; ４５: (該当するレベルなし)
|  |  |  | レベル 3 | ２０: T-1; ４０: レベル 3; ４５: T-1
|  |  |  | レベル 4 | ２０: (該当するレベルなし); ４０: レベル 4; ４５: (該当するレベルなし)
|  |  |  | レベル 5 | ２０: T-2以上; ４０: レベル 5; ４５: T-2以上
1.2.2 界壁遮音性能
|  |  |  | 建物全体・共用部分 | ３０: 重み係数(既定）＝; ３５: 0.4; ４０: 住居・宿泊部分; ５５: 重み係数(既定）＝; ６０: 0
|  |  |  | 3 | ２０: 事・学・飲・工; ３０: 病（診）; ４０: 3; ４５: 病・ホ・住
1 | 1 | bar: ２０ to ３５; ４５
2 | 2 |  |  | レベル 1 | ２０: 人の話し声が気になる。; ３０: 会話等の話の内容がわかる。; ４０: レベル 1; ４５: テレビ、ラジオ、会話等の一般の発生音がかなり聞こえる。; ５５: 隣戸の生活がかなり分かる。
3 | 3 |  |  | レベル 2 | ４０: レベル 2
4 | 4 |  |  | ■レベル 3 | ２０: 人の話し声が気にならない。; ３０: 会話等の一般の発生音が小さく聞える。; ４０: ■レベル 3; ４５: テレビ、ラジオ、会話等の一般の発生音が小さく聞こえる。; ５５: 隣戸住宅の生活がわかるがあまり気にならない。
5 | 5 |  |  | レベル 4 | ４０: レベル 4
0 | 0 |  |  | レベル 5 | ２０: 人の話し声がほとんど聞こえない。; ３０: 会話等の一般の発生音がほとんど聞えない。; ４０: レベル 5; ４５: テレビ、ラジオ、会話等の一般の発生音が通常では聞こえない。; ５５: 隣戸の気配を感じない。
[5 empty] | 実施・竣工 |  |  |  |  | 実施・竣工
|  |  |  | レベル 1 | ２０: Dr-30未満; ３０: Dr-35未満; ４０: レベル 1; ４５: Dr-40未満
|  |  |  | レベル 2 | ２０: Dr-30; ３０: Dr-35; ４０: レベル 2; ４５: Dr-40
|  |  |  | レベル 3 | ２０: Dr-35; ３０: Dr-40; ４０: レベル 3; ４５: Dr-45
|  |  |  | レベル 4 | ２０: Dr-40; ３０: Dr-45; ４０: レベル 4; ４５: Dr-50
|  |  |  | レベル 5 | ２０: Dr-45以上; ３０: Dr-50以上; ４０: レベル 5; ４５: Dr-55以上
|  |  |  | 1.2.3 界床遮音性能（軽量衝撃源） | ３５: <評価しない>
|  |  |  | 建物全体・共用部分 | ３０: 重み係数(既定）＝; ３５: 0; ４０: 住居・宿泊部分; ５５: 重み係数(既定）＝; ６０: 0
|  |  |  | 3 | ２０: 学; ４０: 3; ４５: 病・ホ・住
1 | 1 | bar: ２０ to ３５; ４５
2 | 2 |  |  | レベル 1 | ２０: 椅子の移動音、物の落下音がかなりうるさい。; ４０: レベル 1; ４５: 椅子の移動音、物の落下音がかなり気になる。
3 | 3 |  |  | レベル 2 | ４０: レベル 2
4 | 4 |  |  | ■レベル 3 | ２０: 椅子の移動音、物の落下音がかなり気になる。; ４０: ■レベル 3; ４５: 椅子の移動音、物の落下音が小さく聞こえる。
5 | 5 |  |  | レベル 4 | ４０: レベル 4
0 | 0 |  |  | レベル 5 | ２０: 椅子の移動音、物の落下音が小さく聞こえる。; ４０: レベル 5; ４５: 椅子の移動音、物の落下音がほとんど聞こえない。
[5 empty] | 実施・竣工 |  |  |  |  | 実施・竣工
|  |  |  | レベル 1 | ２０: Lr-65より悪い; ４０: レベル 1; ４５: Lr-55より悪い
|  |  |  | レベル 2 | ２０: Lr-65; ４０: レベル 2; ４５: Lr-55
|  |  |  | レベル 3 | ２０: Lr-60; ４０: レベル 3; ４５: Lr-50
|  |  |  | レベル 4 | ２０: Lr-55; ４０: レベル 4; ４５: Lr-45
|  |  |  | レベル 5 | ２０: Lr-50 またはそれより良い; ４０: レベル 5; ４５: Lr-40 またはそれより良い
|  |  |  | 1.2.4 界床遮音性能（重量衝撃源） | ３５: <評価しない>
|  |  |  | 建物全体・共用部分 | ３０: 重み係数(既定）＝; ３５: 0; ４０: 住居・宿泊部分; ５５: 重み係数(既定）＝; ６０: 0
|  |  |  | 3 | ２０: 学; ４０: 3; ４５: 病・ホ・住
1 | 1 | bar: ２０ to ３５; ４５
2 | 2 |  |  | レベル 1 | ２０: 人のとびはねや走り回る音がうるさい。; ４０: レベル 1; ４５: 人のとびはねや走り回る音がかなり気になる。
3 | 3 |  |  | レベル 2 | ４０: レベル 2
4 | 4 |  |  | ■レベル 3 | ２０: 人のとびはねや走り回る音がよく聞こえる。; ４０: ■レベル 3; ４５: 人のとびはねや走り回る音が聞こえる。
5 | 5 |  |  | レベル 4 | ４０: レベル 4
0 | 0 |  |  | レベル 5 | ２０: 人のとびはねや走り回る音が小さく聞こえる。; ４０: レベル 5; ４５: 人のとびはねや走り回る音が聞こえるが意識することはあまりない。
[5 empty] | 実施・竣工 |  |  |  |  | 実施・竣工
|  |  |  | レベル 1 | ２０: Lr-65より悪い; ４０: レベル 1; ４５: Lr-60より悪い
|  |  |  | レベル 2 | ２０: Lr-65; ４０: レベル 2; ４５: Lr-60
|  |  |  | レベル 3 | ２０: Lr-60; ４０: レベル 3; ４５: Lr-55
|  |  |  | レベル 4 | ２０: Lr-55; ４０: レベル 4; ４５: Lr-50
|  |  |  | レベル 5 | ２０: Lr-50 またはそれより良い; ４０: レベル 5; ４５: Lr-45 またはそれより良い
|  | 1.3 | 吸音
|  |  |  | 建物全体・共用部分 | ３０: 重み係数(既定）＝; ３５: 0.2; ４０: 住居・宿泊部分; ５５: 重み係数(既定）＝; ６０: 0
|  |  |  | 3 | ２０: 事・学・物・飲・会・病・ホ・工; ４０: 3; ４５: 病・ホ
1 | 1 |  |  | レベル 1 | ２０: 吸音材を使用していない。; ４０: レベル 1; ４５: 吸音材を使用していない。
- | - |  |  | レベル 2 | ２０: (該当するレベルなし); ４０: レベル 2; ４５: (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | ２０: 壁、床、天井のうち一面に吸音材を使用している。; ４０: ■レベル 3; ４５: 壁、床、天井のうち一面に吸音材を使用している。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | ２０: 壁、床、天井のうち二面に吸音材を使用している。; ４０: レベル 4; ４５: 壁、床、天井のうち二面に吸音材を使用している。
5 | 5 |  |  | レベル 5 | ２０: 壁、床、天井に吸音材を使用している。; ４０: レベル 5; ４５: 壁、床、天井に吸音材を使用している。
0 | 0
|  | 2 | 温熱環境
|  | 2.1 | 室温制御
2.1.1 室温
|  |  |  | 建物全体・共用部分 | ３０: 重み係数(既定）＝; ３５: 0.3; ５０: 住居・宿泊部分; ５５: 重み係数(既定）＝; ６０: 0
|  |  |  | 3 | 事 | 病(待)・ホ・工・住 | 病(診) | 学(大学等) | 学（小中高） | 物・飲・会 | 3 | 病・ホ | 住
1 | 1 | bar: ２０ to ４５; ５５ to ６０
2 | 2 |  |  | レベル 1 | レベル２を満たさない。 | 冬期20℃、夏期28℃と多少我慢を強いる室温設定。 | 冬期21℃、夏期28℃と程度と多少我慢を強いる室温設定。 | 冬期10℃以上、夏期30℃以下と多少我慢を強いる室温設定。 | (該当するレベルなし) | 冬期18℃、夏期28℃程度と多少我慢を強いる室温設定。 | レベル 1 | 冬期20℃、夏期28℃と多少我慢を強いる室温設定。 | 各室において冬期18℃、夏期28℃程度を強いる設定としている。
3 | 3 |  |  | レベル 2 | ２０: 冬期20℃、夏期28℃と多少我慢を強いる室温設定。; ４０: (該当するレベルなし); ５０: レベル 2
4 | 4 |  |  | ■レベル 3 | 一般的な冬期22℃、夏期26℃の設定。 | 一般的な冬期22℃、夏期26℃の設定。 | 一般的な冬期23℃、夏期26℃の設定。 | 一般的な冬期18～20℃、夏期25～28℃の設定。 | 冬期18℃以上、夏期28℃以下の範囲を設定している。 | 一般的な冬期20℃、夏期26℃の設定。 | ■レベル 3 | 一般的な冬期22℃、夏期26℃の設定。 | 各居室において一般的な冬期22℃、夏期26℃を設定している。
5 | 5 |  |  | レベル 4 | ４０: 冬期20℃以上 、夏期25℃以下の設定。; ５０: レベル 4
0 | 0 |  |  | レベル 5 | ASHRAE快適域やPOEM-Oを参考に冬期22℃～24℃、夏期24℃～26℃の範囲を設定している。 |  |  |  | 冬期22℃以上、夏期24℃以下の設定。 | ASHRAE快適域やPOEM-Oを参考に冬期20℃～22℃、夏期24℃～26℃の範囲を設定している。 | レベル 5 | ASHRAE快適域やPOEM-Oを参考に冬期22℃～24℃、夏期24℃～26℃の範囲を設定している。 | 各居室において冬期22～24℃、夏期24～26℃の範囲を設定している。
[5 empty] | 実施・竣工 | [6 empty] | 実施・竣工
|  |  |  | レベル 1 | レベル２を満たさない。 | 冬期20℃、夏期28℃と多少我慢を強いる室温を実現するための最低限の設備容量が確保されている。 | 冬期21℃、夏期28℃と多少我慢を強いる室温を実現するための最低限の設備容量が確保されている。 | 冬期10℃以上、夏期30℃以下と多少我慢を強いる室温を実現するための最低限の設備容量が確保されている。 | (該当するレベルなし) | 冬期18℃、夏期28℃と多少我慢を強いる室温を実現するための最低限の設備容量が確保されている。 | レベル 1 | 冬期20℃、夏期28℃と多少我慢を強いる室温を実現するための最低限の設備容量が確保されている。 | 冬期18℃、夏期28℃と多少我慢を強いる室温を実現するための最低限の設備容量が確保されている。
|  |  |  | レベル 2 | ２０: 冬期20℃、夏期28℃と多少我慢を強いる室温を実現するための最低限の設備容量が確保されている。; ４０: (該当するレベルなし); ５０: レベル 2
|  |  |  | レベル 3 | 一般的な設定値である冬期22℃、夏期26℃の室温を実現するための設備容量が確保されている。 | 一般的な設定値である冬期22℃、夏期26℃の室温を実現するための設備容量が確保されている。 | 一般的な設定値である冬期23℃、夏期26℃の室温を実現するための設備容量が確保されている。 | 一般的な冬期20℃、夏期27℃の室温を実現するための設備容量が確保されている。 | 冬期18℃以上、夏期28℃以下の室温を実現するための最低限の設備容量が確保されている。 | 一般的な設定値である冬期20℃、夏期26℃の室温を実現するための設備容量が確保されている。 | レベル 3 | 一般的な設定値である冬期22℃、夏期26℃の室温を実現するための設備容量が確保されている。
|  |  |  | レベル 4 | ４０: 冬期20℃以上、夏期25℃以下の室温を実現するための設備容量が確保されている。; ５０: レベル 4
|  |  |  | レベル 5 | ２０: 冬期24℃、夏期24℃の室温を実現することが可能な設備容量が確保されている。; ４０: 冬期22℃以上、夏期24℃以下の室温を実現することが可能な設備容量が確保されている。; ４５: 冬期22℃、夏期24℃の室温を実現することが可能な設備容量が確保されている。; ５０: レベル 5; ５５: 冬期24℃、夏期24℃の室温を実現することが可能な設備容量が確保されている。
|  |  |  | 2.1.2 負荷変動・追従制御性 | ３５: <評価しない>
|  |  |  | 建物全体・共用部分 | ３０: 重み係数(既定）＝; ３５: 0
|  |  |  | 0 | ２０: 学・物・飲・会
1 | 1 |  |  | レベル 1 | ２０: 急激な負荷変動に対する考慮は特にしていない。
2 | 2 |  |  | レベル 2
3 | 3 |  |  | レベル 3 | ２０: 一般的な負荷変動を考慮し、ある程度制御可能なシステムになっている。
4 | 4 |  |  | レベル 4
5 | 5 |  |  | レベル 5 | ２０: 高度な負荷変動追従ができるような制御システムである。
0 | 0
2.1.2 外皮性能
|  |  |  | 建物全体・共用部分 | ３０: 重み係数(既定）＝; ３５: 0.2; ４０: 住居・宿泊部分; ５５: 重み係数(既定）＝; ６０: 0
|  |  |  | 3 | ２０: 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住; ４０: 3; ４５: 病・ホ; ５５: 住
1 | 1 | bar: ２０ to ３５; ４５
2 | 2 |  |  | レベル 1 | ２０: 窓,外壁,屋根や床（特にピロティ）において室内への熱の侵入に対しての配慮が十分でなく、日射遮蔽性能や断熱性能が低い。; ４０: レベル 1; ４５: 窓,外壁,屋根や床（特にピロティ）において室内への熱の侵入に対しての配慮が十分でなく、日射遮蔽性能や断熱性能が低い。; ５５: 日本住宅性能表示基準「5-1断熱等性能等級」における等級1相当の屋根・外壁・床の部材構成、開口部の仕様を設定している。
3 | 3 |  |  | レベル 2 | ４０: レベル 2; ５５: 日本住宅性能表示基準「5-1断熱等性能等級」における等級2相当の屋根・外壁・床の部材構成、開口部の仕様を設定している。
4 | 4 |  |  | ■レベル 3 | ２０: 窓,外壁,屋根や床（特にピロティ）において、室内への熱の侵入に対しての配慮がなされており、実用上、日射遮蔽性能および断熱性能に問題がない。; ４０: ■レベル 3; ４５: 窓,外壁,屋根や床（特にピロティ）において、室内への熱の侵入に対しての配慮がなされており、実用上、日射遮蔽性能および断熱性能に問題がない。; ５５: 日本住宅性能表示基準「5-1断熱等性能等級」における等級3相当の屋根・外壁・床の部材構成、開口部の仕様を設定している。
5 | 5 |  |  | レベル 4 | ４０: レベル 4; ５５: (該当するレベルなし)
0 | 0 |  |  | レベル 5 | ２０: 窓,外壁,屋根や床（特にピロティ）において、室内への熱の侵入に対して、十分な配慮がなされており、最良の日射遮蔽性能および断熱性能を有する。; ４０: レベル 5; ４５: 窓,外壁,屋根や床（特にピロティ）において、室内への熱の侵入に対して、十分な配慮がなされており、最良の日射遮蔽性能および断熱性能を有する。; ５５: 日本住宅性能表示基準「5-1断熱等性能等級」における等級4相当の屋根・外壁・床の部材構成、開口部の仕様を設定している。
[5 empty] | 実施・竣工 |  |  |  |  | 実施・竣工
|  |  |  | レベル 1 | ２０: 窓システム、外壁、屋根や床（特にピロティ）において熱の侵入に対して配慮が無く、断熱性能が低い。 （窓システムSC：0.7程度、U=6.0(W/m2K) 程度、外壁・その他：U=3.0(W/m2K) 程度）; ４０: レベル 1; ４５: 窓システム、外壁、屋根や床（特にピロティ）において熱の侵入に対して配慮が無く、断熱性能が低い。（窓システムSC：0.7程度、U=6.0(W/m2K)程度、外壁その他：U=3.0(W/m2K)程度）; ５５: 日本住宅性能表示基準「5-1断熱等性能等級」における等級1を満たす。
|  |  |  | レベル 2 | ４０: レベル 2; ５５: 日本住宅性能表示基準「5-1断熱等性能等級」における等級2を満たす。
|  |  |  | レベル 3 | ２０: 窓システム、外壁、屋根や床（特にピロティ）において、室内への熱の侵入に対しての配慮がなされており、実用上、日射遮蔽性能および断熱性能に問題がない。 （窓システムSC：0.5程度、U=4.0(W/m2K) 程度、外壁・その他：U=2.0(W/m2K) 程度）; ４０: レベル 3; ４５: 窓システム、外壁、屋根や床（特にピロティ）において、室内への熱の侵入に対しての配慮がなされており、実用上、日射遮蔽性能および断熱性能に問題がない。（窓システムSC：0.5程度、U=4.0(W/m2K)程度、外壁その他：U=2.0(W/m2K)程度）; ５５: 日本住宅性能表示基準「5-1断熱等性能等級」における等級3を満たす。
|  |  |  | レベル 4 | ４０: レベル 4; ５５: (該当するレベルなし)
|  |  |  | レベル 5 | ２０: 窓システム、外壁、屋根や床（特にピロティ）において、室内への熱の侵入に対して、十分な配慮がなされており、最良の日射遮蔽性能および断熱性能を有する。 （窓システムSC：0.2程度、U=3.0(W/m2K) 程度、外壁その他：U=1.0(W/m2K) 程度）; ４０: レベル 5; ４５: 窓システム、外壁、屋根や床（特にピロティ）において、室内への熱の侵入に対して、十分な配慮がなされており、最良の日射遮蔽性能および断熱性能を有する。（窓システムSC：0.2程度、U=3.0(W/m2K)程度、外壁その他：U=1.0(W/m2K)程度）; ５５: 日本住宅性能表示基準「5-1断熱等性能等級」における等級4を満たす。
2.1.3 ゾーン別制御性
|  |  |  | 建物全体・共用部分 | ３０: 重み係数(既定）＝; ３５: 0.3; ５０: 対応可能な
|  |  |  | 3 | ２０: 事・病・ホ・工; ３５: 物・飲・会; ５０: 空調システムの例
1 | 1 |  |  | レベル 1 | ２０: 方位別やペリメータとインテリア別などの区別が無く、１系統で空調システムが計画されており、季節別に冷暖切り替えが必要である。; ３５: 同一フロアで冷暖房のゾーニングが無く、１系統で空調システムが計画されている。空調モードの選択では冷暖房の切り替えが必要である。; ５０: 単一ダクト方式、２管式ＦＣＵ方式（ゾーニングがない、冷暖切り替え）
2 | 2 |  |  | レベル 2
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | ２０: 方位別、ペリメータとインテリア別や内部負荷の分布などを考慮し、大まかな空調のゾーニングがなされており、冷房・暖房は切り替えとなる空調システムとしている。; ３５: 同一フロアで用途別や熱負荷別に複数にゾーニングがなされており、同一フロアで冷房・暖房は切り替えとなる空調システムが計画されている。; ５０: 単一ダクト方式、２管式ＦＣＵ方式（ゾーニングのグレード評価、冷暖切り替え）
4 | 4 |  |  | レベル 4 | ２０: レベル３程度の空調のゾーニングがなされており、さらにゾーン別に冷房・暖房の選択が可能な空調システムとしている。; ３５: レベル３程度の空調ゾーニングがなされ、さらにゾーン別に冷房・暖房の選択が可能な空調システムが計画されている。; ５０: 二重ダクト方式（ＡＨＵで４管式）、４管式ＦＣＵ方式、タスク・アンビエント空調方式（ゾーニングのグレード、冷暖同時の双方を評価）
5 | 5 |  |  | レベル 5 | ２０: 方位別やペリメータとインテリア別など空調系統が分かれている上、さらに細かな空調ゾーニング（概ね40m2以下）がされている。さらにゾーン別に冷房・暖房の選択が自由な空調システムとしている。; ３５: 同一フロアで、熱負荷別に売り場・テナント用に細かくゾーニングがなされており、各ゾーン単位で冷房・暖房が可能な空調システムが計画されている。; ５０: マルチユニット型ヒートポンプ方式（冷暖同時）、二重ダクト方式（ＡＨＵで４管式）、４管式ＦＣＵ方式レベル３，４以上の細かなゾーニング（４０m2程度）による。
0 | 0
|  |  |  | 2.1.5 温度・湿度制御 | ３５: <評価しない>
|  |  |  | 建物全体・共用部分 | ３０: 重み係数(既定）＝; ３５: 0.1; ４０: 住居・宿泊部分; ５５: 重み係数(既定）＝; ６０: 0
|  |  |  | 0 | ２０: 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住; ４０: 0; ４５: 病・ホ
1 | 1 |  |  | レベル 1 | ２０: ＯＮ-ＯＦＦによる温度・湿度制御になっている。; ４０: レベル 1; ４５: ＯＮ-ＯＦＦによる温度・湿度制御になっている。
2 | 2 |  |  | レベル 2 | ２０: 比例制御、多位置制御による温度・湿度制御になっている。; ４０: レベル 2; ４５: 比例制御、多位置制御による温度・湿度制御になっている。
3 | 3 |  |  | レベル 3 | ２０: ＰＩＤ制御による温度・室内湿度になっている。; ４０: レベル 3; ４５: ＰＩＤ制御による温度・室内湿度になっている。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | ４０: レベル 4
5 | 5 |  |  | レベル 5 | ２０: 快適センサーなどによる温度・湿度制御（快適範囲における温度制御）が可能である。; ４０: レベル 5; ４５: 快適センサーなどによる温度・湿度制御（快適範囲における温度制御）が可能である。
0 | 0
|  |  |  | 2.1.6 個別制御 | ３５: <評価しない>
|  |  |  | 住居・宿泊部分 | ３０: 重み係数(既定）＝; ３５: 0
|  |  |  | 0 | ２０: 病・ホ; ３０: 住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | ２０: 在室者は手元で、Low-Middle-Highの風量切り替えが可能である。; ３０: レベル３を満たさない。
2 | 2 |  |  | レベル 2
3 | 3 |  |  | レベル 3 | ２０: 在室者は手元で、直接温度設定やLow-Middle-Highの風量調整が可能である。ただし、熱源側は季節に応じて冷暖切り替えである。; ３０: 各室内で温度設定が可能。
4 | 4 |  |  | レベル 4
5 | 5 |  |  | レベル 5 | ２０: 在室者は手元で、直接、温度設定や風量調整が可能である。（熱源側は冷暖同時）; ３０: 住戸内の温度を設定しつつ、各室において温度の個別設定が可能。
0 | 0
|  |  |  | 2.1.7 時間外空調に対する配慮 | ３５: <評価しない>; ４０: 2.1.8 監視システム; ６０: <評価しない>
|  |  |  | 建物全体・共用部分 | ３０: 重み係数(既定）＝; ３５: 0.1; ４０: 建物全体・共用部分; ５５: 重み係数(既定）＝; ６０: 0
|  |  |  | 0 | ２０: 事・学・病・ホ・工; ４０: 0; ４５: 物・飲
1 | 1 |  |  | レベル 1 | ２０: 時間外や休日時には、空調運転を行わない。; ４０: レベル 1; ４５: 同一フロアで熱負荷別に複数にゾーニングがなされておらず、代表的なゾーン監視のためにセンサー等の監視システムが設置されている。
2 | 2 |  |  | レベル 2 | ４０: レベル 2
3 | 3 |  |  | レベル 3 | ２０: 時間外や休日時には、居住者のフロア全体が空調可能なシステムとなっている。; ４０: レベル 3; ４５: 同一フロアで熱負荷別に複数にゾーニングがなされており、複数ゾーン監視のために制御センサとは別に複数の監視・計測用センサがある監視システムが設置されている。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | ４０: レベル 4
5 | 5 |  |  | レベル 5 | ２０: 時間外や休日時には、居住者のゾーンのみ空調可能なシステムとなっている。; ４０: レベル 5; ４５: 同一フロアで、売り場・テナント用に細かくゾーニングがなされており、それを細かく監視するために制御センサとは別に複数の監視・計測用センサがある監視システムが設置されている。
0 | 0
|  | 2.2 | 湿度制御
|  |  |  | 建物全体・共用部分 | ３０: 重み係数(既定）＝; ３５: 0.2; ４０: 住居・宿泊部分; ５５: 重み係数(既定）＝; ６０: 0
|  |  |  | 3 | 事・物・飲・会・病・ホ・工・住 |  | 学(大学等) | 学(小中高) | 3 | 病・ホ |  | 住
1 | 1 | bar: ２０ to ３５; ４５
2 | 2 |  |  | レベル 1 | レベル３を満たさない。 |  | レベル３を満たさない。 | レベル３を満たさない。 | レベル 1 | レベル３を満たさない。 |  | 何も配慮していない。
3 | 3 |  |  | レベル 2 | ４０: レベル 2; ５５: (該当するレベルなし)
4 | 4 |  |  | ■レベル 3 | 加湿機能を有し、かつ一般的な冬期40％、夏期50％の設定で計画されている。 |  | 加湿機能を有し、かつ一般的な冬期40～70％、夏期50～65％。の範囲で計画されている。 | 一般的な冬期30～45％、夏期55％～80％の範囲で計画されている。 | ■レベル 3 | 加湿機能を有し、かつ一般的な冬期40％、夏期50％の設定で計画されている。 |  | 適切な換気機能を有し、熱橋となる部分の断熱補強、防湿層、通気層の設置等の結露防止対策がとられている。
5 | 5 |  |  | レベル 4 | ４０: レベル 4; ５５: 除湿機能を有し、熱橋となる部分の断熱補強、防湿層、通気層の設置等の結露防止対策がとられている。
0 | 0 |  |  | レベル 5 | 加湿・除湿機能を有し、かつASHRAE快適域やPOEM-Oを参考に45％～55％の範囲で計画されている。 |  | 加湿・除湿機能を有し、ASHRAE快適域やPOEM-Oを参考に45％～55％の範囲で計画されている。 | 加湿・除湿機能を有し、ASHRAE快適域やPOEM-Oを参考に45％～55％の範囲で計画されている。 | レベル 5 | 加湿・除湿機能を有し、かつASHRAE快適域やPOEM-Oを参考に45％～55％の範囲で計画されている。 |  | 加湿・除湿機能を有し、45％～55％の快適範囲を設定し、なおかつ、熱橋となる部分の断熱補強、防湿層、通気層の設置等の結露防止対策がとられている。
[5 empty] | 実施・竣工 |  |  |  |  | 実施・竣工
|  |  |  | レベル 1 | レベル３を満たさない。 |  | レベル３を満たさない。 | レベル３を満たさない。 | レベル 1 | レベル３を満たさない。 |  | 何も配慮していない。
|  |  |  | レベル 2 | ４０: レベル 2; ５５: (該当するレベルなし)
|  |  |  | レベル 3 | 加湿機能を有し、かつ一般的な冬期40％、夏期50％の湿度を実現する設備容量が確保されている。 |  | 加湿機能を有し、かつ一般的な冬期40～70％、夏期50～65％の湿度を実現する設備容量が確保されている。 | 一般的な冬期30～45％、夏期55％～80％の範囲にある。 | レベル 3 | 加湿機能を有し、かつ一般的な夏期50％、冬期40％の湿度を実現する設備容量が確保されている。 |  | 適切な換気機能を有し、熱橋となる部分の断熱補強、防湿層、通気層の設置等の結露防止対策がとられている。
|  |  |  | レベル 4 | ４０: レベル 4; ５５: 除湿機能を有し、熱橋となる部分の断熱補強、防湿層、通気層の設置等の結露防止対策がとられている。
|  |  |  | レベル 5 | 加湿機能・除湿機能を有し、かつ45％～55％の範囲の湿度を実現することが可能な設備容量が確保されている。 |  | 加湿機能・除湿機能を有し、かつ45％～55％の範囲の湿度を実現することが可能な設備容量が確保されている。 | 加湿機能・除湿機能を有し、かつ45％～55％の範囲の湿度を実現することが可能な設備容量が確保されている。 | レベル 5 | 加湿機能・除湿機能を有し、かつ45％～55％の範囲の湿度を実現することが可能な設備容量が確保されている。 |  | 加湿・除湿機能を有し、45％～55％の快適範囲を設定し、なおかつ、熱橋となる部分の断熱補強、防湿層、通気層の設置等の結露防止対策がとられている。
|  | 2.3 | 空調方式
|  |  |  | 建物全体・共用部分 | ３０: 重み係数(既定）＝; ３５: 0.3; ４０: 住居・宿泊部分; ５５: 重み係数(既定）＝; ６０: 0
|  |  |  | 3 | ２０: 事・学・物・飲・会・病(待)・ホ・工・住; ３０: 病(診); ４０: 3; ４５: 病・ホ; ５５: 住
1 | 1 | bar: ２０ to ３５; ４５
2 | 2 |  |  | レベル 1 | ２０: 居住域の上下温度差や気流速度について特に配慮していない空調方式が計画されている。; ３０: 居住域の上下温度差や気流速度について特に配慮していない空調方式が計画されている。; ４０: レベル 1; ４５: 居住域の上下温度差や気流速度について特に配慮していない空調方式が計画されている。; ５５: 空調居住域の上下温度差、気流速度や非空調部屋との室間温度差などについて特に配慮していない空調方式が計画されている。
3 | 3 |  |  | レベル 2 | ４０: レベル 2
4 | 4 |  |  | ■レベル 3 | ２０: 通常の空調方式であるが、居住域の上下温度差や気流速度に配慮した給排気計画がなされている。; ３０: 通常の空調方式であるが、居住域の上下温度差や気流速度および診療室内の間仕切りなどに配慮した給排気計画がなされている。; ４０: ■レベル 3; ４５: 通常の空調方式であるが、居住域の上下温度差や気流速度に配慮した給排気計画がなされている。; ５５: 空調居住域の上下温度差、気流速度や非空調部屋との室間温度差などに配慮した空調方式が計画されている。
5 | 5 |  |  | レベル 4 | ４０: レベル 4
0 | 0 |  |  | レベル 5 | ２０: 居住域の上下温度差や気流速度が少なくなるように配慮された空調方式＊が採用されている。; ３０: 居住域の上下温度差や気流速度が少なくなり、また診療室内の間仕切りに配慮された空調方式*が採用されている。; ４０: レベル 5; ４５: 居住域の上下温度差や気流速度が少なくなるように配慮された空調方式＊が採用されている。; ５５: 空調居住域の上下温度差、気流速度や非空調部屋との室間温度差などが少なくなるように配慮された空調方式が計画されている。
[5 empty] | 実施・竣工 |  |  |  |  | 実施・竣工
|  |  |  | レベル 1 | ２０: 居住域の上下温度差や気流速度について特に配慮していない空調方式が計画されている。; ３０: 居住域の上下温度差や気流速度について特に配慮していない空調方式が計画されている。; ４０: レベル 1; ４５: 居住域の上下温度差や気流速度について特に配慮していない空調方式が計画されている。; ５５: 空調居住域の上下温度差、気流速度や非空調部屋との室間温度差などについて特に配慮していない空調方式が採用されている。
|  |  |  | レベル 2 | ４０: レベル 2
|  |  |  | レベル 3 | ２０: 通常の空調方式であるが、居住域の上下温度差や気流速度に配慮した給排気計画がされている。上下温度差及び気流速度の目標値をおおよそ5℃以内、0.35m/s程度に設定している。; ３０: 通常の空調方式であるが、居住域の上下温度差や気流速度および診療室内の間仕切りなどに配慮した給排気計画がされている。上下温度差及び気流速度の目標値をおおよそ5℃以内、0.35m/s程度に設定している。; ４０: レベル 3; ４５: 通常の空調方式であるが、居住域の上下温度差や気流速度に配慮した給排気計画がされている。上下温度差及び気流速度の目標値をおおよそ5℃以内、0.35m/s程度に設定している。; ５５: 空調居住域の上下温度差、気流速度の目標値をおおよそ4℃以内、0.4m/s程度に設定している。トイレ・浴室などを含めた非空調部分でもスポット的空調対応が可能で、室間温度差を軽減することができる。
|  |  |  | レベル 4 | ４０: レベル 4
|  |  |  | レベル 5 | ２０: 居住域の上下温度差や気流速度が少なくなるように配慮された空調方式＊が採用されている。あるいは、その他の空調方式で、上下温度差および気流速度の目標値をおおよそ2℃以内、0.15m/s程度に設定している。; ３０: 居住域の上下温度差や気流速度が少なくなり、また診療室内の間仕切りに配慮された空調方式＊が採用されている。あるいは、その他の空調方式で、上下温度差および気流速度の目標値をおおよそ2℃以内、0.15m/s程度に設定している。; ４０: レベル 5; ４５: 居住域の上下温度差や気流速度が少なくなるように配慮された空調方式＊が採用されている。上下温度差および気流速度の目標値をおおよそ2℃以内、0.15m/s程度に設定している。; ５５: 空調居住域の上下温度差、気流速度の目標値をおおよそ2℃以内、0.2m/s程度に設定している。トイレ・浴室などを含めた全室が空調可能とし、室間温度差を無くすことができる。
＊ 例えば、天井・床輻射冷暖房方式や床吹出し方式などを指す。
|  |  |  | 2.3.1 上下温度差 | ３５: <評価しない>; ４０: 2.3.2 平均気流速度; ６０: <評価しない>
|  |  |  | 建物全体・共用部分 | ３０: 重み係数(既定）＝; ３５: 0; ４０: 建物全体・共用部分; ５５: 重み係数(既定）＝; ６０: 0
|  |  |  | 0 | ２０: 事・学・物・飲・会・病（待・診）・ホ・工・住; ４０: 0; ４５: 事・学・物・飲・会・病（待・診）・ホ・工・住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | ２０: 5℃＜ [上下温度差]; ４０: レベル 1; ４５: 0.45ｍ/ｓ＜ [平均気流速度]
2 | 2 |  |  | レベル 2 | ４０: レベル 2; ４５: 0.35ｍ/ｓ＜ [平均気流速度] ≦0.45ｍ/ｓ
3 | 3 |  |  | レベル 3 | ２０: 2℃＜ [上下温度差] ≦5℃; ４０: レベル 3; ４５: 0.25ｍ/ｓ＜ [平均気流速度] ≦0.35ｍ/ｓ
4 | 4 |  |  | レベル 4 | ４０: レベル 4; ４５: 0.15ｍ/ｓ＜ [平均気流速度] ≦0.25ｍ/ｓ
5 | 5 |  |  | レベル 5 | ２０: [上下温度差] ≦2℃; ４０: レベル 5; ４５: [平均気流速度] ≦0.15ｍ/ｓ
0 | 0
|  | 3 | 光・視環境
|  | 3.1 | 昼光利用
3.1.1 昼光率
|  |  |  | 建物全体・共用部分 | ３０: 重み係数(既定）＝; ３５: 0.6; ４０: 住居・宿泊部分; ５５: 重み係数(既定）＝; ６０: 0
|  |  |  | 3 | ２０: 事・学・病・ホ・工・住; ４０: 3; ４５: 病・ホ; ５５: 住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | ２０: [昼光率] ＜1.0％; ４０: レベル 1; ４５: [昼光率] ＜0.5％; ５５: [昼光率] ＜0.5％
2 | 2 |  |  | レベル 2 | ２０: 1.0％≦ [昼光率] ＜1.5％; ４０: レベル 2; ４５: 0.5%≦ [昼光率] ＜0.75％; ５５: 0.5％≦ [昼光率] ＜1.0％
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | ２０: 1.5％≦ [昼光率] ＜2.0％; ４０: ■レベル 3; ４５: 0.75％≦ [昼光率] ＜1.0％; ５５: 1.0％≦ [昼光率] ＜1.5％
4 | 4 |  |  | レベル 4 | ２０: 2.0％≦ [昼光率] ＜2.5％; ４０: レベル 4; ４５: 1.0％≦ [昼光率] ＜1.25％; ５５: 1.5％≦ [昼光率] ＜2.0％
5 | 5 |  |  | レベル 5 | ２０: 2.5％≦ [昼光率]; ４０: レベル 5; ４５: 1.25％≦ [昼光率]; ５５: 2.0％≦ [昼光率]
0 | 0
|  |  |  | 3.1.2 方位別開口 | ３５: <評価しない>
|  |  |  | 住居・宿泊部分 | ３０: 重み係数(既定）＝; ３５: 0
3 | bar: ２０ to ３５
1 | 1 |  |  | レベル 1 | ２０: 南面に窓がない。
- | 2 |  |  | レベル 2 | ２０: (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | ２０: 南面に窓がある。
- | 4 |  |  | レベル 4 | ２０: (該当するレベルなし)
5 | 5 |  |  | レベル 5 | ２０: 南、東の両面に窓がある。
0 | 0
3.1.3 昼光利用設備
|  |  |  | 建物全体・共用部分 | ３０: 重み係数(既定）＝; ３５: 0.4; ４０: 住居・宿泊部分; ５５: 重み係数(既定）＝; ６０: 0
|  |  |  | 3 | ２０: 事・学・工; ３０: 物・飲・病・ホ・住; ４０: 3; ４５: 病・ホ・住
- | - |  |  | レベル 1 | ２０: (該当するレベルなし); ３０: (該当するレベルなし); ４０: レベル 1; ４５: (該当するレベルなし)
- | - |  |  | レベル 2 | ２０: (該当するレベルなし); ３０: (該当するレベルなし); ４０: レベル 2; ４５: (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | ２０: 昼光利用設備がない。; ３０: 昼光利用設備がない。; ４０: ■レベル 3; ４５: 昼光利用設備がない。
4 | - |  |  | レベル 4 | ２０: 昼光利用設備が１種類ある。; ３０: (該当するレベルなし); ４０: レベル 4; ４５: (該当するレベルなし)
5 | 5 |  |  | レベル 5 | ２０: 昼光利用設備が２種類以上ある、または高度な機能を有する。; ３０: 昼光利用設備がある。; ４０: レベル 5; ４５: 昼光利用設備がある。
0 | 0
|  | 3.2 | グレア対策
|  |  |  | 3.2.1 照明器具のグレア | ３５: <評価しない>
|  |  |  | 建物全体・共用部分 | ３０: 重み係数(既定）＝; ３５: 0.4; ４０: 住居・宿泊部分; ５５: 重み係数(既定）＝; ６０: 0
|  |  |  | 0 | ２０: 事・学・病・ホ・工・住; ４０: 0; ４５: 病・ホ・住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | ２０: 水平方向から見て光源が露出し、グレアを制限していない器具。G3分類の器具。; ４０: レベル 1; ４５: 水平方向から見て光源が露出しグレアを制限していない器具。G3分類の器具。
- | - |  |  | レベル 2 | ２０: (該当するレベルなし); ４０: レベル 2; ４５: (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | レベル 3 | ２０: 水平方向から見て光源が露出せず、グレアを制限している器具。G2分類の器具。; ４０: レベル 3; ４５: 水平方向から見て光源が露出せずグレアを制限している器具。G2分類の器具。
- | - |  |  | レベル 4 | ２０: (該当するレベルなし); ４０: レベル 4; ４５: (該当するレベルなし)
5 | 5 |  |  | レベル 5 | ２０: 反射板形状の工夫、ルーバー・透光性カバーなどにより、十分にグレアを制限している器具。G1、G0、V分類の器具。; ４０: レベル 5; ４５: 反射板形状の工夫、ルーバー・透光性カバーなどにより十分にグレアを制限している器具。G1、G0、V分類の器具。
0 | 0
3.2.1 昼光制御
|  |  |  | 建物全体・共用部分 | ３０: 重み係数(既定）＝; ３５: 0.6; ４０: 住居・宿泊部分; ５５: 重み係数(既定）＝; ６０: 0
|  |  |  | 3 | ２０: 事・学(大学等)・病・ホ・工・住; ３０: 学（小中高）; ４０: 3; ４５: 病・ホ・住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | ２０: 何もない。; ３０: 何もない。; ４０: レベル 1; ４５: 何もない。
2 | - |  |  | レベル 2 | ２０: スクリーン、オーニング、庇によりグレアを制御。; ３０: (該当するレベルなし); ４０: レベル 2; ４５: (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | ２０: ブラインドによりグレアを制御、もしくはスクリーン、オーニング、庇のうち2種類を組み合わせてグレアを制御。; ３０: カーテン、スクリーン、オーニング、庇によりグレアを制御。; ４０: ■レベル 3; ４５: カーテン、スクリーン、オーニング、庇によりグレアを制御。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | ２０: ブラインドに、スクリーン、オーニング、庇のうち１種類以上を組合せてグレアを制御。; ３０: ブラインドによりグレアを制御、もしくはカーテン、スクリーン、オーニング、庇のうち、２種類以上を組み合わせて制御。; ４０: レベル 4; ４５: ブラインドによりグレアを制御、もしくはカーテン、スクリーン、オーニング、庇のうち、２種類以上を組み合わせて制御。
5 | 5 |  |  | レベル 5 | ２０: 自動制御ブラインド等によりグレアを制御。; ３０: ブラインドに、カーテン、スクリーン、オーニング、庇のうち、１種類以上を組み合わせて制御。; ４０: レベル 5; ４５: ブラインドに、カーテン、スクリーン、オーニング、庇のうち、１種類以上を組み合わせて制御。
0 | 0
|  |  |  | 3.2.2 映り込み対策 | ３５: <評価しない>
既存 |  |  |  | 建物全体・共用部分 | ３０: 重み係数(既定）＝; ３５: 0
|  |  |  | 0 | ２０: 学（小中高）
1 | 1 |  |  | レベル 1 | ２０: レベル３を満たさない。
- | 2 |  |  | レベル 2 | ２０: (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | レベル 3 | ２０: 教室内で視界に見え方を妨害するような「まぶしさ」を感じさせる強い光源がないこと。 （解説（ア）～（ウ））
- | 4 |  |  | レベル 4 | ２０: (該当するレベルなし)
5 | 5 |  |  | レベル 5 | ２０: レベル３を満たし、かつ、カーテンを使用する、などの運用面の取り組みを行っている。
0 | 0 |  |  |  | ２０: 判定表
[5 empty] | 評価項目 | 判定基準
[5 empty] | （ア） | 児童生徒等から見て、黒板の外側15°以内の範囲に輝きの強い光源（昼光の場合は窓）がない。
[5 empty] | （イ） | 見え方を妨害するような光沢が、黒板及び机上面にない。
[5 empty] | （ウ） | 見え方を妨害するような電灯や明るい窓等が、テレビ及びコンピュータ等の画面に映じていない。
|  | 3.3 | 照度
|  |  |  | 建物全体・共用部分 | ３０: 重み係数(既定）＝; ３５: 0.15; ５０: 住居・宿泊部分; ５５: 重み係数(既定）＝; ６０: 0
|  |  |  | 3 | 事・病(診)・工 |  | 学 | 病(待) | ホ | 住 | 3 | 病 | ホ・住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | （該当するレベルなし） |  | [照度] ＜300 lx | [照度] ＜150lx | [照度] ＜100 lx | [照度] ＜100 lx | レベル 1 | [照度] ＜150 lx | [照度] ＜100 lx
2 | - |  |  | レベル 2 | [照度]＜300lx、または1000lx≦[照度] |  | (該当するレベルなし) | (該当するレベルなし) | (該当するレベルなし) | (該当するレベルなし) | レベル 2 | (該当するレベルなし) | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 全般照明方式の場合で、300lx≦[照度] ＜500lx。 タスク・アンビエント照明方式もしくはこれに準ずる照明方式の場合で、タスク照度が300lx以上500lx未満、またはアンビエント照度がタスク照度の1/3未満もしくは2/3以上。 |  | 300lx≦ [照度] ＜500lx、 または 750lx≦ [照度] | 150 lx≦ [照度] | 100 lx≦ [照度] | 100 lx≦ [照度] | ■レベル 3 | 150 lx≦ [照度] | 100 lx≦ [照度]
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 全般照明方式の場合で、照度が500lx以上1000lx未満。 タスク・アンビエント照明方式もしくはこれに準ずる照明方式の場合で、タスク照度が500lx以上1000lx未満、かつアンビエント照度がタスク照度の1/3以上2/3未満。 |  | 500lx≦ [照度] ＜750 | レベル３を満たし、かつ壁面の鉛直面照度が100lx以上 | (該当するレベルなし) | レベル３を満たし、かつ壁面の鉛直面照度が100lx以上 | レベル 4 | レベル３を満たし、かつ壁面の鉛直面照度が100lx以上 | (該当するレベルなし)
5 | 5 |  |  | レベル 5 | タスク・アンビエント照明方式もしくはこれに準ずる照明方式の場合で、タスク照度が500lx以上1000lx未満、かつアンビエント照度がタスク照度の1/3以上2/3未満、かつ壁面の鉛直面照度もしくは天井面の水平面照度が100lx以上。 |  | (該当するレベルなし) | (該当するレベルなし) | (該当するレベルなし) | (該当するレベルなし) | レベル 5 | (該当するレベルなし) | レベル３を満たし、かつ複数の機器の使い分けが可能
0 | 0
|  |  |  | 3.3.2 照度均斉度 | ３０: 重み係数(既定）＝; ３５: 0; ５５: 重み係数(既定）＝; ６０: 0
|  |  |  | 3 | ２０: 建物全体・共用部分; ４０: 3; ４５: 住居・宿泊部分
[5 empty] | 事・学・病(診)・ホ・工・住 |  |  |  |  | 病
|  |  |  | レベル 1 | ２０: 全般照明方式の場合で室内にかなり不快に感じる程度の非常に暗い部分がある。; ４０: レベル 1; ４５: 全般照明方式の場合で室内にかなり不快に感じる程度の非常に暗い部分がある。
|  |  |  | レベル 2 | ２０: 全般照明方式の場合で室内にやや不快に感じる程度の暗い部分がある。; ４０: レベル 2; ４５: 全般照明方式の場合で室内にやや不快に感じる程度の暗い部分がある。
|  |  |  | ■レベル 3 | ２０: 全般照明方式の場合で室内に許容できる程度の暗い部分がある。タスク・アンビエント照明方式の場合で作業面の明るさと周りの明るさのバランスが不十分。; ４０: ■レベル 3; ４５: 全般照明方式の場合で室内に許容できる程度の暗い部分がある。タスク・アンビエント照明方式の場合で作業面の明るさと周りの明るさのバランスが不十分。
|  |  |  | レベル 4 | ２０: 全般照明方式の場合で室内にほとんど暗い部分がない。; ４０: レベル 4; ４５: 全般照明方式の場合で室内にほとんど暗い部分がない。
|  |  |  | レベル 5 | ２０: 全般照明方式の場合で室内に暗い部分がない。タスク・アンビエント照明方式の場合で作業面の明るさと周りの明るさのバランスが良い。; ４０: レベル 5; ４５: 全般照明方式の場合で室内に暗い部分がない。タスク・アンビエント照明方式の場合で作業面の明るさと周りの明るさのバランスが良い。
|  | 3.4 | 照明制御
|  |  |  | 建物全体・共用部分 | ３０: 重み係数(既定）＝; ３５: 0.25; ４０: 住居・宿泊部分; ５５: 重み係数(既定）＝; ６０: 0
|  |  |  | 3 | ２０: 事・学(大学等)・物・病・ホ・工・住; ３０: 学(小中高); ４０: 3; ４５: 病; ５５: ホ・住
1 | 1 | bar: ２０ to ３５; ４５
- | - |  |  | レベル 1 | ２０: 照明制御ができない。; ３０: 明るさや学習形態に応じた制御区画ではない。; ４０: レベル 1; ４５: 照明制御ができない。; ５５: 照明制御ができない。
3 | 3 |  |  | レベル 2 | ２０: (該当するレベルなし); ３０: (該当するレベルなし); ４０: レベル 2; ４５: (該当するレベルなし); ５５: (該当するレベルなし)
- | - |  |  | ■レベル 3 | ２０: 執務者・売り場等について複数単位の大まかな照明制御ができる。; ３０: 明るさや学習形態に応じた制御区画であり、在室者自らが点灯・消灯によって制御できる; ４０: ■レベル 3; ４５: 複数ベッド単位の大まかな照明制御ができる。; ５５: 室内で大まかな照明制御ができる。
5 | 5 |  |  | レベル 4 | ２０: (該当するレベルなし); ３０: (該当するレベルなし); ４０: レベル 4; ４５: (該当するレベルなし); ５５: (該当するレベルなし)
0 | 0 |  |  | レベル 5 | ２０: 各執務者・売り場等の部分について、細かな照明制御ができる、または、自動照明制御ができる。; ３０: レベル３を満たしている。かつ、部分的に自動調光ができる。; ４０: レベル 5; ４５: ベッド単位の細かな照明制御ができる。; ５５: 室内の複数部分に対して細かい照明制御ができる、または、自動照明制御ができる。
[5 empty] | 実施・竣工 |  |  |  |  | 実施・竣工
|  |  |  | レベル 1 | ２０: 制御区画が分かれていない、かつ、照明制御盤・器具等で調整できない。; ３０: 明るさや学習形態に応じた制御区画ではない。; ４０: レベル 1; ４５: 照明制御ができない。; ５５: 照明制御ができない。
|  |  |  | レベル 2 | ２０: (該当するレベルなし); ３０: (該当するレベルなし); ４０: レベル 2; ４５: (該当するレベルなし); ５５: (該当するレベルなし)
|  |  |  | レベル 3 | ２０: ４作業単位で照明制御できる、または、照明制御盤・器具等で調整できる。; ３０: 明るさや学習形態に応じた制御区画であり、在室者自らが点灯・消灯によって制御できる; ４０: レベル 3; ４５: 複数ベッド単位で照明制御できる、または、照明制御盤・器具等で調整できる。; ５５: 室内全体に対して照明制御盤、器具等による大まかな調整ができる。
|  |  |  | レベル 4 | ２０: (該当するレベルなし); ３０: (該当するレベルなし); ４０: レベル 4; ４５: (該当するレベルなし); ５５: (該当するレベルなし)
|  |  |  | レベル 5 | ２０: １作業単位で照明制御でき、かつ、端末・リモコン等で調整できる、または自動照明制御ができる。; ３０: レベル３を満たしている。かつ、部分的に自動調光ができる。; ４０: レベル 5; ４５: ベッド単位の細かな照明制御ができる。; ５５: 室内の複数部分に対して端末、リモコン等で細かい照明制御ができる、または、自動照明制御ができる。
|  | 4 | 空気質環境
|  | 4.1 | 発生源対策
4.1.1 化学汚染物質
|  |  |  | 建物全体・共用部分 | ３０: 重み係数(既定）＝; ３５: 0.33333; ４０: 住居・宿泊部分; ５５: 重み係数(既定）＝; ６０: 0
|  |  |  | 3 | ２０: 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住; ３０: 学（小中高）; ４０: 3; ４５: 病・ホ・住
- | - |  |  | レベル 1 | ２０: (該当するレベルなし); ３０: レベル３を満たさない。; ４０: レベル 1; ４５: (該当するレベルなし)
- | - |  |  | レベル 2 | ２０: (該当するレベルなし); ３０: (該当するレベルなし); ４０: レベル 2; ４５: (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | ２０: 建築基準法を満たしている。; ３０: ホルムアルデヒド濃度が100μg/m3以下。 かつ、トルエン濃度が260μg/m3以下。 測定によらない場合、建築基準法を満たしている。; ４０: ■レベル 3; ４５: 建築基準法を満たしている。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | ２０: 建築基準法を満たしており、かつ建築基準法規制対象外となる建築材料（告示対象外の建材およびJIS・JAS規格のＦ☆☆☆☆）をほぼ全面的（床・壁・天井・天井裏の面積の合計の70％以上の面積）に採用している。; ３０: ホルムアルデヒド濃度が75μg/m3以下。 かつ、トルエン濃度が195μg/m3以下。; ４０: レベル 4; ４５: 建築基準法を満たしており、かつ建築基準法規制対象外となる建築材料（告示対象外の建材およびJIS・JAS規格のＦ☆☆☆☆）をほぼ全面的（床・壁・天井・天井裏の面積の合計の70％以上の面積）に採用している。
5 | 5 |  |  | レベル 5 | ２０: 建築基準法を満たしており、かつ建築基準法規制対象外となる建築材料（告示対象外の建材およびJIS・JAS規格のＦ☆☆☆☆）をほぼ全面的（床・壁・天井・天井裏の面積の合計の90％以上の面積）に採用している。さらに、ホルムアルデヒド以外のVOCについても放散量が少ない建材を全面的に採用している。; ３０: ホルムアルデヒド濃度が50μg/m3以下。 かつ、トルエン濃度が130μg/m3以下。; ４０: レベル 5; ４５: 建築基準法を満たしており、かつ建築基準法規制対象外となる建築材料（告示対象外の建材およびJIS・JAS規格のＦ☆☆☆☆）をほぼ全面的（床・壁・天井・天井裏の面積の合計の90％以上の面積）に採用している。さらに、ホルムアルデヒド以外のVOCについても放散量が少ない建材を全面的に採用している。
0 | 0
|  |  |  | 4.1.2 アスベスト対策 | ３５: <評価しない>
既存のみ評価 |  |  |  | 建物全体・共用部分 | ３０: 重み係数(既定）＝; ３５: 0; ４０: 住居・宿泊部分; ５５: 重み係数(既定）＝; ６０: 0
|  |  |  | 0 | ２０: 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住; ４０: 0; ４５: 病・ホ・住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | ２０: レベル２を満たさない。; ４０: レベル 1; ４５: レベル２を満たさない。
2 | 2 |  |  | レベル 2 | ２０: 吹き付けアスベスト等を使用しているが、封じ込め又は囲い込みが行われている。; ４０: レベル 2; ４５: 吹き付けアスベスト等を使用しているが、封じ込め又は囲い込みが行われている。
3 | 3 |  |  | レベル 3 | ２０: 吹き付けアスベスト等を一切使用していない。; ４０: レベル 3; ４５: 吹き付けアスベスト等を一切使用していない。
- | - |  |  | レベル 4 | ２０: (該当するレベルなし); ４０: レベル 4; ４５: (該当するレベルなし)
- | - |  |  | レベル 5 | ２０: (該当するレベルなし); ４０: レベル 5; ４５: (該当するレベルなし)
0 | 0
|  |  |  | 4.1.3 ダニ・カビ等 | ３５: <評価しない>
|  |  |  | 建物全体・共用部分 | ３０: 重み係数(既定）＝; ３５: 0.33333; ４０: 住居・宿泊部分; ５５: 重み係数(既定）＝; ６０: 0
|  |  |  | 0 | ２０: 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住; ３０: 学（小中高）; ４０: 0; ４５: 病・ホ・住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | ２０: レベル３を満たさない。; ３０: レベル３を満たさない。; ４０: レベル 1; ４５: レベル３を満たさない。
- | - |  |  | レベル 2 | ２０: (該当するレベルなし); ３０: (該当するレベルなし); ４０: レベル 2; ４５: (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | レベル 3 | ２０: 内装は、床・壁の50％以上～65％未満の面積において、ダニ・カビの発生を抑制、あるいは清掃・メンテナンスに配慮したものとなっている。; ３０: ［ダニ又はダニアレルゲン］≦１００匹／㎡; ４０: レベル 3; ４５: 内装は、床・壁の50％以上～65％未満の面積において、ダニ・カビの発生を抑制、あるいは清掃・メンテナンスに配慮したものとなっている。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | ２０: 内装は、床・壁の65％以上～80％未満の面積において、ダニ・カビの発生を抑制、あるいは清掃・メンテナンスに配慮したものとなっている。; ３０: (該当するレベルなし); ４０: レベル 4; ４５: 内装は、床・壁の65％以上～80％未満の面積において、ダニ・カビの発生を抑制、あるいは清掃・メンテナンスに配慮したものとなっている。
5 | 5 |  |  | レベル 5 | ２０: 内装は、床・壁の80％以上の面積において、ダニ・カビの発生を抑制、あるいは清掃・メンテナンスに配慮したものとなっている。; ３０: レベル３の基準に加え、定期的に掃除を行っている、などの運用面の取組を行っている。; ４０: レベル 5; ４５: 内装は、床・壁の80％以上の面積において、ダニ・カビの発生を抑制、あるいは清掃・メンテナンスに配慮したものとなっている。
0 | 0
|  |  |  | 4.1.4 レジオネラ対策 | ３５: <評価しない>
|  |  |  | 建物全体・共用部分 | ３０: 重み係数(既定）＝; ３５: 0.33333; ４０: 住居・宿泊部分; ５５: 重み係数(既定）＝; ６０: 0
|  |  |  | 0 | ２０: 事・学・物・飲・会・工・病; ４０: 0; ４５: 病・ホ・住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | ２０: レベル３を満たさない。; ４０: レベル 1; ４５: レベル３を満たさない。
- | - |  |  | レベル 2 | ２０: (該当するレベルなし); ４０: レベル 2; ４５: (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | レベル 3 | ２０: 冷却塔の水処理、飛散対策等が最低限施されており、給湯器も最低限の対策が施されている。; ４０: レベル 3; ４５: 冷却塔の水処理、飛散対策等が最低限施されており、給湯器も最低限の対策が施されている。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | ２０: 冷却塔がない。または、冷却塔の水処理、飛散対策等が十分に施されており、給湯器は最低限の対策が施されている。; ４０: レベル 4; ４５: 冷却塔がない。または、冷却塔の水処理、飛散対策等が十分に施されており、給湯器は最低限の対策が施されている。
5 | 5 |  |  | レベル 5 | ２０: 確実な対策を行うために、レベル４を超える特別な配慮を行っている。かつ、それらの設備のメンテナンスが容易な計画となっている。; ４０: レベル 5; ４５: 確実な対策を行うために、レベル４を超える特別な配慮を行っている。かつ、それらの設備のメンテナンスが容易な計画となっている。
0 | 0
|  | 4.2 | 換気
4.2.1 換気量
|  |  |  | 建物全体・共用部分 | ３０: 重み係数(既定）＝; ３５: 0.25; ４０: 住居・宿泊部分; ５５: 重み係数(既定）＝; ６０: 0
|  |  |  | 3 | ２０: 事・学(大学等)・物・飲・会・病・ホ・工・住; ３０: 学（小中高）; ４０: 3; ４５: 病・ホ・住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | ２０: レベル３を満たさない。; ３０: (該当するレベルなし); ４０: レベル 1; ４５: レベル３を満たさない。
- | - |  |  | レベル 2 | ２０: (該当するレベルなし); ３０: (該当するレベルなし); ４０: レベル 2; ４５: (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | ２０: 中央管理方式の空気調和設備が設置されている居室の場合は25㎥/ｈ人以上。中央管理方式でない場合は建築基準法（シックハウス対応含む）および建築物衛生法を満たす換気量となっている。; ３０: 建築基準法（シックハウス対応含む）を満たす換気量となっている。; ４０: ■レベル 3; ４５: 中央管理方式の空気調和設備が設置されている居室の場合は25㎥/ｈ人以上。中央管理方式でない場合は建築基準法（シックハウス対応含む）および建築物衛生法を満たす換気量となっている。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | ２０: 中央管理方式の空気調和設備が設置されている居室の場合は30㎥/ｈ人以上。中央管理方式でない場合は建築基準法（シックハウス対応含む）および建築物衛生法を満たす換気量の1.2倍となっている。; ３０: 建築基準法（シックハウス対応含む）を満たす換気量の1.2倍となっている。; ４０: レベル 4; ４５: 中央管理方式の空気調和設備が設置されている居室の場合は30㎥/ｈ人以上。中央管理方式でない場合は建築基準法（シックハウス対応含む）および建築物衛生法を満たす換気量の1.2倍となっている。
5 | 5 |  |  | レベル 5 | ２０: 中央管理方式の空気調和設備が設置されている居室の場合は35㎥/ｈ人以上。中央管理方式でない場合は建築基準法（シックハウス対応含む）および建築物衛生法を満たす換気量の1.4倍となっている。; ３０: 建築基準法（シックハウス対応含む）を満たす換気量の1.4倍となっている。; ４０: レベル 5; ４５: 中央管理方式の空気調和設備が設置されている居室の場合は35㎥/ｈ人以上。中央管理方式でない場合は建築基準法（シックハウス対応含む）および建築物衛生法を満たす換気量の1.4倍となっている。
0 | 0
4.2.2 自然換気性能
|  |  |  | 建物全体・共用部分 | ３０: 重み係数(既定）＝; ３５: 0.25; ４０: 住居・宿泊部分; ５５: 重み係数(既定）＝; ６０: 0
|  |  |  | 3 | ２０: 事・学(大学)・工; ３０: 学（小中高）; ４０: 3; ４５: 病・ホ; ５５: 住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | ２０: レベル３を満たさない。; ３０: レベル３を満たさない。; ４０: レベル 1; ４５: レベル３を満たさない。; ５５: レベル３を満たさない。
- | - |  |  | レベル 2 | ２０: (該当するレベルなし); ３０: (該当するレベルなし); ４０: レベル 2; ４５: (該当するレベルなし); ５５: (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | ２０: 窓が開閉不可能な居室において、自然換気有効開口がない、または25cm2/m2未満。あるいは窓が開閉可能な居室において、自然換気有効開口面積が居室床面積の1/50以上; ３０: 自然換気有効開口面積が居室床面積の1/20以上; ４０: ■レベル 3; ４５: 窓が開閉不可能な居室において自然換気有効開口がない、または50cm2/m2未満。あるいは窓が開閉可能な居室において、自然換気有効開口面積が居室床面積の1/20以上; ５５: 居室面積の1/10以上の開閉可能な窓を確保している。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | ２０: 窓が開閉不可能な居室において、自然換気有効開口面積が25cm2/m2以上。あるいは、窓が開閉可能な居室において、自然換気有効開口面積が居室床面積の1/30以上。あるいは、必要外気量の２倍以上の外気冷房の採用により室内空気質の向上が期待できる。; ３０: 自然換気有効開口面積が居室床面積の1/15以上; ４０: レベル 4; ４５: 窓が開閉不可能な居室において、自然換気有効開口面積が50ｃ㎡／㎡以上。あるいは、窓が開閉可能な居室において、自然換気有効開口面積が居室床面積の1/15以上。あるいは、必要外気量の２倍以上の外気冷房の採用により室内空気質の向上が期待できる。; ５５: 居室面積の1/8以上の開閉可能な窓を確保している。
5 | 5 |  |  | レベル 5 | ２０: 窓が開閉不可能な居室において、自然換気有効開口面積が50cm2/m2以上。あるいは、窓が開閉可能な居室において、自然換気有効開口面積が居室床面積の1/15以上。あるいは、レベル４の自然換気有効開口面積を満たし、かつ必要外気量の２倍以上の外気冷房の採用により室内空気質の向上が期待できる。; ３０: 自然換気有効開口面積が居室床面積の1/10以上; ４０: レベル 5; ４５: 窓が開閉不可能な居室において、自然換気有効開口面積が100 cm2/m2以上。あるいは、窓が開閉可能な居室において、自然換気有効開口面積が居室床面積の1/10以上。あるいは、レベル４の自然換気有効開口面積を満たし、かつ必要外気量の２倍以上の外気冷房の採用により室内空気質の向上が期待できる。; ５５: 居室面積の1/6以上の開閉可能な窓を確保している。
0 | 0
4.2.3 取り入れ外気への配慮
|  |  |  | 建物全体・共用部分 | ３０: 重み係数(既定）＝; ３５: 0.25; ４０: 住居・宿泊部分; ５５: 重み係数(既定）＝; ６０: 0
|  |  |  | 3 | ２０: 事・学・物・飲・会・病・ホ・工; ３０: 住; ４０: 3; ４５: 病・ホ; ５５: 住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | ２０: レベル３を満たさない。; ３０: レベル３を満たさない。; ４０: レベル 1; ４５: レベル３を満たさない。; ５５: レベル３を満たさない。
- | - |  |  | レベル 2 | ２０: (該当するレベルなし); ３０: (該当するレベルなし); ４０: レベル 2; ４５: (該当するレベルなし); ５５: (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | ２０: 空気取り入れ口は敷地周囲の状況を勘案して、汚染源のない方位に設けられている。かつ、各種排気口と異なる方位か、または3ｍ以上離れて設置されている。; ３０: 空気取り入れ口は敷地周囲の状況を勘案して、汚染源のない方位に設けられている。; ４０: ■レベル 3; ４５: 空気取り入れ口は敷地周囲の状況を勘案して、汚染源のない方位に設けられている。かつ、各種排気口と異なる方位か、または3ｍ以上離れて設置されている。; ５５: 空気取り入れ口は敷地周囲の状況を勘案して、汚染源のない方位に設けられている。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | ２０: 空気取り入れ口は敷地周囲の状況を勘案して、汚染源のない方位に設けられている。かつ、各種排気口と6ｍ以上離れて設置されている。; ３０: (該当するレベルなし); ４０: レベル 4; ４５: 空気取り入れ口は敷地周囲の状況を勘案して、汚染源のない方位に設けられている。かつ、各種排気口と6ｍ以上離れて設置されている。; ５５: (該当するレベルなし)
5 | 5 |  |  | レベル 5 | ２０: 空気取り入れ口は敷地周囲の状況を勘案して、汚染源のない方位に設けられている。かつ、各種排気口と異なる方位で、かつ6ｍ以上離れて設置されている。; ３０: 空気取り入れ口は敷地周囲の状況を勘案して、汚染源のない方位に設けられている。かつ、各種排気口と異なる方位か、または3ｍ以上離れて設置されている。; ４０: レベル 5; ４５: 空気取り入れ口は敷地周囲の状況を勘案して、汚染源のない方位に設けられている。かつ、各種排気口と異なる方位で、かつ6ｍ以上離れて設置されている。; ５５: 空気取り入れ口は敷地周囲の状況を勘案して、汚染源のない方位に設けられている。かつ、各種排気口と異なる方位か、または3ｍ以上離れて設置されている。
0 | 0
|  |  |  | 4.2.4 給気計画 | ３５: <評価しない>
|  |  |  | 建物全体・共用部分 | ３０: 重み係数(既定）＝; ３５: 0.25; ４０: 住居・宿泊部分; ５５: 重み係数(既定）＝; ６０: 0
|  |  |  | 0 | ２０: 事・学・物・飲・会・病・ホ・工; ４０: 0; ４５: 病・ホ・住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | ２０: レベル３を満たさない。; ４０: レベル 1; ４５: レベル３を満たさない。
- | - |  |  | レベル 2 | ２０: (該当するレベルなし); ４０: レベル 2; ４５: (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | レベル 3 | ２０: 外気が空調機でレタンと混合され各室に熱負荷から決まる風量で配分される等、各室の負荷条件によっては、必ずしも必要な場所に必要な外気量が保証されないシステムとなっている。; ４０: レベル 3; ４５: 外気が空調機でレタンと混合され各室に熱負荷から決まる風量で配分される等、各室の負荷条件によっては、必ずしも必要な場所に必要な外気量が保証されないシステムとなっている。
- | - |  |  | レベル 4 | ２０: (該当するレベルなし); ４０: レベル 4; ４５: (該当するレベルなし)
5 | 5 |  |  | レベル 5 | ２０: 外気がレタンと混合されず、各室の必要外気量が直接各室に供給されている等、各室の負荷条件によらず、必要な場所に必要な外気量が保証されるシステムとなっている。; ４０: レベル 5; ４５: 外気がレタンと混合されず、各室の必要外気量が直接各室に供給されている等、各室の負荷条件によらず、必要な場所に必要な外気量が保証されるシステムとなっている。
0 | 0
|  | 4.3 | 運用管理
|  |  |  | 4.3.1 CO2の監視 | ４０: 4.3.2 喫煙の制御
|  |  |  | 建物全体・共用部分 | ３０: 重み係数(既定）＝; ３５: 0.5; ４０: 建物全体・共用部分; ５５: 重み係数(既定）＝; ６０: 0.5
|  |  |  | 3 | ２０: 事・学・物・飲・会・工; ４０: 3; ４５: 事・学・物・飲・会・病(待)・ホ・工
1 | 1 |  |  | レベル 1 | ２０: レベル３を満たさない。; ４０: レベル 1; ４５: レベル３を満たさない。
- | - |  |  | レベル 2 | ２０: (該当するレベルなし); ４０: レベル 2; ４５: (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | ２０: 手動による計測を前提としたシステムとなっており、必要最低限の記録がなされている。; ４０: ■レベル 3; ４５: 喫煙ブースなど、非喫煙者が煙に曝されないような対策が最低限取られている。
4 | - |  |  | レベル 4 | ２０: 手動による計測を前提としたシステムとなっており、空気質を適正に維持するための管理マニュアル等が整備されており、有効に機能している。; ４０: レベル 4; ４５: (該当するレベルなし)
5 | 5 |  |  | レベル 5 | ２０: CO2監視が中央で常時行えるシステムとなっている。かつ、空気質を適正に維持するための管理マニュアル等が整備されており、有効に機能している。; ４０: レベル 5; ４５: ビル全体の禁煙が確認されている。または、喫煙ブースなど、非喫煙者が煙に曝されないような対策が十分に取られている。
0 | 0

## 採点Q2
[11 empty] | ■建物名称 | ○○ビル |  | プルダウン選択肢
|  | Q2 サービス性能 | [5 empty] | 色欄について、プルダウンメニューから選択、または数値・コメントを記入のこと |  |  |  |  | 基本設計段階 | <評価しない> | ○ |  | 基本設計段階
[16 empty] | ON | 実施設計段階 | 特定建築物に該当する場合の取組みで評価する
|  | 1 | 機能性 | [13 empty] | 竣工段階
|  | 1.1 | 機能性・使いやすさ | [11 empty] | はい |  | 0
|  |  |  | 1.1.1 広さ・収納性 | [10 empty] | いいえ
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.33333 | 住居・宿泊部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 3 | 事・工 |  | 学校 |  | 3 | 病 |  | ホ
1 | 1 |  |  | レベル 1 | レベル３を満たさない。 |  | （該当するレベルなし） |  | レベル 1 | レベル３を満たさない。 |  | レベル３を満たさない。 |  |  | 1 | レベル 1 | ■レベル 1
- | - |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  | 教室の不足がある |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  | (該当するレベルなし) |  |  | 2 | レベル 2 | ■レベル 2
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 1人当たりの執務スペースが6㎡以上。 |  | 教室の不足がない |  | ■レベル 3 | 個室8㎡/床で、かつ多床室6㎡/床以上。 |  | シングル15㎡以上、かつツイン22㎡以上。 |  |  | 3 | レベル 3 | ■レベル 3
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 1人当たりの執務スペースが9㎡以上。 |  | （該当するレベルなし） |  | レベル 4 | (該当するレベルなし) |  | シングル22㎡以上、かつツイン32㎡以上。 |  |  | 4 | レベル 4 | ■レベル 4
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 1人当たりの執務スペースが12㎡以上。 |  | （該当するレベルなし） |  | レベル 5 | 個室10㎡/床で、かつ多床室8㎡/床以上。 |  | シングル30㎡以上、かつツイン40㎡以上。 |  |  | 5 | レベル 5 | ■レベル 5
0 | 0 | [13 empty] | 0 | レベル | レベル
1.1.2 高度情報通信設備対応
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.33333 | 住居・宿泊部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 3 | 事・工 |  |  |  | 3 | ホ・住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | レベル２を満たさない。 |  |  |  | レベル 1 | レベル２を満たさない。
2 | 2 |  |  | レベル 2 | ＯＡフロア等によりレイアウト変更に対応できるようになっており、かつＯＡ機器用コンセント容量が30ＶＡ/ｍ2以上となっている。加えて、通信に関しては、ビル内へ光ファイバーが引き込まれている。 |  |  |  | レベル 2 | 各住戸または各客室に電話、放送に対応した通信回線が引き込まれている。
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | ＯＡフロア等によりレイアウト変更に対応できるようになっており、かつＯＡ機器用コンセント容量が30ＶＡ/ｍ2以上となっている。加えて、通信に関しては、レベル２をみたすとともに、2.5坪当たり１台の情報通信機器（電話１台、PC１台）を想定した通信回線が各階に引き込まれている。 |  |  |  | ■レベル 3 | レベル２を満たすとともに、レベル４に満たないインターネットサービスが提供されている。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | ＯＡフロア等によりレイアウト変更に対応できるようになっており、かつＯＡ機器用コンセント容量が40ＶＡ/ｍ2以上となっている。加えて、通信に関しては、レベル３を満たすとともに、複数の通信事業者の回線がビル内へ引き込まれており、各階への通信事業者用配線スペースが別途、確保されている。 |  |  |  | レベル 4 | 各住戸または各客室に100Mbitクラスのブロードバンドが利用可能な環境が整備されていること。
5 | 5 |  |  | レベル 5 | ＯＡフロア等によりレイアウト変更に対応できるようになっており、かつＯＡ機器用コンセント容量が50ＶＡ/ｍ2以上となっている。加えて、通信に関しては、レベル４を満たすとともに、各階へはGigabit通信回線が引き込まれており、別途、フロア間通信のためのテナントEPSが確保されている。 |  |  |  | レベル 5 | 各住戸または各客室にGbitクラスのブロードバンドが利用可能な環境が整備されていること。
0 | 0
1.1.3 バリアフリー計画
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.33333
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・住・工
1 | 1 |  |  | レベル 1 | レベル３を満たさない。
- | - |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 愛知県人にやさしい街づくりの推進に関する条例を満たしている。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 愛知県人にやさしい街づくりの推進に関する条例を満たしており、さらにバリアフリー新法の建築物移動等円滑化誘導基準（望ましいレベル）を満たしている。
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 上記を超えてさらに十分な配慮を行っており、ユニバーサルなデザインとなっている。
0 | 0
|  | 1.2 | 心理性・快適性
1.2.1 広さ感・景観
既存は事務所のみ評価 |  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.33333 |  |  | 住居・宿泊部分 | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 3 | 事・工 |  | 物・飲 |  | 学(大学等) | 学（小中高） | 3 | 病・ホ・住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | レベル３を満たさない。 |  | レベル３を満たさない。 |  | レベル２を満たさない。 | レベル３を満たさない。 | レベル 1 | レベル３を満たさない。
2 | - |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  | (該当するレベルなし) |  | 教室の天井高2.7m以上。 | (該当するレベルなし) | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 事務室の天井高2.5m以上となっており、かつ、すべての執務者が十分な屋外の情報を得られるように窓が設置されている。 |  | 売場の天井高3.0m以上。 |  | 教室の天井高3.0m以上。 | 教室の天井高がおおむね2.7mである。 | ■レベル 3 | 住居・宿泊部の天井高2.3m以上。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 事務室の天井高2.7m以上となっており、かつ、すべての執務者が十分な屋外の情報を得られるように窓が設置されている。 |  | 売場の天井高3.3m以上。 |  | 教室の天井高3.1m以上。 | (該当するレベルなし) | レベル 4 | 住居・宿泊部の天井高2.5m以上。
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 事務室の天井高2.9m以上となっており、かつ、すべての執務者が十分な屋外の情報を得られるように窓が設置されている。 |  | 売場の天井高3.6m以上。 |  | 教室の天井高3.2m以上。 | 教室の天井高が2.7mを超えている。 | レベル 5 | 住居・宿泊部の天井高2.7m以上。
0 | 0
1.2.2 リフレッシュスペース
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.33333
|  |  |  | 3 | 事・工 |  |  |  | 物
- | 1 |  |  | レベル 1 | （該当するレベルなし） |  |  |  | (該当するレベルなし)
2 | 2 |  |  | レベル 2 | リフレッシュスペースがない。 |  |  |  | レベル３を満たさない。
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | リフレッシュスペースが執務スペースの1％未満 |  |  |  | レストスペースが売り場面積の2％以上
4 | 4 |  |  | レベル 4 | リフレッシュスペースが執務スペースの1％以上 |  |  |  | レストスペースが売り場面積の3％以上
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 執務スペースの1％以上のリフレッシュスペース＋自動販売機等の設置 |  |  |  | レストスペースが売り場面積の4％以上
0 | 0
1.2.3 内装計画
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.33333 | 住居・宿泊部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 |  |  |  | 0 | 病・ホ・住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | レベル３を満たさない。 |  |  |  | レベル 1 | レベル３を満たさない。
- | - |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 評価する取り組みのうち２つの項目に該当する。 |  |  |  | レベル 3 | 評価する取り組みのうち２つの項目に該当する。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 評価する取り組みのうち３つの項目に該当する。 |  |  |  | レベル 4 | 評価する取り組みのうち３つの項目に該当する。
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 評価する取り組みのうち４つの項目に該当する。 |  |  |  | レベル 5 | 評価する取り組みのうち４つの項目に該当する。
0 | 0 |  |  | 評価する取組み
|  |  |  | 3 | ← 直接入力 |  |  |  | 3 | ← 直接入力
|  |  |  | 3 | 建物全体・共用部分 |  |  |  | 3 | 住居宿泊部分
|  |  |  | ○ | 建物全体のコンセプトが明確にあり、内装計画の段階で、コンセプトを反映するための取り組みが具体的にされている。（例えばエコロジーをテーマとする場合に天然素材やエコマテリアルを多用する等） |  |  |  | ○ | 建物全体のコンセプトが明確にあり、内装計画の段階で、コンセプトを反映するための取り組みが具体的にされている。（例えば、エコロジーをテーマとする場合に天然素材やエコマテリアルを多用する等）
|  |  |  | ○ | 建物に求められている機能が明確化されており、内装計画の段階で、その機能を促進するするための取り組みが具体的に示されている。（例えば、ホテル等では、生活空間としてのインテリアを意識して、木や石などの天然素材を導入してリビング的な演出を行うなどの積極的な工夫を行う等。） |  |  |  | ○ | 建物に求められている機能が明確化されており、内装計画の段階で、その機能を促進するするための取り組みが具体的に示されている。（例えば、ホテル等では、生活空間としてのインテリアを意識して、木や石などの天然素材を導入してリビング的な演出を行うなどの積極的な工夫を行う等。）
[5 empty] | 照明計画と内装計画が一体として計画されるよう、内装計画の段階で、具体的な取り組みがある。（例えば、用途に適した雰囲気を演出するための間接照明の採用や光源の色温度の計画を内装計画と合わせて実施している等） |  |  |  |  | 照明計画と内装計画が一体として計画されるよう、内装計画の段階で、具体的な取り組みがある。（例えば、用途に適した雰囲気を演出するための間接照明の採用や光源の色温度の計画を内装計画と合わせて実施している等）
[5 empty] | モックアップ（実物大模型）やインテリアパースによる内装計画の事前検証を実施している。 |  |  |  |  | モックアップ（実物大模型）やインテリアパースによる内装計画の事前検証を実施している。
|  | 1.3 | 維持管理
1.3.1 維持管理に配慮した設計
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.5 |  | 延床面積＝ | 3000 | 備考
式設定 | 3 |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・住・工
|  |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし)
|  |  |  | レベル 2 | 維持管理に配慮した設計において、取り組みにおいて該当する項目数が十分でない。（評価する取組みが 0～2）
|  |  |  | ■レベル 3 | 維持管理に配慮した設計において、取り組みにおいて該当する項目数が標準である。（評価する取組みが 3～5）
|  |  |  | レベル 4 | 維持管理に配慮した設計において、取り組みにおいて該当する項目数が標準以上である。（評価する取組みが 6～8）
|  |  |  | レベル 5 | 維持管理に配慮した設計において、充実した取り組みにおいて該当する項目数が行われている。（評価する取組みが 9～）
新築 |  |  |  | 評価する取組み
|  |  |  | 3 | ← 直接入力
- | 1 |  |  | 3 | 評価内容
2 | 2 |  |  | ○ | ① 内装仕上げ：内壁面は防汚性の高い仕上げ方法や建材、塗装、コーティングを採用している。
3 | 3 |  |  | ○ | ② 内装仕上げ：床面は防汚性の高い建材、塗装、コーティングを採用している。
4 | 4 |  |  | ○ | ③ 内装設計：床面は適度な水を使用して洗浄可能な設計・構造を採用している。
5 | 5 |  |  |  | ④ 内装設計：内壁や床面おいて設計上ホコリの溜まりにくい設計や物を置かない設計を採用している。
0 | 0 |  |  |  | ⑤ 内装設計：風除室の１次扉と２次扉が同時に開かないように距離を確保し、または土砂などの進入を防ぐ為の設計をしている。
⑥ 内装設計：維持管理方法が大きく異なる床材を接近させていない。
⑦ 外装仕上げ：外壁面やガラスは防汚性の高い建材や耐候性塗料や親水性塗料などを施した仕上げを採用している。
⑧ 外装設計：効果的に水切りなどを外壁面へ設置し、乾湿の作用を防止する、水の溜まらない、壁面が汚れないような配慮・設計を行っている。
⑨ 外装設計：害鳥（鳩・烏・椋鳥など）への糞害予防、対策を実施している。
⑩ 外装設計：外部に露出する金属部材にメッキ処理等の特別な防錆対策が取られている。
⑪ 内装・外構設計：外構、管理用区域を含む動線は極力段差の無い（５mm程度）設計をしている。
⑫ その他：上記以外の部分にて維持管理に配慮した設計の取り組みをしている。
|  |  |  | 合計＝ | 3
既存 |  |  |  | Ⅰ 建築物衛生法における特定建築物の場合に評価する取組み |  |  |  |  | 特定建築物に該当する場合の取組みで評価する
|  |  |  | 3 | 評価項目 |  | 評価内容 |  |  |  |  | 評価ポイント
|  |  |  | 3 | 1) 業務仕様 |  | 清掃管理および設備管理仕様書の基本方針において環境配慮を明示している。 |  |  |  |  | 3
|  |  |  | 1 | 2) 契約形態 |  | 安定した品質を維持するために業務契約期間を2年以上としている。 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 3 | 3) 業務手順 |  | 清掃管理と設備管理における業務標準手順書を用意している。 |  |  |  |  | 3
|  |  |  | 0 | 4) インスペクション |  | 清掃および設備の維持管理状態のインスペクション記録がある。 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 0 | 5) 計画 |  | 外気に接するガラス･照明の清掃を含めた計画書がある。 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 0 | 6) 業務員への教育 |  | 年1回以上の環境等をテーマにしたトレーニングの計画と記録がある。 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 0 | 7) EMS |  | 管理者が外部評価による環境マネジメントシステム(EMS)の認証を得ている。 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 合計＝ | 7
Ⅱ 建築物衛生法における特定建築物に該当しない建築物の場合に評価する取組み
|  |  |  | 4 | 評価項目 |  | 評価内容 |  |  |  |  | 評価ポイント
|  |  |  | 3 | 1) 頻度 |  | 施設清掃や設備点検･清掃の箇所別頻度の設定がなされている。 |  |  |  |  | 3
|  |  |  | 3 | 2) 役割 |  | 施設清掃と設備点検･清掃における各責任者･委託先が決められている。 |  |  |  |  | 3
|  |  |  | 3 | 3) 手順 |  | 施設清掃と設備点検･清掃における作業手順書やマニュアルを用意している。 |  |  |  |  | 3
|  |  |  | 0 | 4) 点検 |  | 施設清掃と設備点検･清掃の点検記録がある。 |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 0 | 5) 実施 |  | 施設清掃や設備点検･清掃の実施記録がある。 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 0 | 6) 共有 |  | 施設清掃と設備点検･清掃の点検結果を共有する機会を設けている。 |  |  |  |  | 1
|  |  |  | 合計＝ | 9
1.3.2 維持管理用機能の確保
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.5 |  | 延床面積＝ | 3000 | 備考
式設定 |  |  |  | 3 | 事・学・飲・物・会・病・ホ・住・工
|  |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし) | [6 empty] | 延床面積500㎡未満の建築物は レベル3とする。 注）500㎡未満の建物は直接入力により、レベル３を選択してください。
|  |  |  | レベル 2 | 維持管理用機能の確保において、取り組みにおいて該当する項目数が十分でない。（評価する取組みが 0～3）
|  |  |  | ■レベル 3 | 維持管理用機能の確保において、取り組みにおいて該当する項目数が標準的である。（評価する取組みが 4～6）
|  |  |  | レベル 4 | 維持管理用機能の確保において、取り組みにおいて該当する項目数が標準以上である。（評価する取組みが 7～9）
|  |  |  | レベル 5 | 維持管理用機能の確保において、充実した取り組みにおいて該当する項目数が行われている。（評価する取組みが 10以上）
新築 |  |  |  | 評価する取組み
|  |  |  | 3 | ← 直接入力
- | 1 |  |  | 3 | 建築物衛生法における特定建築物 |  |  |  |  | 建築物衛生法における特定建築物に該当しない建築物
2 | 2 |  |  | ○ | ① 建物の延床面積に対し、十分なスペースの清掃員控え室の設置をしている。 |  |  |  |  | ―
3 | 3 |  |  | ○ | ② 建物の延床面積に対し、十分なスペースの清掃用具室と管理倉庫の設置をしている。 |  |  |  |  | ① 清掃用資材を保管するスペースを計画している。
4 | 4 |  |  | ○ | ③ 清掃用具室に洗い場を設置し、安全な排水設備への排水経路を確保している。 |  |  |  |  | ② 清掃用資材の洗い場を設置し、安全な排水設備への排水経路を確保している。 ※病院建築物においては上記に加え、病床数に応じた清掃資材用の洗濯機を設置するスペースを確保している。
5 | 5 |  |  | ○ | ④ 衛生面からモップ、ウェスを洗濯・乾燥させるスペースを計画している。 |  |  |  |  | ③ 水を使用し清掃する箇所（トイレ、ゴミ庫、厨房）には２／１００程度の適度な勾配を計画している。
0 | 0 |  |  |  | ⑤ 廃棄物・リサイクル・粗大ゴミのスペースを建物の延床面積に対し、十分に確保しており、かつ、搬出が容易な計画となっている。 |  |  |  |  | ④ 廃棄物のスペースを確保しており、搬出も容易な計画となっている。
[5 empty] | ⑥ トイレ毎ないしはフロア毎に清掃用流しを設置している。 |  |  |  |  | ⑤ 専用の清掃用流しや水道を設置している。
[5 empty] | ⑦ 床材に応じた清掃器具を想定し、それに合わせた数量、設置間隔で清掃作業用電源レイアウトの設計をしている。 |  |  |  |  | ⑥ 屋外や共用通路などに清掃作業を想定した電源を計画している。
[5 empty] | ⑧ 外部ガラスや外壁、給排気口、照明など高所の維持管理作業を安全に行える設計をしている。 |  |  |  |  | ⑦ 外部ガラスや給排気口、照明など高所の維持管理作業を安全に行える設計をしている。
[5 empty] | ⑨ 清掃時用の適度な照度の設定が可能である。 |  |  |  |  | ⑧ 洗面台や給湯室流し、台所流しの各排水トラップは取り外し、清掃できるようになっている。
[5 empty] | ⑩ バルブ等の日常的に調整が必要な機器は、操作が容易な位置に設定されている。 |  |  |  |  | ⑨ バルブ等の日常的に調整が必要な機器は、操作が容易な位置に設定されている。
[5 empty] | ⑪ 天井隠蔽機器の点検口は600mm×600mm以上としている。 |  |  |  |  | ⑩ 天井隠蔽機器の点検口は600mm×600mm以上としている。
[5 empty] | ⑫ 専用部以外の諸設備は共用部での維持管理作業が可能となっている。 |  |  |  |  | ⑪ 専用部以外の諸設備は共用部での維持管理作業が可能となっている。
[5 empty] | ⑬ 上記以外に維持管理用機能の確保を考慮したポイントを明確にし、実施している。 |  |  |  |  | ⑫ 上記以外に維持管理用機能の確保を考慮したポイントを明確にし、実施している。
|  |  |  | 合計＝ | 4
学校版 |  |  |  | 評価する取組み
|  |  |  | （１） | 大掃除の実施 |  | 大掃除は、定期に行われていること。（毎学年３回）
|  |  |  | （２） | 雨水の排水溝等 |  | 屋上等の雨水排水溝に、泥や砂等が堆積していないこと。また、雨水配水管の末端は、砂や泥等により管径が縮小していないこと。（毎学年１回）
|  |  |  | （３） | 排水の施設・設備 |  | 汚水槽、雑排水槽等の施設・設備は、故障等がなく適切に機能していること。 （毎学年１回）
既存 |  |  |  | Ⅰ 建築物衛生法における特定建築物の場合に評価する取組み |  |  | 特定建築物に該当する場合の取組みで評価する |  |  | Ⅱ 建築物衛生法における特定建築物に該当しない建築物の場合に評価する取組み
|  |  |  | 3 | 評価項目 | 評価内容 |  |  | 評価ポイント | 評価内容 |  |  | 評価ポイント
|  |  |  | 1 | 1) 汚染源対策 | 充分な長さのエントランスマットを設置している。(外部、内部含む5ｍ以上) |  |  | 1 | ある程度の長さのエントランスマットを設置している。 |  |  | 1
|  |  |  | 3 | 2) 清掃方法 | ① 清掃業務において効果的な方法を採用している。 |  |  | 3 | - |  |  | -
|  |  |  | 0 |  | ② 清掃業務において環境影響の少ない方法を採用している。 |  |  | 3 | - |  |  | -
|  |  |  | 2 |  | - |  |  | - | ① トイレ、共用部、厨房、玄関マットは毎日、清掃を実施する事としている。 |  |  | 2
|  |  |  | 0 |  | - |  |  | - | ② 希釈をする洗浄剤の希釈方法を明記している。 |  |  | 1
|  |  |  | 0 | 3) 清掃資材 | ① 環境ラベル取得製品の採用。(エコマーク、グリーンマークなど) |  |  | 1 | ① 環境ラベル取得製品を採用している。（エコマーク、グリーンマークなど） |  |  | 1
|  |  |  | 0 |  | ② 清掃用ケミカルのⅰ 床用保護剤、ⅱ 床用洗浄剤(カーペット含む)、ⅲ トイレ用洗浄剤、ⅳ ガラス用洗浄剤の4製品に関して、環境負荷と安全に配慮した製品を採用している。(判定表を参照) |  |  | 2 | ② 清掃資材専用の保管スペースがある。 |  |  | 2
|  |  |  | 1 |  | - |  |  | 1 | ③ トイレ、共用部、厨房などの清掃に使用するケミカルの2種類以上についてMSDS（化学物質安全データシート）を保管している。 |  |  | 1
|  |  |  | 0 | 4) 感染症対策 | 清掃業務において感染症対策に配慮した方法を採用している。 |  |  | 1 | ① トイレ清掃では除菌剤配合洗剤を使用している。 |  |  | 1
|  |  |  | 0 |  | - |  |  | 1 | ② 感染防止を考慮した嘔吐物の処理方法がある。 |  |  | 1
|  |  |  | 0 | 5) 安全対策 | 清掃業務において安全に配慮した方法を採用している。 |  |  | 2 | 手袋、メガネ、マスクなどの保護具の着用を促している。 |  |  | 2
|  |  |  | 合計＝ | 4
判定表
|  |  |  | 評価項目 |  | 判定基準
|  |  |  | 水素イオン濃度（pH） |  | 原液＝pH5～pH9である事。
|  |  |  | シックハウス配慮 |  | ⅰ 床用保護剤 |  | 厚生労働省策定の「室内濃度に関する指針値」対象物質である揮発性有機化合物(VOC)を原料に含まない事。原料に含まれる場合は、JIS K 3920（フロアーポリッシュ試験方法）-24（皮膜からの放散成分分析）を実施し、その分析値が室内濃度指針値以下である事。
[6 empty] | ⅱ 床用洗浄剤 ⅲ トイレ用洗浄剤 ⅳ ガラス用洗浄剤 |  | 厚生労働省策定の「室内濃度に関する指針値」対象物質である揮発性有機化合物(VOC)を原料に含まない事。
|  |  |  | 急性経口毒性 |  | LD50：＞2,000mg/kgである事。
|  |  |  | VOC濃度 |  | 製品が定める最も高濃度希釈時のVOC含有率が洗浄剤＜1% 床用保護剤＜7%である事。（沸点260℃未満のVOC対象）
|  |  |  | 有害性が判明している化学物質 |  | 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（ＰＲＴＲ法）の「第一種指定化学物質」と「第二種指定化学物質」が指定割合以下である事。
既存 |  |  |  | 1.3.3 衛生管理業務 |  |  |  | <評価しない>
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0 |  | 延床面積＝ | 3000
|  |  |  | 0 | 事・学・物・会・ホ | [6 empty] | 備考
|  |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし) | [6 empty] | 延床面積500㎡以下の建築物は レベル3とする。 注）500㎡以下の建物は直接入力により、レベル3を選択してください。
|  |  |  | レベル 2 | 3つの設備管理業務の取り組みポイントで-１(ﾚﾍﾞﾙ2)の取り組みがひとつでもある場合
|  |  |  | レベル 3 | 3つの設備管理業務の取り組みポイントが 0点
|  |  |  | レベル 4 | 3つの設備管理業務の取り組みポイントが 1～2点
|  |  |  | レベル 5 | 3つの設備管理業務の取り組みポイントが 3点
評価する取組み
|  |  |  | 3 | ← 直接入力
1 | 1 |  |  | 3 | 評価項目 |  | 建築物衛生法における特定建築物 |  |  | 建築物衛生法における特定建築物に該当しない建築物 |  |  | ポイント
2 | 2 |  |  | 0 | Ⅰ 空調管理の評価 |  | 建築物環境衛生管理基準の空調設備において不適切項目がある。 |  |  | 空調管理は何も実施していない。 |  |  | -1（レベル2）
3 | 3 |  |  | 0 |  |  | 建築物環境衛生管理基準を満たし、フィルターの定期的な点検・清掃を行っている。 |  |  | 建築基準法施行細則第8条（建築設備等の定期報告）に基づく換気設備定期点検を年1回実施し、改善している。 ※特定行政庁が規定する特殊建築物に該当しない場合は取組み「0点」として評価する。 |  |  | 0
4 | 4 | [5 empty] | 建築物環境衛生管理基準を満たした以上に、特別な対策を行っている。 |  |  | 建築物環境衛生管理基準レベルの空調管理を実施し、記録を保管している。 |  |  | 1
5 | 5 |  |  | 0 | Ⅱ ねずみ等の点検・防除の評価 |  | 建築物環境衛生管理基準の害虫駆除において不適切項目がある。 |  |  | ねずみ等の点検・防除は何も実施していない。 |  |  | -1（レベル2）
0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 建築物環境衛生管理基準を満たし、6ヶ月に1回の点検および防除を行っている。 |  |  | 各建築物に適用されている法律、規則、基準などに則り、ねずみ等の点検・防除を定期的に実施している。 ※法律、規則、基準などがない建築物の場合は年1回のねずみ等の点検・防除を実施している。 |  |  | 0
[7 empty] | 建築物環境衛生管理基準を満たした以上に、特別な対策を行っている。 |  |  | 建築物環境衛生管理基準レベルのねずみ等の点検・防除を実施し、記録を保管している。 |  |  | 1
|  |  |  | 0 | Ⅲ 給水・給湯管理 （飲用・炊事用・浴用等）の評価 |  | 建築物環境衛生管理基準の給水設備において不適切項目がある。 |  |  | 給水・給湯管理（飲用・炊事用・浴用等）は何も実施していない。 |  |  | -1（レベル2）
|  |  |  | 0 |  |  | 建築物環境衛生管理基準を満たしている。 |  |  | 「水道法」に基づき、受水槽の清掃や水質の外部検査を年1回実施し、改善している。 ※直結式給水で受水槽がない場合は取組み「0点」として評価する。 |  |  | 0
[7 empty] | 建築物環境衛生管理基準を満たした以上に、特別な対策を行っている。 |  |  | 建築物環境衛生管理基準レベルの給水・給湯管理（飲用・炊事用・浴用等）を実施し、記録を保管している。 |  |  | 1
|  |  |  | 合計＝ | 0
|  | 2 | 耐用性・信頼性
|  | 2.1 | 耐震・免震
|  |  |  | 2.1.1 耐震性 |  |  |  |  | 2.1.2 免震・制振性能
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.8 |  |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.2
|  |  |  | 3 | 事・学(大学等)・物・飲・会・病・ホ・工・住 |  | 学（小中高） |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
- | - |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし) |  | （該当するレベルなし） |  | レベル 1 | (該当するレベルなし)
2 | - |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  | 建築基準法に定められた耐震性を有する。 |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 建築基準法に定められた耐震性を有する。 |  | 建築基準法に定められた25％増の耐震性を有する。 |  | ■レベル 3 | 免震・制振装置を導入していない。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 建築基準法に定められた25％増の耐震性を有する。 |  | (該当するレベルなし) |  | レベル 4 | 制振装置を導入し、強風時の居住性向上に配慮している。
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 建築基準法に定められた50％増の耐震性を有する。あるいは損傷制御設計が行われている。 |  | 建築基準法に定められた50％増の耐震性を有する。あるいは損傷制御設計が行われている。 |  | レベル 5 | 免震装置を導入している。
0 | 0
|  | 2.2 | 部品・部材の耐用年数
|  |  |  | 2.2.1 躯体材料の耐用年数 |  |  |  |  | 2.2.2 外壁仕上げ材の補修必要間隔
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.2 |  |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.2
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 |  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
- | 1 |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし) |  |  |  | レベル 1 | 10年未満
- | 2 |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  |  |  | レベル 2 | 10年以上～20年未満
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 住宅の品質確保の促進に関する法律（日本住宅性能表示基準、3.劣化の軽減に関する事）における木材、鉄骨又はコンクリートの評価方法基準（平成26年国土交通省告示第151号）で等級1相当 |  |  |  | ■レベル 3 | 20年
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 住宅の品質確保の促進に関する法律（日本住宅性能表示基準、3.劣化の軽減に関する事）における木材、鉄骨又はコンクリートの評価方法基準（平成26年国土交通省告示第151号）で等級2相当 |  |  |  | レベル 4 | 21年以上～30年未満
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 住宅の品質確保の促進に関する法律（日本住宅性能表示基準、3.劣化の軽減に関する事）における木材、鉄骨又はコンクリートの評価方法基準（平成26年国土交通省告示第151号）で等級3相当 |  |  |  | レベル 5 | 30年以上
0 | 0
|  |  |  | 2.2.3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔 |  |  |  |  | 2.2.4 空調換気ダクトの更新必要間隔
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.1 |  |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.1
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工 |  | 住 |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
1 | - |  |  | レベル 1 | 5年未満 |  | 10年未満 |  | レベル 1 | (該当するレベルなし)
2 | - |  |  | レベル 2 | 5年以上～10年未満 |  | 10年以上～15年未満 |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 10年 |  | 15年 |  | ■レベル 3 | ほぼ全てに亜鉛鉄板を使用
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 11年以上～20年未満 |  | 16年以上～25年未満 |  | レベル 4 | 屋外露出ダクト、厨房排気ダクト、高湿系排気ダクトなど亜鉛鉄板では耐用年数が一般空調換気と比較して短くなると考えられる系統にステンレスダクトやガルバリウムダクトなど長寿命化を図っている。または、内部結露水を適切に排水できるようになっている。
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 20年以上 |  | 25年以上 |  | レベル 5 | 屋外露出ダクト、厨房排気ダクト、高湿系排気ダクトなど亜鉛鉄板では耐用年数が一般空調換気と比較して短くなると考えられる系統の90％以上の範囲にステンレスダクトやガルバリウムダクトなど長寿命化を図っている。
0 | 0
|  |  |  | 2.2.5 空調・給排水配管の更新必要間隔 |  |  |  |  | 2.2.6 主要設備機器の更新必要間隔
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.2 |  |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.2
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 |  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
- | 1 |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし) |  |  |  | レベル 1 | ７年未満
- | 2 |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  |  |  | レベル 2 | ７年以上～１５年未満
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 主要な用途上位3種のほぼ全てにD以上を使用 |  |  |  | ■レベル 3 | １５年
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 主要な用途上位3種の、2種類以上にC以上を使用 |  |  |  | レベル 4 | １６年以上～３０年未満
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 主要な用途上位3種の、2種類以上にB以上を使用し、Eは不使用。 |  |  |  | レベル 5 | ３０年以上
0 | 0
|  | 2.3 | 適切な更新 |  | ＜評価しない＞
既存で評価 |  |  |  | 2.3.1 屋上（屋根）・外壁仕上げ材の更新 |  |  |  | <評価しない> | 2.3.2 配管・配線材の更新 |  |  |  | <評価しない>
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0 | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 |  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | メンテナンス記録がなく判定不可能。 |  |  |  | レベル 1 | メンテナンス記録がなく判定不可能。
2 | 2 |  |  | レベル 2 | 全て耐用年数を超えている。 |  |  |  | レベル 2 | 全て耐用年数を超えている。
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 主要機器は耐用年数以内である。 |  |  |  | ■レベル 3 | 主要機器は耐用年数以内である。
- | - |  |  | レベル 4 | (該当するレベルなし) |  |  |  | レベル 4 | (該当するレベルなし)
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 全て耐用年数以内である。 |  |  |  | レベル 5 | 全て耐用年数以内である。
0 | 0
既存で評価 |  |  |  | 2.3.3 主要設備機器の更新 |  |  |  | <評価しない>
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | メンテナンス記録がなく判定不可能。
2 | 2 |  |  | レベル 2 | 全て耐用年数を超えている。
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 主要機器は耐用年数以内である。
- | 4 |  |  | レベル 4 | (該当するレベルなし)
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 全て耐用年数以内である。
0 | 0
|  | 2.4 | 信頼性
2.4.1 空調・換気設備
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.2
|  |  |  | 3 | 事・会・病・ホ･工 |  | 学・物・飲・住 |  | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住【<2000㎡】
|  |  |  | レベル 1 | 評価する取組みがない。 |  | 評価する取組みがない。 |  | (該当するレベルなし)
|  |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  | (該当するレベルなし) |  | (該当するレベルなし)
|  |  |  | ■レベル 3 | 評価する取組みが1つ。または中央式空調換気設備を持たない場合。 |  | 評価する取組みが1つ。または中央式空調換気設備を持たない場合。 |  | 評価する取組みがない。
|  |  |  | レベル 4 | 評価する取組みが2つ。 |  | (該当するレベルなし) |  | 評価する取組みが1つ。
|  |  |  | レベル 5 | 評価する取組みが3つ以上。 |  | 評価する取組みが2つ以上。 |  | 評価する取組みが2つ以上。
評価する取り組み
|  |  |  | 3 | ← 直接入力
1 | 1 |  |  | 用途 | 事・会・病・ホ･工 |  | 学・物・飲・住 |  | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住【<2000㎡】
- | 2 |  |  | 床面積 | 3000 |  | 0 |  | 0
3 | 3 |  |  | 得点 | 3 |  | 3 |  | 4
4 | 4 |  |  | ○ | ①換気設備の重要度に応じて系統を区分し，災害時においては重要度の高い系統を優先的に運転するほか，負荷容量を下げた運転も可能となるよう検討している。
5 | 5 |  |  |  | ②熱源種（電気，ガスなど）の分散化，二重化，バックアップを行っている。
0 | 0 |  |  |  | ③地震時の部分的被害が全体機能の停止を引き起こさないような対策（吊配管など）を行っている。
④空調設備の重要度に応じて系統を区分し，災害時においては重要度の高い系統を優先的に運転するほか，負荷容量を下げた運転も可能となるよう計画している。
2.4.2 給排水・衛生設備
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.2
|  |  |  | 3 | 事・学・会・病・ホ・工・住 |  | 物・飲
|  |  |  | レベル 1 | 評価する取組みがない。 |  | 評価する取組みがない。
|  |  |  | レベル 2 | 評価する取組みが1つ。 |  | 評価する取組みが1つ。
|  |  |  | ■レベル 3 | 評価する取組みが2つ。 |  | 評価する取組みが2つ。
|  |  |  | レベル 4 | 評価する取組みが3つ。 |  | (該当するレベルなし)
|  |  |  | レベル 5 | 評価する取組みが4つ以上。 |  | 評価する取組みが3つ以上。
評価する取組み
|  |  |  | 1 | ← 直接入力
1 | 1 |  |  | 用途 | 事・学・会・病・ホ・工・住 |  |  | 物・飲
- | 2 |  |  | 床面積 | 3000 |  |  | 0
3 | 3 |  |  | 得点 | 3 |  |  | 3
4 | 4 |  |  | ○ | ①節水型器具を採用している。設置されている器具総数の過半以上で採用した場合に限る。節水型器具としては、エコマーク商品やグリーン購入法「特定調達品目」として認定されたもの、あるいは同等の性能を有する機器とする。（例：大便器6L/回程度、小便器4L/回程度）
5 | 5 |  |  |  | ②可能な限り配管の系統を区分し，災害時の使用不能部分の低減を図っている。
0 | 0 |  |  |  | ③災害時、下水道が機能しないことを想定し、汚水（雑排水）の一時的貯留機能が確保できるピットを設けている。
|  |  |  | ○ | ④受水槽，高架水槽は，二基の水槽をそれぞれに分離して設置している。
⑤井水，中水などの利用が可能なように計画している。
⑥災害時の飲料水確保に備えて，雨水などの転用に対する簡易ろ過装置を備品として備えている。（物・飲は適用外）
⑦災害などの停電時に飲料用等に使えるよう受水槽に水道の蛇口を設置している。
|  |  |  | 取組数 | 2 |  |  | 2
2.4.3 電気設備
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.2
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 |  |  |  | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住【<2000㎡】
|  |  |  | レベル 1 | 評価する取組みがない。 |  |  |  | (該当するレベルなし)
|  |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  |  |  | (該当するレベルなし)
|  |  |  | ■レベル 3 | 評価する取組みが1つまたは2つ。 |  |  |  | 評価する取組みがない。
|  |  |  | レベル 4 | 評価する取組みが3つ。 |  |  |  | 評価する取組みが1つ。
|  |  |  | レベル 5 | 評価する取組みが4つ以上。 |  |  |  | 評価する取組みが2つ以上。
評価する取組み
|  |  |  | 3 | ← 直接入力
1 | 1 |  |  | 建物用途 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 |  |  |  | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住【<2000㎡】
3 | 3 |  |  | 得点 | 3 |  |  |  | 3
4 | 4 |  |  |  | ①非常用発電設備を備えている。
5 | 5 |  |  |  | ②無停電電源設備を備えている。
0 | 0 |  |  |  | ③重要設備系の受電設備の二重化を行っている。
|  |  |  | ○ | ④電源設備・精密機械（住宅の場合は、ブレーカー、分電盤等）の浸水による停電や情報網の損傷を回避するために、ア)あるいはイ)の対策を講じている、あるいはウ)に該当している。 ア) 電源設備・精密機械の地下空間への設置を避けている イ) 地下への浸水の防止措置(防水扉、防水板、マウンドアップ、からぼり)、排水設備(ポンプ等)を設置している。 ウ) 浸水の危険性がない。 （延べ面積2000㎡未満は適用外）
⑤電源車接続時に利用可能な用の照明等の配線が設置されている。
⑥異なる変電所からの引き込みを二重化している。
2.4.4 機械・配管支持方法
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.2
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | レベル３を満たさない。
- | 2 |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 耐震クラスB（大地震後に人命の安全および二次災害の防止が図られている。）または、動的解析を行った上で設計用水平震度KHを1.0以上としている。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 耐震クラスA（Bクラスに加えて、大きな補修をすることなく重要な機能が確保できる。）または、動的解析を行った上で設計用水平震度KHを1.5以上としている。
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 耐震クラスS（Aクラスに加え、大きな補修をすることなく全ての機能が確保できる。）
0 | 0
2.4.5 通信・情報設備
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.2
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
|  |  |  | レベル 1 | 評価する取組みがない。
|  |  |  | レベル 2 | 評価する取組みが1つ。
|  |  |  | ■レベル 3 | 評価する取組みが2つ。
|  |  |  | レベル 4 | 評価する取組みが3つ。
|  |  |  | レベル 5 | 評価する取組みが4つ以上。
評価する取組み
|  |  |  | 3 | ← 直接入力
1 | 1 |  |  | 建物用途 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
4 | 4 |  |  |  | ①光ケーブル、メタルケーブル、携帯電話網、PHS網など、通信手段の多様化を図っている。
5 | 5 |  |  |  | ②異なる電話局からの引き込みなどの、引き込みの2ルート化を図っている。
|  |  |  | ○ | ③精密機器（データ伝送装置、中継装置、変換装置を指す。MDFや光ファイバーEthernetなど）の浸水による情報網の損傷を回避するために、ア)あるいはイ)の対策を講じている、あるいはウ)に該当している。 ア) 精密機械の地下空間への設置を避けている。 イ) 地下への浸水の防止措置(防水扉、防水板、マウンドアップ、からぼり)、排水設備(ポンプ等)を設置している。 ウ) 浸水の危険性がない。
④災害時の有線電話、FAX、地域防災無線が設置されている。
|  |  |  | ○ | ⑤災害時にケーブルTV などにより災害情報が入手できる。
0 | 0 |  |  |  | ⑥ネットワーク機器用に無停電装置が設備されている。
|  | 3 | 対応性・更新性
|  | 3.1 | 空間のゆとり
3.1.1 階高のゆとり
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.6 | 住居・宿泊部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・病・工 |  | 事・学・物・飲・病・工【<2000㎡】 |  | 3 | 病・ホ |  | 住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | 3.3ｍ未満 |  | 3.1ｍ未満 |  | レベル 1 | 3.3ｍ未満 |  | 2.7ｍ未満
2 | 2 |  |  | レベル 2 | 3.3ｍ以上、3.5ｍ未満 |  | 3.1ｍ以上、3.3ｍ未満 |  | レベル 2 | 3.3ｍ以上、3.5ｍ未満 |  | 2.7ｍ以上、2.8ｍ未満
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 3.5ｍ以上、3.7ｍ未満 |  | 3.3ｍ以上、3.5ｍ未満 |  | ■レベル 3 | 3.5ｍ以上、3.7ｍ未満 |  | 2.8ｍ以上、2.9ｍ未満
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 3.7ｍ以上、3.9ｍ未満 |  | 3.5ｍ以上、3.7ｍ未満 |  | レベル 4 | 3.7ｍ以上、3.9ｍ未満 |  | 2.9ｍ以上、3.0ｍ未満
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 3.9ｍ以上 |  | 3.7ｍ以上 |  | レベル 5 | 3.9ｍ以上 |  | 3.0ｍ以上
0 | 0
3.1.2 空間の形状・自由さ
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.4 | 住居・宿泊部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・工 |  |  |  | 3 | 病・ホ・住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | 0.7≦ [壁長さ比率] |  |  |  | レベル 1 | 0.7≦ [壁長さ比率]
2 | 2 |  |  | レベル 2 | 0.5≦ [壁長さ比率] ＜0.7 |  |  |  | レベル 2 | 0.5≦ [壁長さ比率] ＜0.7
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 0.3≦ [壁長さ比率] ＜0.5 |  |  |  | ■レベル 3 | 0.3≦ [壁長さ比率] ＜0.5
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 0.1≦ [壁長さ比率] ＜0.3 |  |  |  | レベル 4 | 0.1≦ [壁長さ比率] ＜0.3
5 | 5 |  |  | レベル 5 | [壁長さ比率] ＜0.1 |  |  |  | レベル 5 | [壁長さ比率] ＜0.1
0 | 0 |  |  |  | 壁長さ比率＝ | 外周壁の長さ（ｍ）＋耐力壁の長さ（ｍ）
専用面積（㎡）
|  | 3.2 | 荷重のゆとり
|  |  |  | 建物全体・共用部分 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.3 |  |  | 住居・宿泊部分 | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 3 | 事・物・飲・会（固定席）・病・工 |  | 会（非固定席） |  | 学 |  | 3 | 病・ホ・住
- | - |  |  | レベル 1 | （該当するレベルなし） |  | （該当するレベルなし） |  | （該当するレベルなし） |  | レベル 1 | （該当するレベルなし）
2 | 2 |  |  | レベル 2 | 2900N/㎡未満 |  | 3500N/㎡未満 |  | 2300N/㎡未満 |  | レベル 2 | 1800N/㎡未満
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 2900N/㎡以上～3500N/㎡未満 |  | 3500N/㎡以上～4200N/㎡未満 |  | 2300N/㎡以上～2900N/㎡未満 |  | ■レベル 3 | 1800N/㎡以上～2100N/㎡未満
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 3500N/㎡以上～4500N/㎡未満 |  | 4200N/㎡以上～5200N/㎡未満 |  | 2900N/㎡以上～3500N/㎡未満 |  | レベル 4 | 2100N/㎡以上～2900N/㎡未満
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 4500N/㎡以上 |  | 5200N/㎡以上 |  | 3500N/㎡以上 |  | レベル 5 | 2900N/㎡以上
0 | 0
|  | 3.3 | 設備の更新性
|  |  |  | 3.3.1 空調配管の更新性 |  |  |  |  | 3.3.2 給排水管の更新性
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.2 |  |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.2
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 |  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | 構造部材を痛めなければ空調配管の更新・修繕ができない。 |  |  |  | レベル 1 | 構造部材、仕上げ材を痛めなければ修繕、更新できない。
2 | 2 |  |  | レベル 2 | 予備スリーブを用いれば構造部材を痛めることなく空調配管の更新・修繕ができる場合もあるが全ての配管の更新・修繕には対応できない。 |  |  |  | レベル 2 | 構造部材を痛めることなく修繕できるが、更新できない。
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 将来用（更新用）スペース、ルートの確保されることなどによって、構造部材を痛めることなくほぼ全ての空調配管の更新・修繕ができる。 または中央式空調設備を持たない。 |  |  |  | ■レベル 3 | 構造部材、仕上げ材を痛めることなく修繕できるが、仕上げ材、構造部材を痛めないと更新できない。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 外部空調配管、天井スペースが確保されることによって、構造部材だけでなく仕上げ材を痛めることなく空調配管の更新・修繕ができる。 |  |  |  | レベル 4 | 構造部材を痛めることなく修繕、更新できる。
5 | 5 |  |  | レベル 5 | ISS 、設備階の設置などによって、仕上げ材を痛めることなく空調配管の更新・修繕が容易にできる。 |  |  |  | レベル 5 | 構造部材、仕上げ材を痛めることなく修繕、更新できる。
0 | 0
|  |  |  | 3.3.3 電気配線の更新性 |  |  |  |  | 3.3.4 通信配線の更新性
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.1 |  |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.1
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 |  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | 構造部材を痛めなければ電気配線の更新・修繕ができない。 |  |  |  | レベル 1 | 構造部材を痛めなければ通信配線の更新・修繕ができない。
- | - |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 構造部材を痛めることなく電気配線の更新・修繕ができる。 |  |  |  | ■レベル 3 | 構造部材を痛めることなく通信配線の更新・修繕ができる。
- | - |  |  | レベル 4 | (該当するレベルなし) |  |  |  | レベル 4 | (該当するレベルなし)
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 構造部材だけでなく、仕上げ材を痛めることなく電気配線の更新・修繕ができる。 |  |  |  | レベル 5 | 仕上げ材を痛めることなく通信配線の更新・修繕ができる。
0 | 0
|  |  |  | 3.3.5 設備機器の更新性 |  |  |  |  | 3.3.6 バックアップスペースの確保
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.2 |  |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.2
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 |  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
1 | - |  |  | レベル 1 | 主要設備機器の更新に対応したルート又はマシンハッチが確保されておらず、更新・修繕時に建物機能を維持できない状況。 |  |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし)
- | - |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 主要設備機器の更新に対応したルート又はマシンハッチが確保されているが、更新・修繕時に建物機能を維持できない状況。 |  |  |  | ■レベル 3 | バックアップ設備のためのスペースが計画的に確保されていない。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 主要設備機器の更新に対応した仮設スペースが確保でき、かつ更新・修繕時に建物機能を維持できる状況。 |  |  |  | レベル 4 | バックアップ設備のためのスペースが計画的に確保されている。
5 | - |  |  | レベル 5 | 主要設備機器の更新に対応したルート又はマシンハッチが確保され、かつ更新・修繕時に建物機能を維持できる状況。 |  |  |  | レベル 5 | (該当するレベルなし)
0 | 0
Note on H123: 500㎡未満の建物は直接入力により、レベル３を選択してください。
Note on H176: レベル３は、直接入力より選択。 500㎡未満の建物は直接入力により、レベル３を選択してください。

## 採点Q3
[9 empty] | ■建物名称 | ○○ビル |  | プルダウン選択肢
|  | Q3 室外環境（敷地内） |  |  |  |  | 色欄について、プルダウンメニューから選択、または数値・コメントを記入のこと |  |  |  | 基本設計段階 | 0 | ○ |  | 基本設計段階
[12 empty] | 1 |  | ON | 実施設計段階
|  | 1 | 生物環境の保全と創出 | [8 empty] | 2 |  |  | 竣工段階
[9 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 0.3 |  | はい
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 | [6 empty] | - | いいえ
|  |  |  | レベル 1 | 生物環境の保全と創出に関して配慮に欠け、取り組みが不十分である。(評価ポイント0～3)
|  |  |  | レベル 2 | 生物環境の保全と創出に関して配慮されているが、取り組みが十分とはいえない。(評価ポイント4～6)
|  |  |  | ■レベル 3 | 生物環境の保全と創出に関して配慮されており、標準的な取り組みが行われている。(評価ポイント7～9) | [7 empty] | 1 | レベル 1 | ■レベル 1
|  |  |  | レベル 4 | 生物環境の保全と創出に関して配慮されており、比較的多くの取り組みが行われている。(評価ポイント10～12) | [7 empty] | 2 | レベル 2 | ■レベル 2
|  |  |  | レベル 5 | 生物環境の保全と創出に関して十分配慮されており、充実した取り組みが行われている。(評価ポイント13以上） | [7 empty] | 3 | レベル 3 | ■レベル 3
[5 empty] | 評価する取り組み | [7 empty] | 4 | レベル 4 | ■レベル 4
[5 empty] | 採点 | 評価項目 |  | 評価内容 |  |  | 評価ポイント |  | 5 | レベル 5 | ■レベル 5
既存はなし |  |  |  |  | 2 | I 立地特性の把握と計画方針の設定 |  | 1)敷地とその周辺にある生物環境に関する立地特性を把握し、その特性に基づいて敷地内の生物環境の保全と創出に関わる計画方針を示している。 |  |  | 2 |  | 0 | レベル | レベル
[5 empty] | 2 | II 生物資源の保存と復元 |  | 1)敷地内にある生物資源を構成する動植物、表土、水辺等を保存または復元している。 |  |  | 2
[5 empty] | 1 | III 緑の量の確保 |  | 1)外構緑化指数が、10％以上20％未満を示す規模の外構緑化を行い、なおかつ中高木を植栽している。 (1ポイント) |  |  | 1～3
外構緑化指数が、20％以上50％未満を示す規模の外構緑化を行っている。(2ポイント)
外構緑化指数が、50%以上を示す規模の外構緑化を行っている。 (3ポイント)
[5 empty] | 1 |  |  | 2)建物緑化指数が、5％以上20％未満を示す規模の建築物の緑化を行っている。 (1ポイント) |  |  | 1～2
建物緑化指数が、20％以上を示す規模の建築物の緑化を行っている。 (2ポイント)
[5 empty] | 1 | IV 緑の質の確保 |  | 1)自生種の保全に配慮した緑地づくりを行っている。 |  |  | 1
[5 empty] | 0 |  |  | 2)敷地や建物の植栽条件に応じた適切な緑地づくりを行っている。 |  |  | 1
[5 empty] | 0 |  |  | 3)野生小動物の生息域の確保に配慮した緑地づくりを行っている。 |  |  | 1
[5 empty] | 0 | V 生物資源の管理と利用 |  | 1)建物運用時における緑地等の維持管理に必要な設備を設置し、かつ管理方針を示している。 |  |  | 1
[5 empty] | 0 |  |  | 2)建物利用者や地域住民が生物とふれあい自然に親しめる環境や施設等を確保している。 |  |  | 1
[5 empty] | 0 | VI その他 |  | 1)上記の評価項目以外に生物環境の保全と創出に資する独自の取り組みを行っている。 |  |  | 1
[5 empty] | 合計＝ | 7
|  | 2 | まちなみ・景観への配慮
[9 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 0.4
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
|  |  |  | レベル 1 | (評価ポイント0)
|  |  |  | レベル 2 | 周辺のまちなみや景観に対して、取組みが十分とはいえない。(評価ポイント1～2）
|  |  |  | ■レベル 3 | 周辺のまちなみや景観に対して、標準的な配慮が行われている。(評価ポイント3)
|  |  |  | レベル 4 | 周辺のまちなみや景観に対して、標準以上の配慮が行われている。(評価ポイント4)
|  |  |  | レベル 5 | 周辺のまちなみや景観に対して、充実した取組みが行われている。 （評価ポイント5以上、又は地域のまちなみ・景観に関する賞を受賞している）
[5 empty] | 3 | ← 直接入力
①公共空間からほとんど見えないなど、まちなみ・景観に配慮しようがない場合はレベル3とする。 ②地域に独自のルール（まちなみガイドライン等）があり、それに基づいた取組みを行っている場合には、その内容を評価する。 ③地域の景観賞、受賞理由に景観が明記されている賞を受賞しているなど一定の評価を得ていると認められる場合、レベル５とする。
評価する取り組み
[5 empty] | 採点 | 評価項目 |  | 評価内容 |  |  | 評価ポイント
[5 empty] | 2 | 1）建物の配置・形態等のまちなみへの調和 |  | 建物高さ、壁面位置、外装･屋根･庇･開口部･塀等の形状や色彩において、周辺のまちなみや風景にバランスよく調和させている。 |  |  | 2
[5 empty] | 1 | 2）植栽による良好な景観形成 |  | 植栽により、良好な景観を形成している。 |  |  | 1
[5 empty] | 0 | 3）景観の歴史の継承 |  | 歴史的建造物の外装、既存の自然環境等を保存、復元、再生することにより、景観的に地域の歴史性を継承している。 |  |  | 1
[5 empty] | 0 | 4）地域性のある素材による良好な景観形成 |  | 地域性のある素材を外装材に使用して、良好な景観を形成している。 |  |  | 1
[5 empty] | 0 | 5）周辺の主要な視点場からの良好な景観形成 |  | 周辺にある公園や広場等の人が集まる場所や遠くから対象建物を含む一帯を眺める地点（視点場）からの良好な景観を形成している。 |  |  | 1
[5 empty] | 0 | 6）その他（記述） |  | その他（記述） |  |  | 1
[5 empty] | 合計＝ | 3
注）景観利益とは、良好な景観の恵沢を享受する利益を意味する。景観利益を侵害しているという判断は、景観に関する紛争が生じている場合などに限定されると思われる。
|  | 3 | 地域性・アメニティへの配慮
|  | 3.1 | 地域性への配慮、快適性の向上
既存 | [8 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 0.5
式修正 | → |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
|  |  |  | レベル 1 | 地域性・アメニティへの配慮に関して取組みを行っていない。(評価ポイント0)
|  |  |  | レベル 2 | 地域性・アメニティへの配慮に関して取組みが十分とはいえない。(評価ポイント1)
|  |  |  | ■レベル 3 | 地域性・アメニティへの配慮に関して標準的な取組みが行われている。(評価ポイント2～3)
|  |  |  | レベル 4 | 地域性・アメニティへの配慮に関して比較的多くの取組みが行われている。(評価ポイント4)
|  |  |  | レベル 5 | 地域性・アメニティへの配慮に関して充実した取組みが行われている。(評価ポイント5以上）
評価する取り組み
[5 empty] | 採点 | 評価項目 |  | 評価内容 |  |  | 評価ポイント
[5 empty] | 1 | I 地域固有の風土、歴史、文化の 継承 |  | 1）歴史的な建築空間等の保全 歴史的な建築内外部空間や遺構を保存、復元、再生し、地域文化に貢献している。（まちなみ・景観で評価している部分はここで重複して評価しない） |  |  | 1
[5 empty] | 1 |  |  | 2）地域性のある材料の使用 建物の構造材や内装材又は外構に地域性のある材料を一部使用している。（まちなみ・景観で評価している部分はここで重複して評価しない） |  |  | 1
[5 empty] | 1 | II 空間・施設機能の提供による地域 貢献 |  | 3）空間提供による地域貢献 |  |  | 1
アルコーブ・ピロティ・庇などの空間を設けるなどの建築的な工夫を取入れて、雨宿り、待合わせに供する等、都市空間の活動上のアメニティ向上に貢献している。 または、
広場や歩道状空地、路地などのスペースを確保し、憩いの場に供するなど地域の活動上のアメニティ向上に貢献している。
[5 empty] | 0 |  |  | 4）施設機能提供による地域貢献 建物の一部に集会所、地域に開放された展示室やホール、コミュニティセンター、学校のコミュニティ利用などの公共的施設・機能を設けることで、地域の活動やにぎわいに貢献している。 |  |  | 1
例えば、環境教育を地域住民・NPO・企業と連携して行えるような地域に開放できる室があり、地域の生態系、環境の保全、エコスクール等について学習できる場として貢献している
[5 empty] | 0 | III 建物内外を連関させる豊かな中間 領域の形成 |  | 5）建物内外を連関させる豊かな中間領域の形成 |  |  | 1
中庭やテラス、バルコニー、サンルーム、アルコーブ、屋根付広場、風光ボイド、アトリウム、等のように風や光が通り抜ける開放的な空間をうまく内部空間と連続させている。 または、
玄関廻り、バルコニー廻り等のプライバシーと公共性の接点の部分に、風光ボイド、花台、パーゴラ、奥行きのあるバルコニー等のしつらえによって、生活感が滲み出るような豊かな中間領域を形成している。
[5 empty] | 0 | IV 防犯性の配慮 |  | 6）防犯性の配慮 |  |  | 1
建物外部の広場などのスペースにおいて、視線を遮らない様な樹木の配置、夜間照明の設置、防犯カメラの設置、防犯に役立つ窓の配置などを行い、防犯性に配慮している。 または、
広場や歩道状空地がない場合、建物周囲において、視線の行き届かない袋小路や通路などの死角空間を作らないようにし、また防犯に役立つ窓の配置をするなどして、防犯性に配慮している。
または、 敷地周囲に境界壁等を設ける場合、視線を遮るような連続した塀等を作らず，見通しの良いフェンスや背の低い生垣等を設けて防犯性・防災性に配慮している。
新築はなし |  |  |  |  | 0 | V 屋外施設等の適切な維持管理（植栽管理を除く） |  | 7) 屋外施設等の適切な維持管理の実施 屋外施設等（舗装・ファニチャー等）について適切な維持管理（清掃・洗浄・補修等）が実施されている。 |  |  | 1
[5 empty] | 0 | V 建物利用者等の参加性 |  | 7）建物利用者等の参加性 施設利用者満足度評価（POE）の実施、コーポラティブ住宅等、設計プロセスに建物利用者が参加している。 |  |  | 1
または 居住者や入居者が植栽管理・清掃活動、運用計画の立案を直接行うなど、建物の維持管理に対して居住者が参加している。
[5 empty] | 0 | Ⅵ その他 |  | 8）その他（記述） |  |  | 1
[5 empty] | 合計＝ | 3
|  | 3.2 | 敷地内温熱環境の向上
[9 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 0.5
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
|  |  |  | レベル 1 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が0ポイント
|  |  |  | レベル 2 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が1～5ポイント
|  |  |  | ■レベル 3 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が6～11ポイント
|  |  |  | レベル 4 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が12～17ポイント
|  |  |  | レベル 5 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が18ポイント以上
評価する取り組み
[5 empty] | 採点 | 評価項目 |  | 評価内容 |  |  | 評価ポイント
[5 empty] | 2 | I 敷地内の歩行者空間等へ風を導き、暑熱環境を緩和する |  | 1)敷地周辺の風の状況を把握し、敷地内の歩行者空間等へ風を導く建築物の配置・形状計画とする |  |  | 2
[5 empty] | 3 |  |  | 2)芝生・草地・低木等の緑地や通路等の空地を設けることにより、風の通り道を確保する。 |  |  | 1～3
空地率が、 ・40％以上60％未満の場合 (1ポイント) ・60％以上80％未満の場合 (2ポイント) ・80％以上 (3ポイント)
[5 empty] | 1 | II夏期における日陰を形成し、敷地内歩行者空間等の暑熱環境を緩和する |  | 1)中・高木の植栽やピロティ、庇、パーゴラ等を設けることにより、日陰の形成に努める。 |  |  | 1～3
中・高木、ピロティ等の水平投影面積率が、 ・10％以上20％未満の場合 (1ポイント) ・20％以上30％未満の場合 (2ポイント) ・30％以上の場合 (3ポイント)
[5 empty] | 0 | III敷地内に緑地や水面等を確保し、敷地内歩行者空間等の暑熱環境を緩和する |  | 1)緑地や水面を確保することにより、地表面温度や地表面近傍の気温等の上昇を抑制する。 |  |  | 1～3
緑被率、水被率、中・高木の水平投影面積率の合計が、 ・10％以上20％未満の場合 (1ポイント) ・20％以上30％未満の場合 (2ポイント) ・30％以上の場合 (3ポイント)
[5 empty] | 0 |  |  | 2)敷地内の舗装面積を小さくするよう努める。 |  |  | 1～3
舗装面積率が、 ・20％以上30％未満の場合 (1ポイント) ・10％以上20％未満の場合 (2ポイント) ・10％未満の場合 (3ポイント)
[5 empty] | 0 | IV建築外装材料に配慮し、敷地内歩行空間等の暑熱環境を緩和する |  | 1)屋上(人工地盤を含む)のうち、人が出入りできる部分の緑化に努める。 |  |  | 2～3
・人が出入りできる屋上があり、一部緑化している場合(2ポイント) ・人が出入りできる屋上を広範囲で緑化している場合(3ポイント)
[5 empty] | 0 |  |  | 2)外壁面の材料に配慮する。 |  |  | 1～3
外壁面対策面積率が、 ・10％未満の場合 (1ポイント) ・10％以上20％未満の場合 (2ポイント) ・20％以上の場合 (3ポイント)
[5 empty] | 0 | V建築設備に伴う排熱の位置等に配慮し、敷地内歩行者空間等の暑熱環境を緩和する |  | 1)主たる建築設備(空調設備)に伴う排熱は、建築物の高い位置からの放出に努める。 ・排熱を伴う冷却塔や室外機等について、設備容量の50％程度以上をGL＋10m以上 の位置に設置 (1ポイント) ・冷却塔や室外機を設置しない、またはほとんどをGL＋10m以上の位置に設置 (2ポイント) |  |  | 1～2
[5 empty] | 0 |  |  | 2)主たる建築設備(燃焼設備)に伴う高温排熱は、建築物の高い位置からの放出に努める。 ・高温排熱の放出部について、設備容量の50％程度以上をGL＋10m以上 の位置に設置 (1ポイント) ・高温排熱の放出部を設置しない、またはほとんどをGL＋10m以上の位置に設置 (2ポイント) |  |  | 1～2
[5 empty] | 合計＝ | 6

## 採点LR1
[11 empty] | ■建物名称 | ○○ビル |  | プルダウン選択肢
|  | LR1 エネルギー |  |  |  |  | 色欄について、プルダウンメニューから選択、または数値・コメントを記入のこと | [5 empty] | 基本設計段階 | <評価しない> | ○ |  | 基本設計段階
[16 empty] | ON | 実施設計段階
竣工段階
|  | 1 | 建物外皮の熱負荷抑制
学校版基準 | [6 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.3
0 |  |  |  | 3 | 小中学校
- | 1 |  |  |  | 一般地域 |  | 寒冷地域 |  | 暑熱地域
2 | 3 |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし) |  | (該当するレベルなし) |  | (該当するレベルなし) | [5 empty] | 1 | レベル 1 | ■レベル 1
3 | 3 |  |  | レベル 2 | レベル３に満たない |  | レベル３に満たない |  | レベル３に満たない | [5 empty] | 2 | レベル 2 | ■レベル 2
4 | 4 |  |  | ■レベル 3 | 厚さが20mm以上の吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材その他これに相当する断熱性能を使用し、且つ複層ガラスを使用している |  | 厚さが40mm以上の吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材その他これに相当する断熱性能を使用し、且つ複層ガラスを使用している |  | 熱反ガラスを使用し、且つ水平庇１．０ｍ以上が計画されている。又は、高性能熱反ガラスを使用し、かつ水平庇0.5～1.0ｍが計画されている。 | [5 empty] | 3 | レベル 3 | ■レベル 3
5 | 5 |  |  | レベル 4 | 厚さが20mm以上の吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材その他これに相当する断熱性能を使用し、且つ低放射複層ガラスを使用している |  | 厚さが40mm以上の吹付け硬質ｳﾚﾀﾝﾌｫｰﾑ断熱材その他これに相当する断熱性能を使用し、且つ低放射複層ガラスを使用している |  | 高性能熱反ガラスを使用し、且つ水平庇１．０ｍ以上が計画されている。 | [5 empty] | 4 | レベル 4 | ■レベル 4
0 | 0 |  |  | レベル 5 | レベル４に加え、ダブルスキン等の断熱に有効な手法が採用されている。 |  | レベル４に加え、ダブルスキン等の断熱に有効な手法が採用されている。 |  | レベル４に加え、外ルーバー等の日射遮蔽に有効な手法が採用されている。 | [5 empty] | 5 | レベル 5 | ■レベル 5
|  |  |  | 建物全体 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.2 | [6 empty] | 0 | レベル | レベル
|  |  |  | 4 | 4 | 事・学・物・飲・会・病・ホ | [6 empty] | 3000
[6 empty] | [BPI]での評価 |  |  |  | モデル建物法[BPIm]での評価
[6 empty] | １～７地域 |  | ８地域 |  | １～７地域 |  | ８地域
|  |  |  | レベル 1 | レベル 1 | レベル1: [BPI] ≧ 1.03 |  | レベル1: [BPI] ≧ 1.03 |  | 1.00 ＜ [BPIm] |  | 1.00 ＜ [BPIm]
|  |  |  | レベル 2 | レベル 2 | レベル2: [BPI] ＝ 1.00 | ＜各レベル間を | レベル2: [BPI] ＝ 1.00 | ＜各レベル間を | 0.97 ＜ [BPIm] ≦1.00 |  | 0.97 ＜ [BPIm] ≦ 1.00
|  |  |  | レベル 3 | レベル 3 | レベル3: [BPI] ＝ 0.97 | 直線補完し | レベル3: [BPI] ＝ 0.97 | 直線補完し | 0.90 ＜ [BPIm] ≦ 0.97 |  | 0.93 ＜ [BPIm] ≦ 0.97
|  |  |  | ■レベル 4 | ■レベル 4 | レベル4: [BPI] ＝ 0.90 | 小数点を評価＞ | レベル4: [BPI] ＝ 0.93 | 小数点を評価＞ | [BPIm] ≦ 0.90 |  | [BPIm] ≦ 0.93
|  |  |  | レベル 5 | レベル 5 | レベル5: [BPI] ≦ 0.80 |  | レベル5: [BPI] ≦ 0.85 |  | （該当するレベルなし） |  | （該当するレベルなし）
[5 empty] | 1 | 住宅 |  |  | 0
[5 empty] | ■レベル 1 | 日本住宅性能表示基準「5-1断熱等性能等級」における等級１に相当
[5 empty] | レベル 2 | 日本住宅性能表示基準「5-1断熱等性能等級」における等級２に相当
[5 empty] | レベル 3 | 日本住宅性能表示基準「5-1断熱等性能等級」における等級３に相当
[5 empty] | レベル 4 | (該当するレベルなし)
[5 empty] | レベル 5 | 日本住宅性能表示基準「5-1断熱等性能等級」における等級４に相当
直接入力
3
|  | 2 | 自然エネルギーの利用
|  | 2.1 | 定量評価 |  |  |  |  | <評価しない>
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工 | [7 empty] | 0
|  |  |  | レベル 1 | （該当するレベルなし） | [6 empty] | 自然エネルギーの直接利用量（採光や通風など）を評価する。太陽光発電やソーラーパネル等などの電気や熱に変換して利用するものについては、「3．設備システムの高効率化」で評価する。
|  |  |  | レベル 2 | （該当するレベルなし）
|  |  |  | ■レベル 3 | 0MJ/㎡・年≦ [利用量] ＜1MJ/㎡・年 ※利用なし、モニュメントの計画含む
|  |  |  | レベル 4 | 1MJ/㎡・年≦ [利用量] ＜15MJ/㎡･年
|  |  |  | レベル 5 | 15MJ/㎡・年≦ [利用量]
[5 empty] | 自然エネルギー直接利用量 |  | 0 | MＪ／年㎡ （変換利用量は含まない）
|  | 2.2 | 定性評価
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 1
|  |  |  | 3 | 3 | 事・学（大学等）・物・飲・会・病・ホ・工 |  | 3000 | 3 | 学(小中高)・住 |  |  | 0
- | - |  |  | レベル 1 | レベル 1 | (該当するレベルなし) |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし)
- | 2 |  |  | レベル 2 | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  |  | レベル 2 | レベル３に対する、採光・通風が行えない。
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | ■レベル 3 | 評価する取組みのうち、何れの手法も採用していない。または、何れかの手法が採用されているが、有効性は検討されていない。 |  |  | ■レベル 3 | 教室・専有部のほぼ全体（80%以上）が、外皮に２方向面しており、有効な採光・通風が確保されている。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | レベル 4 | 評価する取組みのうち、何れかの手法が有効性を検討した上で採用されている。（但し、モニュメントの計画を除く。） |  |  | レベル 4 | 上記の他、換気ボイドなど、効果を促進させる建築的工夫がなされ、その影響範囲が、建物の過半（50%以上）に及ぶもの
5 | 5 |  |  | レベル 5 | レベル 5 | レベル４に加え、利用量が15MJ/㎡・年以上となる場合。 |  |  | レベル 5 | 上記の工夫が、建物の大半（80%以上）に及ぶもの
[5 empty] | 自然エネルギー直接利用量 |  | 0 | MＪ／年㎡ （変換利用量は含まない）
[5 empty] | NO. | 採用項目 | 評価する取組み
[5 empty] | 1 |  | 採光利用：照明設備に代わり、太陽光を利用した、自然採光システムが計画されている事。（例）ライトシェルフ、トップライト、ハイサイドライトなど
[5 empty] | 2 |  | 通風利用：空調設備に代わり、冷房負荷低減に有効な自然通風・自然換気システムが計画されている事。（例）自動ダンパや手動の開閉口または開閉窓（運用管理方法を計画したもの）、ナイトパージ、アトリウムと連携した換気システム、換気塔ソーラーチムニーなど
[5 empty] | 3 |  | 地熱利用：熱源や空調設備に代わり、冷暖房負荷低減に有効な地熱利用システムが計画されている事。（例）クール＆ヒートチューブ・ピットなど
[5 empty] | 4 |  | その他：その他、自然を活用した有効なシステムが計画されていること。
|  | 3 | 設備システムの高効率化
|  | 3.1 | 設計仕様に基づく評価
|  |  |  | 建物全体 | 非住宅部分 |  | 重み係数(既定）＝ | 0.5
|  |  |  | 4 | 4 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工 |  |  |  |  | 3000
[6 empty] | [BEI]での評価 |  |  | モデル建物法[BEIm]での評価
|  |  |  | レベル 1 | レベル 1 | レベル1: [BEI値] ≧ 1.10 |  |  | 1.05 ＜ [BEIm値]
|  |  |  | レベル 2 | レベル 2 | レベル2: [BEI値] ＝ 1.05 |  | ＜各レベル間を | 1.00 ＜ [BEIm値] ≦ 1.05
|  |  |  | レベル 3 | レベル 3 | レベル3: [BEI値] ＝ 1.00 |  | 直線補完し | 0.90 ＜ [BEIm値] ≦ 1.00
|  |  |  | ■レベル 4 | ■レベル 4 | レベル4: [BEI値] ＝ 0.90 |  | 小数点を評価＞ | [BEIm値] ≦ 0.90
|  |  |  | レベル 5 | レベル 5 | レベル5: [BEI値] ≦ 0.70 |  |  | （該当するレベルなし）
|  |  |  | 住 | [8 empty] | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 共用部分 |  | 0 | 0 | 専有部分 |  |  | 0
[6 empty] | レベル1: [BEI値] ≧ 1.10 |  |  |  | レベル1： 一次エネルギー消費率が130%以上
[6 empty] | レベル2: [BEI値] ＝ 1.05 |  | ＜各レベル間を |  | レベル2： 一次エネルギー消費率が120% |  |  | ＜各レベル間を
[6 empty] | レベル3: [BEI値] ＝ 1.00 |  | 直線補完し |  | レベル3： 一次エネルギー消費率が110% |  |  | 直線補完し
[6 empty] | レベル4: [BEI値] ＝ 0.90 |  | 小数点を評価＞ |  | レベル4： 一次エネルギー消費率が100% （H25基準相当） |  |  | 小数点を評価＞
[6 empty] | レベル5: [BEI値] ≦ 0.70 |  |  |  | レベル5： 一次エネルギー消費率が90%以下 （低炭素基準相当）
算定プログラムを使わない場合の評価
「住宅に係るエネルギーの合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針（平成25年国土交通省告示第907号）」に定められる
「一次エネルギー消費量に関する基準」を満たし、且つ日本住宅性能表示基準「5-1断熱等性能等級」における等級４を満たす場合はレベル４と評価することができる。
上記を満たさない場合はレベル１
3.2 実績値を用いた総合評価
（１） 設計仕様に基づく評価の補正
|  |  |  | 3 | [3.1a、3.1bによる設備システムの高効率化のスコア]が2.0点未満 |  |  |  | 1
[5 empty] | [3,1a、3.1bによる設備システムの高効率化のスコア]が2.0点以上 |  |  |  | スコア-1.0
（２） 実測結果に基づく評価
|  |  |  | 0 | （１）によるスコア | 加点あり | 上下なし | 減点あり
[5 empty] | 1.0以上1.5未満 | 2 | 1 | 1
[5 empty] | 1.5以上2.0未満 | 2.5 | 1.5 | 1
[5 empty] | 2.0以上2.5未満 | 3 | 2 | 1
[5 empty] | 2.5以上3.0未満 | 3.5 | 2.5 | 1.5
[5 empty] | 3.0以上3.5未満 | 4 | 3 | 2
[5 empty] | 3.5以上4.0未満 | 4.5 | 3.5 | 2.5
[5 empty] | 4 | 5 | 4 | 3
3.1 空調設備
学校版基準 |  |  |  | 基本設計段階 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.5
0 |  |  |  | 0 | 小中学校 | [6 empty] | 備考
- | 1 |  |  |  | (該当するレベルなし)
2 | 3 |  |  |  | レベル３に満たない
3 | 3 |  |  |  | 冷暖房平均COPが1.25以上の熱源機器を採用
4 | 4 |  |  |  | レベル３に加え、空調対象面積の50％以上に全熱交換器を採用
5 | 5 |  |  |  | レベル４に加え、地中熱や井水、太陽熱、顕熱潜熱分離等の更なる効率化が図られている。
0 | 0
|  |  |  | 3.2 換気設備 |  | <評価しない>
3.3 照明設備
学校版基準 |  |  |  | 基本設計段階 |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.5
0 |  |  |  | 0 | 小中学校 | [6 empty] | 備考
- | 1 |  |  |  | (該当するレベルなし) | [6 empty] | ＜７種類の制御方式＞ カード・センサー等による在室検知制御、明るさ感知による自動点滅制御、適正照度制御（初期照度補正）、タイムスケジュール制御、昼光利用照明制御、ゾーニング制御、局所制御
2 | 3 |  |  |  | レベル３に満たない
3 | 3 |  |  |  | Hf(高周波点灯専用型）が採用されている。
4 | 4 |  |  |  | レベル３に加え、７種類のうち２種類以上採用されている。
5 | 5 |  |  |  | レベル３に加え、７種類のうち４種類以上採用されている。
0 | 0
|  |  |  | 3.4 給湯設備 |  | <評価しない>
|  |  |  | 3.5 昇降機設備 |  | <評価しない>
|  | 4 | 効率的運用
|  | 4.1 | モニタリング
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.5 |  |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工 |  |  |  | 3 | 住
- | - |  |  | レベル 1 | （該当するレベルなし） |  |  |  | レベル 1 | （該当するレベルなし）
- | - |  |  | レベル 2 | （該当するレベルなし） |  |  |  | レベル 2 | （該当するレベルなし）
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 建物で消費される各種エネルギー消費量を年間に渡って把握し、消費原単位等を用いてのベンチマーク比較が行なえること。 |  |  |  | ■レベル 3 | 取組みなし。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | レベル３に加え、主要な用途別エネルギー消費の内訳※1) を把握して、消費特性の傾向把握・分析を行い、妥当性が確認できること。 |  |  |  | レベル 4 | エネルギー消費に関する表示機器、負荷低減装置等を採用している。
5 | 5 |  |  | レベル 5 | レベル４に加え、主要な設備システムに関しては、システム効率※2) の評価を行うことにより、システムの性能の評価が行えること。 |  |  |  | レベル 5 | エネルギーを管理する仕組みがあり、それにより消費エネルギーの削減が可能である取組みがなされている。
※1) 概ね、エネルギー消費全体の半分以上の用途構成の把握が可能なモニタリングが計画されていること。
※2) 概ね4種類以上の効率評価を行えること。また、空調や照明、換気など系統数が多い場合は、代表系統での評価から全体の推定を行なうことも可
効率評価の事例
|  |  |  | 設備項目 |  | 評価項目 |  | 評価概要 |  |  |  | 備考
|  |  |  | 1 | 熱源設備 | 熱源機COP評価 |  | 製造熱量/熱源機消費エネルギー（1次エネルギー基準）/蓄熱槽有効蓄熱量/蓄熱槽利用効率
[6 empty] | 熱源システムCOP評価 |  | 製造熱量/熱源機+補機消費エネルギー（1次エネルギー基準） |  |  |  | 地域冷暖房導入を含む
[6 empty] | 熱媒搬送WTF |  | 搬送熱量/ポンプ消費エネルギー（2次エネルギー基準）
|  |  |  | 2 | 空調設備 | 空調機搬送ATF |  | 搬送熱量/ファン消費エネルギー（2次エネルギー基準）
[6 empty] | 全熱交換器効果 |  | 削減熱量、エネルギー量
[6 empty] | 外気冷房効果 |  | 削減熱量、エネルギー量
[6 empty] | ビル用マルチCOP評価 |  | 個別分散空調システムの効率評価
|  |  |  | 3 | 換気設備 | 変風量制御の評価
|  |  |  | 4 | 照明設備 | 各種制御の評価 |  | 昼光利用、人感センサーなどによる削減エネルギー量
|  |  |  | 5 | 給湯設備 | 熱源機COP評価 |  | 製造熱量/熱源機消費エネルギー（1次エネルギー基準）
[6 empty] | 熱源システムCOP評価 |  | 製造熱量/熱源機+補機消費エネルギー（1次エネルギー基準）
[6 empty] | 熱媒搬送WTF |  | 搬送熱量/ポンプ消費エネルギー（2次エネルギー基準）
|  |  |  | 6 | 昇降機 | 各種管制運転効果 |  | 削減エネルギー量
|  |  |  | 7 | その他 | 太陽光発電設備評価 |  | 発電効率/定格効率/年間効率
[6 empty] | CGS評価 |  | 発電効率/総合効率/省エネルギー率
[6 empty] | 各種連携制御 |  | セキュリティ連動による消照効果/換気停止の効果等
[6 empty] | その他 |  | 空調CO2制御効果、換気CO2制御効果、タスクアンビエント空調効果、タスクアンビエント照明効果など
※効率評価に関しては、機器/器具付随の制御用センサーのデータを用いた評価も可とする。
|  | 4.2 | 運用管理体制
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.5 |  |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工 |  |  |  | 3 | 住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | 運用管理体制の計画を行っていない。 |  |  |  | レベル 1 | 取組みなし。
2 | 2 |  |  | レベル 2 | 運用管理の組織、体制、管理方針が計画されている。 |  |  |  | レベル 2 | （該当するレベルなし）
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | レベル２に加えて、運用管理体制が組織化され、責任者が指名されている。 |  |  |  | ■レベル 3 | 設備毎の取扱説明書が居住者に手渡されている。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | レベル３に加えて年間エネルギー消費量の計算に基づく、建物全体のエネルギー消費量の目標値が計画され、建築主に提出されている。 |  |  |  | レベル 4 | レベル３に加え、省エネに関する住まい方について一般的な説明がすまい手になされている。
5 | 5 |  |  | レベル 5 | レベル４に加えて、運用時の定期的な設備性能検証、不具合是正等の具体的な実施方策が計画されている。（コミッショニング） |  |  |  | レベル 5 | レベル３に加え、当該住宅に採用された設備や仕様に関して、個別の建物・生活スタイルごとに対応した適切な説明がすまい手になされている。
0 | 0
1 | -
- | -
3 | 3
4 | 4
5 | 5
0 | 0
Note on F16: 住宅部分と非住宅部分の床面積による加重平均（小数第2位で切捨）
Note on F65: 住宅部分と非住宅部分の床面積による加重平均（小数第2位で切捨）
Note on F74: 専有部分と共用部分の床面積による加重平均（小数第２位で切捨）

## 計画書
■LR1 「省エネルギー計画書」等からの必要事項の転記 | [9 empty] | ■建物名称 | ○○ビル
[14 empty] | [BPI]での評価 |  | BPI= | 5 |  | -10 | 13 | 5 |  | -12.5 | 15.625
[6 empty] | 非住宅用途 |  |  |  | 住宅用途 |  |  |  | モデル建物法[BPIm]での評価 |  | BPIm= | 4 |  |  |  | 4
1 | 建物の外皮性能 | [13 empty] | 対象外 | BPI | レベル | 1～7地域 | a（傾き） | ｂ（切片） | レベル | ８地域 | a（傾き） | ｂ（切片）
|  | モデル建物法[BPIm]での評価 |  |  | BPIm= | 0.9 |  |  | 品確法 | 対象外 |  |  |  |  | 等級1 |  | 1 | 1.03 | 0 | 1 | 1 | 1.03 | 0 | 1
[15 empty] | 等級2 |  | 2 | 1 | -33.3333 | 35.3333 | 2 | 1 | -33.3333 | 35.3333
[6 empty] | 1～7地域 | ８地域 | [7 empty] | 等級3 |  | 3 | 0.97 | -33.3333 | 35.3333 | 3 | 0.97 | -33.3333 | 35.3333
|  |  | レベル |  | BPIによる評価の場合 | 4 | 4.375 | [7 empty] | 等級4 |  | 4 | 0.9 | -14.2857 | 16.8571 | 4 | 0.93 | -25 | 27.25
[5 empty] | BPImによる評価の場合 | 4 | 4 | [7 empty] | 等級未入力 |  | 5 | 0.8 | -10 | 13 | 5 | 0.85 | -12.5 | 15.625
|  |  | 地域 | ６地域 |  | 4 |  |  |  | 1 | [5 empty] | BPIｍ | レベル | 1～7地域 |  |  | レベル | 0
[17 empty] | 1 |  |  |  | 1
[5 empty] | 床面積 | 3000 | ㎡（工場除く） |  |  | 0 | ㎡ | [5 empty] | 2 | 1 |  |  | 2 | 1
[5 empty] | 比率 | 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 3 | 0.97 |  |  | 3 | 0.97
[17 empty] | 4 | 0.9 |  |  | 4 | 0.93
|  | LR1/1. 建物外皮の熱負荷抑制 |  |  | 建物全体 | 4 | [10 empty] | 5 |  |  |  | 5
|  | 旧PAL低減率への換算 |  |  |  | 15 | ％ | [7 empty] | PAL*低減率 |  | 10 |  |  |  | 4 |  | 0.05 | 3.25
[17 empty] | 1～7地域 | ８地域 |  |  | レベル | PAL低減率 | a（傾き） | ｂ（切片）
[6 empty] | 4 | [9 empty] | [PAL＊低減率]＜2.5 | 20 | 20 |  |  | 1 | -5 | 0.2 | 2
[16 empty] | 2.5≦[PAL＊低減率]＜7.5 | 14.7 | 20 |  |  | 2 | 0 | 0.2 | 2
3 | 建物の一次エネルギー消費量 | [14 empty] | 7.5≦[PAL＊低減率]＜10 | 14.7 | 21.8 |  |  | 3 | 5 | 0.1 | 2.5
|  | モデル建物法[BEIm]での評価 |  |  |  | 非住宅用途 |  |  |  | 共用部 | 専有部（全戸合計） |  |  |  |  | 10≦[PAL＊低減率] | 15 | 21.8 |  |  | 4 | 15 | 0.05 | 3.25
[5 empty] | BEIｍ= | 0.9 |  |  | 一次エネルギー消費率= | - | 0 | ※専有部は家電・調理分除く |  |  |  |  | 15 | 21.8 |  |  | 5 | 35
[5 empty] | BEIｍ（ｵﾝｻｲﾄ分含まない）= | 0.9
[6 empty] | 4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | [BEI]での評価 |  |  | 1 |  | -20 | 23 | 5 |  | 0 | 0
モデル建物法[BEIm]での評価
[5 empty] | 床面積 | 3000 | ㎡ |  |  | 0 | 0
|  | LR1/3.設備システムの高効率化 |  |  |  | 4 |  |  |  | 0
|  | LR1/3.2 実績値を用いた総合評価 |  |  | (1)補正 | 3
(2)実測値
4
[17 empty] | レベル | 非住宅 | a（傾き） | ｂ（切片） | レベル | 専有部 | a（傾き） | ｂ（切片）
|  | ERRへの換算 |  |  |  | 15 | ％ |  |  | #VALUE! | ％ | [5 empty] | 1 | 1.1 | -20 | 23 | 1 | 1.3 | -10 | 14
[6 empty] | 4 |  |  |  | #VALUE! |  |  |  | 1 |  |  | 2 | 1.05 | -20 | 23 | 2 | 1.2 | -10 | 14
[14 empty] | 2 |  |  | 3 | 1 | -10 | 13 | 3 | 1.1 | -10 | 14
| ■基準一次エネルギー消費量 | [5 empty] | GJ/年 |  |  |  |  | GJ/年 |  | 3 |  |  | 4 | 0.9 | -5 | 8.5 | 4 | 1 | -10 | 14
|  | うち、その他エネルギー消費量（家電・調理分） | [8 empty] | 0 | ←簡易計算から転記してよい |  | 4 |  |  | 5 | 0.7 |  |  | 5 | 0.9
| ■設計一次エネルギー消費量(1) | [12 empty] | 5
| ■設計一次エネルギー消費量(2)※ | [14 empty] | 共用部 | 1 |  | -20 | 23
| ■太陽光発電等エネルギー総量（③ｵﾝｻｲﾄの取組） | [5 empty] | GJ/年 |  |  |  |  | GJ/年
[5 empty] | BEI(1) | - |  |  |  | - | [6 empty] | 4 |  | 0.05 | 3.25 | #VALUE! |  | 0.05 | 3.25
[5 empty] | BEI(2) | - |  |  |  | - |  |  |  |  | ERRレベル |  | レベル | 非住宅 | a（傾き） | ｂ（切片） | レベル | 共用部 | a（傾き） | ｂ（切片）
|  | ※設計一次エネルギー消費量(2)；省エネルギー計算でBEIを求める際の設計一次エネルギー消費量(1)に、 | [14 empty] | 1 | -5 | 0.2 | 2 | 1 | -5 | 0.2 | 2
|  | ③オンサイトの取組で評価するエネルギー消費削減量（太陽光発電分等）を足し戻した一次エネルギー量 | [14 empty] | 2 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 0 | 0.2 | 2
[17 empty] | 3 | 5 | 0.1 | 2.5 | 3 | 5 | 0.1 | 2.5
[17 empty] | 4 | 15 | 0.05 | 3.25 | 4 | 15 | 0.05 | 3.25
| ■ | 住戸部その他エネルギー（家電・調理分）の簡易計算 | [14 empty] | 5 | 35 |  |  | 5 | 35
[5 empty] | 面積比率 | 延面積(㎡) | αM | 住戸数 | βM | EM | 計
|  |  |  | い（30㎡未満） |  | 0 | 0 |  | 12181 | 0 | 0 | GJ/年
|  |  |  | ろ（30㎡以上、60㎡未満） |  | 0 | 87 |  | 9571 | 0
|  |  |  | は（60㎡以上、90㎡未満） |  | 0 | 167 |  | 4771 | 0
|  |  |  | に（90㎡以上、120㎡未満） |  | 0 | 47 |  | 15571 | 0
|  |  |  | ほ（120㎡以上） |  | 0 | 0 |  | 21211 | 0
|  |  |  | 合計 | 0
算定プログラムによる評価
| ■算定プログラムを使わない場合の評価 (以下の３カ所を必ず選択して下さい） | [13 empty] | 1
|  | 「住宅に係るエネルギーの合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針」に定められる「一次エネルギー消費量に関する基準」を満たし、且つ日本住宅性能表示基準「5-1断熱等性能等級」における等級４を満たす場合はレベル４と評価することができる。上記を満たさない場合はレベル１を選択する。 | [7 empty] | 採点レベル |  |  |  |  | 4
|  | 暖房方式 | － |  |  |  | 冷房方式 | － | [6 empty] | Ａ | ａ
|  |  | Ａ：単位住戸全体を暖房する方式 |  |  |  |  | ａ ：単位住戸全体を冷房する方式 | [6 empty] | Ｂ | ｂ
|  |  | Ｂ：居室のみを暖房する方式（連続運転） |  |  |  |  | ｂ ：居室のみを冷房する方式（間歇運転） | [6 empty] | Ｃ | －
|  |  | Ｃ：居室のみを暖房する方式（間歇運転） |  |  |  |  | －：上記以外（不明な場合を含む） | [6 empty] | －
－：上記以外（不明な場合を含む）
LCCO2算定における運用段階のエネルギー消費量(標準計算)
| 建築物の取組み（②） | [9 empty] | 評価対象 |  | 参照値
|  |  | BEI(2) |  |  |  | 自然エネルギー削減量 |  | 効率的な運用低減率 |  | GJ/年 |  | GJ/年
|  | 非住宅部 | 0.9 |  |  |  | 0 | GJ/年 | 1 |  | 4158 |  | 4620 |  | 0.9
[5 empty] | 用途別面積 |  | 一次エネルギー消費量 |  | 換算係数
[5 empty] | ㎡ |  | 統計値 MJ/年㎡ |  | kg-CO2/MJ |  |  |  |  | 電気％
|  | 事務所 | 事務所 |  | 3000 |  | 1540 |  | 0.04446 |  |  |  |  | 90%
|  |  | 官公庁 |  | 0 |  | 0 |  | 0.045683 |  |  |  |  | 83%
|  | 学校等 | 幼稚園・保育園 |  | 0 |  | 0 |  | 0.047433 |  |  |  |  | 71%
|  |  | 小・中学校 | 北海道 | 0 |  | 0 |  | 0.049519 |  |  |  |  | 62.3%
|  |  |  | その他 | 0 |  | 0 |  | 0.046616 |  |  |  |  | 76%
|  |  | 高校 |  | 0 |  | 0 |  | 0.048355 |  |  |  |  | 74%
|  |  | 大学・専門学校 |  | 0 |  | 0 |  | 0.046141 |  |  |  |  | 79%
|  | 物販店舗等 | デパート・スーパー |  | 0 |  | 0 |  | 0.044256 |  |  |  |  | 93%
|  |  | その他物販 |  | 0 |  | 0 |  | 0.044324 |  |  |  |  | 92%
|  | 飲食店 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.048666 |  |  |  |  | 50%
|  | 集会所等 | 劇場・ホール |  | 0 |  | 0 |  | 0.046157 |  |  |  |  | 76%
|  |  | 展示施設 |  | 0 |  | 0 |  | 0.046194 |  |  |  |  | 81%
|  |  | スポーツ施設 |  | 0 |  | 0 |  | 0.043949 |  |  |  |  | 92%
|  | 工場 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.043033 |  |  |  |  | 100%
|  | 病院 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.049151 |  |  |  |  | 65%
|  | ホテル・旅館 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0.047027 |  |  |  |  | 77%
|  | 非住宅部分 | 合計 |  | 3000 |  | 4620 | (GJ/年） | 0.04446 | [5 empty] | 4158
|  | ■自然エネルギーの直接利用量 |  |  | 用途別面積
[14 empty] | 設計段階 | 1
|  |  | LR1/2.1 定量評価 |  | 0 | [5 empty] | 0 | MＪ／年㎡
|  |  | LR1/2. 自然ｴﾈﾙｷﾞｰ利用 |  | ㎡ |  | ﾚﾍﾞﾙ３ | ﾚﾍﾞﾙ４ | ﾚﾍﾞﾙ５ | 採点結果 | 削減量
|  |  |  | 小中学校・集合住宅 | 0 |  | 0 | 1 | 15 | 3 | 0
|  |  |  | 上記以外 | 3000 |  | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | MJ/年㎡
|  | ■効率的な運用 |  |  |  |  | ﾚﾍﾞﾙ３ | ﾚﾍﾞﾙ４ | ﾚﾍﾞﾙ５ | 採点結果 | 低減率
|  |  | LR1/4. 効率的な運用 |  |  |  | 1 | 0.975 | 0.95 | 3 | 1
|  | 住宅部 | [8 empty] | 評価対象 |  | 参照値
[11 empty] | GJ/年 |  | GJ/年
|  |  | 専有部 |  |  |  | 専有部面積 | 評価対象 | 参照値 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | ㎡ | MJ/年㎡ | MJ/年㎡
|  |  |  | 仕様基準でLR1/3cを評価した場合 |  |  | 0 | 1343 | 1163
|  |  | 共用部 | [7 empty] | - |  | 0
Note on H57: 合計が１になるよう、住戸の大きさ各区分の面積比率を入力します。

## 採点LR2
[10 empty] | ■建物名称 | ○○ビル |  |  | プルダウン選択肢
|  | LR2 資源・マテリアル | [5 empty] | 色欄について、プルダウンメニューから選択、または数値・コメントを記入のこと |  |  |  |  | 基本設計段階 | ○ |  | 基本設計段階
[15 empty] | ON | 実施設計段階
|  | 1 | 水資源保護 | [12 empty] | 竣工段階
|  | 1.1 | 節水 | [10 empty] | はい
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.4 | [5 empty] | いいえ
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ･工・住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | 節水の仕組みなし。
- | 2 |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) | [9 empty] | 1 | レベル 1 | ■レベル 1
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 主要水栓に節水コマなどが取り付けられている。 | [9 empty] | 2 | レベル 2 | ■レベル 2
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 節水コマなどに加えて、省水型機器（例えば擬音、節水型便器など）などを用いている。 | [9 empty] | 3 | レベル 3 | ■レベル 3
- | 5 |  |  | レベル 5 | (該当するレベルなし) | [9 empty] | 4 | レベル 4 | ■レベル 4
0 | 0 | [13 empty] | 5 | レベル 5 | ■レベル 5
|  | 1.2 | 雨水利用・雑排水等の利用
|  |  |  | 1.2.1 雨水利用システム導入の有無 |  |  |  |  | 1.2.2 雑排水等利用システム導入の有無 | [5 empty] | 0 | レベル | レベル
1.2.1 | 1.2.2 | [5 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.7 |  |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.3
小中高は既存も新築の基準 |  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 |  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工
- | - |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし) |  |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし)
- | - |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし) |  |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 雨水利用の仕組みなし。 |  |  |  | ■レベル 3 | 雑排水等を利用していない。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 雨水利用をしている。 |  |  |  | レベル 4 | 雑排水等を利用している。
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 雨水利用によって雨水利用率の20%以上を満たす。 |  |  |  | レベル 5 | 2種類以上の雑排水等を利用している。
0 | 0 |  |  |  | 雨水利用率＝ | 雨水利用予測量（m³）
全体の用水予測量（上水+雨水利用量+雑排水利用量）（m³）
|  | 2 | 非再生性資源の使用量削減
|  | 2.1 | 材料使用量の削減
| 学校版基準 | [10 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.1
| 0 |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 |  |  |  | 備考 |  | 0 | 学(小中高)
| - |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし) |  |  |  | 主要構造部が木造躯体の時は評価対象外とする。 |  | レベル 1 | (該当するレベルなし)
| - |  |  | レベル 2 | 主要構造部が非木造躯体（RC造/SRC造/S造）である場合で、評価する取組み表の評価ポイントの合計値が0ポイント | [5 empty] | レベル 2 | (該当するレベルなし)
| 3 |  |  | ■レベル 3 | 主要構造部が非木造躯体（RC造/SRC造/S造）である場合で、評価する取組み表の評価ポイントの合計値が1ポイント以上 | [5 empty] | レベル 3 | 学校施設として標準的な取り組みをしている
| - |  |  | レベル 4 | 主要構造部が非木造躯体（RC造/SRC造/S造）である場合で、評価する取組み表の評価ポイントの合計値が3ポイント以上 | [5 empty] | レベル 4 | (該当するレベルなし)
| 5 |  |  | レベル 5 | 主要構造部が非木造躯体（RC造/SRC造/S造）である場合で、評価する取組み表の評価ポイントの合計値が5ポイント以上 | [5 empty] | レベル 5 | 主要構造部に強度の高い材料を使用することにより、使用材料の軽減化を図っている
| 0 |  |  |  | 評価する取り組み
[5 empty] | 採点 | 評価項目 |  |  | 評価内容 |  |  |  | 評価ポイント
主要構造部が木造躯体の時
0 | 0 |  |  |  | 1 | 主要構造躯体のコンクリート基準強度Fc及び主筋鉄筋の基準強度F>単位:N/mm2 |  |  | Fc=36以上60未満 かつF=390以上 |  |  |  | 1
1 | 1 | [7 empty] | Fc=60以上100未満 かつF=490以上 |  |  |  | 3
3 | 2 | [7 empty] | Fc=100以上 かつF=590以上 |  |  |  | 4
4 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | F=325以上 355未満 |  |  |  | 1
| 4 |  |  |  |  | 主要構造躯体の鉄骨の基準強度F>単位:N/mm2 |  |  | F=355以上 440未満 |  |  |  | 3
| 5 | [7 empty] | F=440以上 |  |  |  | 4
| 6 |  |  |  | 0 | 主要構造躯体におけるその他の対策 |  |  | プレストレスコンクリートの使用 （部材断面を小さくする事で、使用材料の削減に寄与） |  |  |  | 1
| 7 | [7 empty] | その他これに準ずるもの |  |  |  | 取組み毎に 1ポイント
| 8 |  |  |  | 合計＝ | 1
9
|  | 2.2 | 既存建築躯体等の継続使用
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.2
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
- | 1 |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし)
- | 2 |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 既存の建築躯体を再利用していない。
- | 4 |  |  | レベル 4 | (該当するレベルなし)
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 既存の建築躯体を再利用している。
0 | 0
|  | 2.3 | 躯体材料におけるリサイクル材の使用
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.2
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 | [6 empty] | 備考
- | 1 |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし) | [6 empty] | レベル５は、スコアシートに採用したリサイクル資材名を記述
- | 2 |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 構造耐力上主要な部分にリサイクル資材をひとつも用いていない。
- | 4 |  |  | レベル 4 | (該当するレベルなし)
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 構造耐力上主要な部分にリサイクル資材を用いている。
0 | 0 |  |  |  | 該当資材がグリーン購入法における「特定調達品目」または「エコマーク商品」に認定されている場合、採用とみなす。
リサイクル資材の種類と採用した部位（30字以内）
リサイクル資材の例
品目名
①グリーン調達品目（公共工事）
[6 empty] | 高炉スラグ骨材 |  |  | フライアッシュセメント
[6 empty] | フェロニッケルスラグ骨材 |  |  | エコセメント
[6 empty] | 銅スラグ骨材 |  |  | 製材
電気炉酸化スラグ骨材
高炉セメント
②エコマークを取得した「木材などを使用したボード」（エコマーク商品類型111）
③エコマークを取得した「間伐材、再・未利用木材などを使用した製品」（エコマーク商品類型115）
尚、認定されたリサイクル資材は随時更新されているので、下記のHPを確認し評価を行うこと。
・グリーン購入法特定調達物品情報提供システム （http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/gpl-db/index.html）
・エコマーク事務局HP（財団法人日本環境協会） （http://www.ecomark.jp/search/search.php）
|  | 2.4 | 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.2
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 | [6 empty] | 備考
1 | 1 |  |  | レベル 1 | リサイクル資材を用いていない。 | [6 empty] | レベル３以上は、スコアシートに採用したリサイクル資材名を記述
- | 2 |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | リサイクル資材を１品目用いている。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | リサイクル資材を２品目用いている。
5 | 5 |  |  | レベル 5 | リサイクル資材を３品目以上用いている。
0 | 0 |  |  |  | 該当資材がグリーン購入法における「特定調達品目」または「エコマーク商品」に認定されている場合、採用とみなす。
リサイクル資材の種類と採用した部位（30字以内）
リサイクル資材の例
品目名
グリーン調達品目
[6 empty] | 建設汚泥再生処理土 |  |  |  | 再生材料を用いた舗装用ブロック（焼成）
[6 empty] | 土工用高炉水砕フラグ |  |  |  | 再生材料を用いた舗装用ブロック（プレキャスト無筋コンクリート）
[6 empty] | 銅スラグを用いたケーソン中詰め材 |  |  |  | 陶磁器質タイル
[6 empty] | フェロニッケルスラグを用いたケーソン中詰め材 |  |  |  | 製材
[6 empty] | 地盤改良用製鋼スラグ |  |  |  | 集成材
[6 empty] | 再生加熱アスファルト混合物 |  |  |  | 合板
[6 empty] | 鉄鋼スラグ混入アスファルト混合物 |  |  |  | 単板積層材
[6 empty] | 鉄鋼スラグ混入路盤材 |  |  |  | フローリング
[6 empty] | 鉄鋼ズラグブロック |  |  |  | パーティクルボード
[6 empty] | フライアッシュを用いた吹付けコンクリート |  |  |  | 木質系セメント板
ビニル系床材
エコマークを取得したタイル・ブロック（エコマーク商品類型109）
[6 empty] | タイル |  |  |  | れんが
ブロック
エコマークを取得した木材などを使用したボード（エコマーク商品類型111）
ボード
エコマークを取得した間伐材、再・未利用材などを使用した製品（エコマーク商品類型115）
[6 empty] | 屋外用品（土木建築用品：小丸太） |  |  |  | 屋内用品（ドア）
[6 empty] | 屋外用品（土木建築用品：集成材） |  |  |  | 屋内用品（柱）
[6 empty] | 屋外用品（土木建築用品：合板） |  |  |  | 屋内用品（梁）
[6 empty] | 屋外用品（エクステリア） |  |  |  | 屋内用品（土台）
[6 empty] | 屋内用品（床材） |  |  |  | 活性炭（調湿材）
[6 empty] | 屋内用品（壁材などの内装材）） |  |  |  | 土壌改良材
屋内用品（ふすま枠）
エコマークを取得した建築製品（内装工事関係用資材）（エコマーク商品類型123）
[6 empty] | 木質フローリング |  |  |  | 断熱材
[6 empty] | 障子・襖 |  |  |  | 吸音材料・防音防振マット
[6 empty] | 障子紙・襖紙 |  |  |  | ビニル床材
[6 empty] | ボード |  |  |  | 階段滑り止め
[6 empty] | 畳 |  |  |  | 点字鋲
[6 empty] | 壁紙 |  |  |  | フリーアクセスフロア
アコーディオンドア
エコマークを取得した建築製品（外装、外溝関係用資材）（エコマーク商品類型137）
[6 empty] | ルーフィング |  |  |  | プラスチックデッキ材
[6 empty] | 屋根材 |  |  |  | 木材・プラスチック再生複合
外装材
エコマークを取得した建築製品（材料系の資材）（エコマーク商品類型138）
[6 empty] | 建築用石材 |  |  |  | 宅地ます
排水・通気用硬質ポリ塩化ビニル管
あいくる認定材（同表に記載されていないもの）
尚、認定されたリサイクル資材は随時更新されているので、下記のHPを確認し評価を行うこと。
・グリーン購入法特定調達物品情報提供システム （http://www.env.go.jp/policy/hozen/green/g-law/gpl-db/index.html）
・エコマーク事務局HP（財団法人日本環境協会） （http://www.ecomark.jp/search/search.php）
|  | 2.5 | 持続可能な森林から産出された木材
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.1
小中高は既存も新築の基準 |  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 | [6 empty] | 備考
- | 1 |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし) | [6 empty] | 木材を使用していない時は評価対象外
2 | 2 |  |  | レベル 2 | 持続可能な森林から産出された木材を使用していない。
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 持続可能な森林から産出された木材を使用しているが、使用比率10％未満。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 持続可能な森林から産出された木材の使用比率が10％以上50％未満。
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 持続可能な森林から産出された木材の使用比率が50％以上。
0 | 0
|  | 2.6 | 部材の再利用可能性向上への取組み
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.2
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
|  |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし)
|  |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
|  |  |  | ■レベル 3 | 解体時におけるリサイクルを促進する対策として、評価する取組みをひとつも行っていない。
|  |  |  | レベル 4 | 解体時におけるリサイクルを促進する対策として、評価する取組みを1ポイント以上実施している。
|  |  |  | レベル 5 | 解体時におけるリサイクルを促進する対策として、評価する取組みを2ポイント以上実施している。
[5 empty] | 評価する取り組み |  |  | 合計 | 0 | 項目
[5 empty] | 採用項目 | 評価内容
躯体と仕上げ材が容易に分別可能となっている
内装材と設備が錯綜せず、解体・改修・更新の際に、容易にそれぞれを取り外すことができる。
再利用できるユニット部材を用いている。
構造部材あるいはそのユニットが容易に分解でき、再利用できる。
|  | 3 | 汚染物質含有材料の使用回避
|  | 3.1 | 有害物質を含まない材料の使用
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.3
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
|  |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし)
|  |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
|  |  |  | ■レベル 3 | 化学物質排出把握管理促進法の対象物質を含有しない建材種別がない。または確認していない。
|  |  |  | レベル 4 | 化学物質排出把握管理促進法の対象物質を含有しない建材種別が1つ以上～3つ以下ある。
|  |  |  | レベル 5 | 化学物質排出把握管理促進法の対象物質を含有しない建材種別が4つ以上ある。
[5 empty] | 評価対象とする建材種別 |  |  | 合計 | 0 | 項目
[5 empty] | 指定化学物質の含有 | 分類 |  | 建材種別
[6 empty] | 接着剤 |  | ビニル床タイル・シート用接着剤
タイル用接着剤
壁紙用接着剤
フローリングボード用接着剤
[6 empty] | シーリング材 |  | サッシ用シーリング
ガラス用シーリング
タイル目地シーリング
打ち継ぎ目地
[6 empty] | 防水工事材料 |  | 防水工事のプライマー
塗膜防水の塗料
[6 empty] | 塗料 |  | 建具塗装（木製・金属製）
木部塗装（巾木・廻り縁など）
構造体の塗装
壁塗装
[6 empty] | 錆止め |  | 躯体
躯体以外
[6 empty] | 塗り床 |  | 塗り床材
[6 empty] | 床仕上げ |  | 床仕上げワックス
[6 empty] | 防腐剤 |  | 木部の防腐剤
|  | 3.2 | フロン・ハロンの回避
|  |  |  | 3.2.1 消火剤 |  |  |  |  | 3.2.2 発泡剤（断熱材等）
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.33333 |  |  |  | 重み係数(既定）＝ | 0.33333
|  |  |  | 4 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 |  |  | 備考 | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | ODP及びGWPが高いハロン消火剤を使用している（クリティカルユース含む）。 |  |  | 消火設備が全く無い場合やスプリンクラーのみの場合、ガス消火設備がない場合は対象外とする 消火器は対象外とする | レベル 1 | ODP＝0.2以上の発泡剤を用いた断熱材等を使用している。
2 | 2 |  |  | レベル 2 | ハロゲン化物消火剤を使用している。 |  |  |  | レベル 2 | ODP＝0.2未満の発泡剤を用いた断熱材等を使用している。
- | 3 |  |  | レベル 3 | (該当するレベルなし) |  |  |  | ■レベル 3 | ODP＝0.01未満の発泡剤を用いた断熱材等を使用している。
4 | 4 |  |  | ■レベル 4 | 不活性ガス消火剤を使用している。または、ODPが0でGWPが50未満のものを使用している。 |  |  |  | レベル 4 | ODP＝0.01未満かつ、GWPが低い発泡剤（GWP（100年値）が50未満）を用いた断熱材等を使用している。
- | 5 |  |  | レベル 5 | (該当するレベルなし) |  |  |  | レベル 5 | ODP＝0かつGWPが低い発泡剤（GWP（100年値）が１以下）を用いた断熱材等を使用している。あるいは発泡剤を用いた断熱材等を使用していない。
0 | 0
3.2.3 冷媒
[7 empty] | 重み係数(既定）＝ | 0.33333
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 |  |  |  | 備考
- | 1 |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし) |  |  |  | 冷媒ガスを使用していない場合は、評価対象外
2 | 2 |  |  | レベル 2 | HCFCの冷媒を使用している。
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | ODP=0の冷媒を使用している。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 自然冷媒・新冷凍システム（ODP=0）を使用し、かつGWP50未満の冷媒を使用している。
- | 5 |  |  | レベル 5 | (該当するレベルなし)
0 | 0 |  |  | ハロン消火剤の使用が認められるクリティカルユース用途 消防予第87号 消防危第84号 (平成17年4月28日)
|  |  |  | 使用用途の種類 |  |  | 用途例
|  |  |  | 通信機関係等 | 通信機械室等 |  | 通信機械室、無線機室、電話交換室、磁気ﾃﾞｨｽｸ室､電算機室、ﾃﾚｯｸｽ室、電話局切換室、通信機調整室、ﾃﾞｰﾀﾌﾟﾘﾝﾄ室
[5 empty] | 放送室等 |  | ＴＶ中継室、リモートセンター、スタジオ、照明制御室、音響機器室、調整室、モニター室、放送機材室
[5 empty] | 制御室等 |  | 電力制御室、操作室､制御室、管制室、防災センター、動力計器室
[5 empty] | フィルム等保管庫 |  | フィルム保管庫、調光室、中継台、ＶＴＲ室、テープ室、映写室、テープ保管庫
[5 empty] | 危険物施設の計器室等 |  | 危険物施設の計器室
|  |  |  | 歴史的遺産等 | 美術品展示室等 |  | 重要文化財、美術品保管庫、展覧室、展示室
|  |  |  | その他 | 加工・作業室等 |  | 輪転機が存する印刷室
|  |  |  | 駐車場 | 駐車場等 |  | 自走式駐車場、機械式駐車場（防護区画内に人が乗り入れるものに限る。）
プラスチック系発泡断熱材に使用された発泡剤種類
|  |  |  | 発泡断熱材種別 |  |  | 使用年代 | 発泡剤物質名 |  | ＯＤＰ | ＧＷＰ（100年値）
|  |  |  | ウレタンフォーム |  |  | 1995年以前 | CFC-11 |  | 1 | 4750
[7 empty] | 2000年代初頭 | HCFC-141b |  | 0.11 | 725
|  |  |  | ウレタン変性イソシアヌレートフォーム |  |  | 次世代 | HFC-134a |  | 0 | 1430
[8 empty] | HFC-245fa |  | 0 | 560
[8 empty] | シクロペンタン C5H10 |  | 0 | 3
|  |  |  | スチレンオレフィンフォーム |  |  | 1995年以前 | CFC-12 |  | 1 | 10900
[7 empty] | 2000年代初頭 | HCFC-142b |  | 0.065 | 2310
[7 empty] | 次世代 | HFC-134a |  | 0 | 1430
|  |  |  | フェノールフォーム |  |  | 1995年以前 | CFC-113 |  | 0.8 | 6130
[7 empty] | 2000年以降 | メチクロ（ジクロロメタン） CH2Cl2 |  | 0
各種発泡ガスのODPとGWP
|  |  |  | 物質 | 大気寿命 | ODP（CFC基準） | １００年 | 備考
|  |  |  | CFC－11 | 50 | 1 | 4750 | レベル１（フロン）
|  |  |  | CFC－12 | 120 | 1 | 10900
|  |  |  | CFC－113 | 85 | 0.8 | 6130
|  |  |  | CFC－114 | 300 | 1 | 10000
|  |  |  | CFC－115 | 1700 | 0.6 | 7370
|  |  |  | HCFC－22 | 13.3 | 0.055 | 1810 | レベル２（フロン）
|  |  |  | HCFC－123 | 1.4 | 0.02～0.06 | 77
|  |  |  | HCFC－124 | 5.9 | 0.022 | 609
|  |  |  | HCFC－141b | 9.4 | 0.11 | 725
|  |  |  | HCFC－142b | 19.5 | 0.065 | 2310
|  |  |  | HCFC－225ca | 2.5 | 0.25 | 122
|  |  |  | HCFC－225cb | 2.6 | 0.033 | 595
|  |  |  | HFC－23 | 264 | 0 | 14800 | レベル３（代替フロン）
|  |  |  | HFC－32 | 5.6 |  | 675
|  |  |  | HFC－125 | 32.6 |  | 3500
|  |  |  | HFC－134a | 14.6 |  | 1430
|  |  |  | HFC－143a | 48.3 |  | 4470
|  |  |  | HFC－152a | 1.5 |  | 124
|  |  |  | HFC－227ea | 36.5 |  | 3220
|  |  |  | HFC－236fa | 209 |  | 9810
|  |  |  | HFC－245ca | 6.6 |  | 560
|  |  |  | FC－14 | 50000 | 0 | 6500 | レベル３
|  |  |  | FC－116 | 10000 |  | 9200
|  |  |  | FC－218 | 2600 |  | 7000
|  |  |  | FC－C318 | 3200 |  | 8700

## 採点LR3
[11 empty] | ■建物名称 | ○○ビル
|  | LR3 敷地外環境 | [5 empty] | 色欄について、プルダウンメニューから選択、または数値・コメントを記入のこと |  |  |  |  | 基本設計段階 | プルダウン選択肢 |  |  | 基本設計段階
[14 empty] | 0 |  | ON | 実施設計段階
|  | 1 | 地球温暖化への配慮 | [10 empty] | 1 |  |  | 竣工段階
[6 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 0.33333 | [5 empty] | 2
|  |  |  | 3.2 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 | [8 empty] | 対象外
|  |  |  | レベル 1 | ライフサイクルCO2排出率が、一般的な建物（参照値）に対して１２５％以上 | [8 empty] | -
|  |  |  | レベル 2 | [7 empty] | ＜各レベル間を
|  |  |  | ■レベル 3 | ライフサイクルCO2排出率が、一般的な建物（参照値）と同等 | [6 empty] | 直線補完し |  |  | 1 | レベル 1 | ■レベル 1
|  |  |  | レベル 4 | [7 empty] | 小数点を評価＞ |  |  | 2 | レベル 2 | ■レベル 2
|  |  |  | レベル 5 | ライフサイクルCO2排出率が、一般的な建物（参照値）に対して５０％以下 | [9 empty] | 3 | レベル 3 | ■レベル 3
[5 empty] | ライフサイクルCO2概算値 |  |  |  | kg-CO2/年㎡ | [5 empty] | 4 | レベル 4 | ■レベル 4
[6 empty] | 建設 | 修繕・更新・解体 | 運用 | 合計 | 排出率 |  |  | ライフサイクルCO2排出率に基づくスコア換算 |  | 5 | レベル 5 | ■レベル 5
[5 empty] | 参照値 | 13.23 | 16.456 | 68.4676 | 98.1536 | 100% |  | 換算スコア＝ | 3.2 |  | 0 | レベル | レベル
[5 empty] | 評価対象 | 13.23 | 16.456 | 61.6209 | 91.3069 | 93.02% |  |  |  | N.A.
|  | 2 | 地域環境への配慮
|  | 2.1 | 大気汚染防止
[6 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 0.25
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
1 | 1 |  |  | レベル 1 | NOx、SOx、ばいじんについて、発生源におけるガス又はばいじんの濃度が、大気汚染防止法、低NOx型小規模燃焼機器の推奨ガイドライン（環境省）ならびに地域の条例等で定められる現行の排出基準を上回っている。
- | 2 |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | NOx、SOx、ばいじんについて、発生源におけるガス又はばいじんの濃度が、大気汚染防止法、低NOx型小規模燃焼機器の推奨ガイドライン（環境省）ならびに地域の条例等で定められる現行の排出基準以下に抑えられている。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | NOx、SOx、ばいじんについて、発生源におけるガス又はばいじんの濃度が、大気汚染防止法、低NOx型小規模燃焼機器の推奨ガイドライン（環境省）ならびに地域の条例等で定められる現行の排出基準より大幅に抑えられている。
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 燃焼機器を使用しておらず、対象建築物の仮想閉空間から外部空間に対して大気汚染物質を全く発生しない。
0 | 0
|  | 2.2 | 温熱環境悪化の改善
[6 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 0.5
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
|  |  |  | レベル 1 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が0ポイント
|  |  |  | レベル 2 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が1～5ポイント
|  |  |  | ■レベル 3 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が6～12ポイント
|  |  |  | レベル 4 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が13～19ポイント
|  |  |  | レベル 5 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が20ポイント以上
評価する取組み
[5 empty] | 採点 | 評価項目 |  |  | 評価内容 |  |  |  | 評価ポイント
[5 empty] | 2 | I温熱環境の事前調査 | 1)地域の温熱環境状況に関する事前調査の実施 |  | ①近くの気象台データや地域気象観測データ(アメダスデータ)等の既存データを用いて風向風速卓越風などの風環境を把握している場合(1ポイント) |  |  |  | 1～2
既存なし | [8 empty] | ②①に加えさらに現地測定を行った場合や広域気象データや地形データに基づいた広域大気環境予測システムで補完してより詳細に調査した場合(2ポイント)
[5 empty] | 2 | II敷地外への熱的な影響を低減する対策 | 2)風下となる地域への風通しに配慮し敷地外への熱的な影響を低減する |  | ①建築物の配置形状計画に当たっては風下となる地域への風の通り道を遮らないよう工夫する |  |  |  | 1～2
・風下地域への風の通り道と特に関係しない場合(1ポイント) ・風下地域への風の通り道を遮らないよう配慮している場合(2ポイント)
[5 empty] | 2 |  |  |  | ②夏期の卓越風向に対する建築物の見付け面積を小さくするよう努める |  |  |  | 1～3
卓越風向に対する建築物の見付面積比が ・60％以上80％未満の場合(1ポイント) ・40％以上60％未満の場合(2ポイント) ・40％未満の場合(3ポイント)
[5 empty] | 0 |  |  |  | ③風を回復させるよう建築物の高さ形状建築物間の隣棟間隔等を工夫する |  |  |  | 1～3
隣棟間隔指標Rwが ・0.3以上0.4未満の場合(1ポイント) ・0.4以上0.5未満の場合(2ポイント) ・0.5以上の場合(3ポイント)
[5 empty] | 0 |  | 3)地表面被覆材に配慮し敷地外への熱的な影響を低減する |  | ①地表面の被覆材に配慮する |  |  |  | 1～3
地表面対策面積率が ・15％以上30％未満の場合(1ポイント) ・30％以上45％未満の場合(2ポイント) ・45％以上の場合(3ポイント)
[5 empty] | 0 |  | 4)建築外装材料等に配慮し敷地外への熱的な影響を低減する |  | ①屋根面の緑化等と高反射材料を選定するように努める |  |  |  | 1～3
屋根面対策面積率が ・20％未満の場合(1ポイント) ・20％以上40％未満の場合(2ポイント) ・40％以上の場合(3ポイント)
[5 empty] | 0 |  |  |  | ②外壁面の材料に配慮する |  |  |  | 1～3
外壁面対策面積率が ・10％未満の場合(1ポイント) ・10％以上20％未満の場合(2ポイント) ・20％以上の場合(3ポイント)
[5 empty] | 0 |  | 5)建築設備から大気への排熱量を低減する |  | ①建築物の外壁窓等を通しての熱損失の防止及び空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置を講じる |  |  |  | 1～3
「LR1エネルギー」のスコア(評価結果)が ・3.0以上4.0未満(1ポイント) ・4.0以上4.5未満(2ポイント) ・4.5以上(3ポイント)
[5 empty] | 0 |  |  |  | ②建築設備に伴う排熱は低温排熱にすること等により気温上昇の抑制に努める |  |  |  | 1～3
気温上昇の抑制に努めるため ・標準的な工夫をしている場合(1ポイント) ・中間的な工夫をしている場合(2ポイント) ・全面的な工夫をしている場合(3ポイント)
[5 empty] | 0 | III効果の確認 | 6)シミュレーション等による温熱環境悪化改善の効果の確認 |  | ①風向きに対する配置や形状の工夫を机上で検討(机上予測)している場合(1ポイント) |  |  |  | 1～2
②敷地周辺の地形建物緑地等の現況と計画建物に対して流体数値シミュレーション等を行って影響を予測している場合(2ポイント)
[5 empty] | 合計＝ | 6
|  | 2.3 | 地域インフラへの負荷抑制
2.3.1 雨水排水負荷低減
[6 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 0.25
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 <行政指導がある場合> | [6 empty] | 行政指導がない場合
- | 1 |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし) | [6 empty] | 評価対象外
- | 2 |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 指導された規模の流出抑制対策を実施している。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 指導された規模を満たしており、かつそれ以上の雨水処理対策を実施している。
- | 5 |  |  | レベル 5 | (該当するレベルなし)
0 | 0
2.3.2 汚水処理負荷抑制
[6 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 0.25
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
- | 1 |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし)
- | 2 |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 水質汚濁防止法あるいは下水道法、または地方公共団体等で定める排出基準のうち厳しい基準を満たしている。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 排出基準を満たした上でそれ以上の特別な工夫を実施し、汚水処理負荷を高く抑制している。
- | 5 |  |  | レベル 5 | (該当するレベルなし)
0 | 0
2.3.3 交通負荷抑制
[6 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 0.25
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
|  |  |  | レベル 1 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が0ポイント
|  |  |  | レベル 2 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が1ポイント
|  |  |  | ■レベル 3 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が2ポイント
|  |  |  | レベル 4 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が3ポイント
|  |  |  | レベル 5 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が4ポイント以上
評価する取組み
[5 empty] | 採点 | 評価項目 |  |  | 評価内容 |  |  |  | 評価ポイント
[5 empty] | 1 | I 自転車の利用（代替交通手段の利用）に関する取組み |  |  | 1) 建物利用者のための適切な量の自転車置場（バイク置場を含む）の確保、駐輪場利用者の利便性への配慮（出し入れし易さ、利用し易い位置にあるなど） |  |  |  | 1
[5 empty] | 0 |  |  |  | 2) その他（記述） |  |  |  | 1
[5 empty] | 1 | II 駐車場の確保に関する取組み |  |  | 1) 適切な量の駐車スペースの確保（周辺道路に渋滞や路上駐車などを発生させないための措置として） |  |  |  | 1
[5 empty] | 0 |  |  |  | 2) 管理用車両や荷捌き用車両の駐車施設の確保 |  |  |  | 1
[5 empty] | 0 |  |  |  | 3) 駐車場の導入路（出入り口など）の位置や形状・数への配慮（周辺道路の渋滞緩和に資するもの） |  |  |  | 1
[5 empty] | 対象外 |  |  |  | 4) その他（記述） |  |  |  | 1
[5 empty] | 合計＝ | 2
2.3.4 廃棄物処理負荷抑制
既存は住の基準あり | [5 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 0.25
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 |  |  |  | 住
|  |  |  | レベル 1 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が1ポイント以下 |  |  |  | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が0ポイント
|  |  |  | レベル 2 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が2ポイント |  |  |  | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が1ポイント
|  |  |  | ■レベル 3 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が3ポイント |  |  |  | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が2ポイント
|  |  |  | レベル 4 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が4ポイント |  |  |  | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が3ポイント
|  |  |  | レベル 5 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が5ポイント以上 |  |  |  | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が4ポイント以上
評価する取組み
[5 empty] | 採点 | 評価項目 |  |  | 評価内容 |  |  |  | 評価ポイント
[5 empty] | 1 | I ゴミの種類や量の推計 |  |  | 1)ゴミ処理負荷低減対策の計画のために、敷地内（室内・室外）から日常的に発生するゴミの種類や量を推計している場合。 |  |  |  | 1
[5 empty] | 1 | II 分別回収を推進するための空間整備や設備の設置 |  |  | 2)室内および室外にゴミの多種分別回収が可能なストックスペースを計画している場合 |  |  |  | 1
[5 empty] | 1 |  |  |  | 3)室内や室外にゴミの分別回収容器・ボックスの設置を計画している場合 |  |  |  | 1
[5 empty] | 0 |  |  |  | 4)有価物の計画的な回収を計画している場合（集団回収など） |  |  |  | 1
新築なし |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 5)年間の廃棄物の再利用率が 50％以上75％未満である場合 1ポイント 75％以上である場合 2ポイント |  |  |  | 1～2
[5 empty] | 0 | III ゴミの減容化・減量化、あるいは堆肥化するための設備の設置 |  |  | 5)生ゴミの減容化・減量化、堆肥化対策を計画している場合（ディスポーザー、生ゴミの自家処理・コンポスト化、バイオマス利用など） |  |  |  | 1
[5 empty] | 0 |  |  |  | 6)ビン・缶類などの減容化・減量化対策を計画している場合 |  |  |  | 1
[5 empty] | 合計＝ | 3
|  | 3 | 周辺環境への配慮
|  | 3.1 | 騒音・振動・悪臭の防止
3.1.1 騒音
[6 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 0.33333
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 | [6 empty] | 規制対象建物以外の場合
1 | 1 |  |  | レベル 1 | 騒音規制法または大規模小売店舗立地法に定める現行の規制基準注*1を上回っている | [6 empty] | レベル３
- | 2 |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 騒音規制法または大規模小売店舗立地法に定める現行の規制基準注*1以下に抑えられている
- | 4 |  |  | レベル 4 | (該当するレベルなし)
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 騒音規制法または大規模小売店舗立地法に定める現行の規制基準注*1より大幅注*2に抑えられている
0 | 0 |  |  | *1）規制基準は現行の値とし、現行基準以前に設置された施設についても現行の基準で評価する（昼間、朝・夕、夜間とも）。 *2)レベル５については、[現行の基準値－10dB]以下に抑えられている場合とする（昼間、朝・夕、夜間とも）。
騒音に関する規制基準値
昼間（am8時～pm7時）、朝・夕（am6時～am8時、pm7時～pm10時）、夜間（pm10時～翌朝6時）のいずれの計測時も下記を満たしていること
[5 empty] | 第1種区域 |  |  | 第２種区域
[5 empty] | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域 |  |  | 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域
[5 empty] | 昼間 | 朝・夕 | 夜間 | 昼間 | 朝・夕 | 夜間
|  |  |  | レベル 1 | レベル３を 満たさない | レベル３を 満たさない | レベル３を 満たさない | レベル３を 満たさない | レベル３を 満たさない | レベル３を 満たさない
レベル 2
|  |  |  | レベル 3 | 45dB以下 | 40dB以下 | 40dB以下 | 50dB以下 | 45dB以下 | 40dB以下
レベル 4
|  |  |  | レベル 5 | 35dB以下 | 30dB以下 | 30dB以下 | 40dB以下 | 35dB以下 | 30dB以下
[5 empty] | 第３種区域 |  |  | 第４種区域
[5 empty] | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域 |  |  | 都市計画区域で用途地域の定められていない地域
[5 empty] | 昼間 | 朝・夕 | 夜間 | 昼間 | 朝・夕 | 夜間
|  |  |  | レベル 1 | レベル３を 満たさない | レベル３を 満たさない | レベル３を 満たさない | レベル３を 満たさない | レベル３を 満たさない | レベル３を 満たさない
レベル 2
|  |  |  | レベル 3 | 65dB以下 | 60dB以下 | 50dB以下 | 60dB以下 | 55dB以下 | 50dB以下
レベル 4
|  |  |  | レベル 5 | 55dB以下 | 50dB以下 | 40dB以下 | 50dB以下 | 45dB以下 | 40dB以下
[5 empty] | 第４種区域 |  |  | その他
[5 empty] | 工業地域 |  |  | 工業専用地域
[5 empty] | 昼間 | 朝・夕 | 夜間 | 昼間 | 朝・夕 | 夜間
|  |  |  | レベル 1 | レベル３を 満たさない | レベル３を 満たさない | レベル３を 満たさない | レベル３を 満たさない | レベル３を 満たさない | レベル３を 満たさない
レベル 2
|  |  |  | レベル 3 | 70dB以下 | 65dB以下 | 60dB以下 | 75dB以下 | 75dB以下 | 70dB以下
レベル 4
|  |  |  | レベル 5 | 60dB以下 | 55dB以下 | 50dB以下 | 65dB以下 | 65dB以下 | 60dB以下
3.1.2 振動
[6 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 0.33333
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 | [6 empty] | 規制対象建物以外の場合
1 | 1 |  |  | レベル 1 | 振動規制法に定める現行の規制基準*1を上回っている | [6 empty] | 振動規制法に定める特定施設を含む建物を対象とする。これらに当てはまらない場合は対象外とする。
- | 2 |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 振動規制法に定める現行の規制基準*1以下に抑えられている
- | 4 |  |  | レベル 4 | (該当するレベルなし)
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 振動規制法に定める現行の規制基準*1より大幅*2に抑えられている
0 | 0 |  |  | *1）規制基準は現行の値とし、現行基準以前に設置された施設についても現行の基準で評価する（昼間、夜間とも）。 *2)レベル５については、（現行の基準値－5dB）以下に抑えられている場合とする（昼間、夜間とも）。
振動に関する規制基準値
昼間（am8時～pm7時）、夜間（pm7時～翌朝8時）のいずれの時間も下記の基準を満たしていること
[5 empty] | 第1種区域 |  |  | 第２種区域
[5 empty] | 第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、 第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域 |  |  | 第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域
[5 empty] | 昼間 | 夜間 |  | 昼間 | 夜間
|  |  |  | レベル 1 | レベル３を 満たさない | レベル３を 満たさない |  | レベル３を 満たさない | レベル３を 満たさない
レベル 2
|  |  |  | レベル 3 | 60dB以下 | 55dB以下 |  | 65dB以下 | 55dB以下
レベル 4
|  |  |  | レベル 5 | 55dB以下 | 50dB以下 |  | 60dB以下 | 50dB以下
[5 empty] | 第２種区域 | [5 empty] | その他
[5 empty] | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、 都市計画区域で用途地域の定められていない地域 |  |  | 工業地域 |  |  | 工業専用地域
[5 empty] | 昼間 | 夜間 |  | 昼間 | 夜間 |  | 昼間 | 夜間
|  |  |  | レベル 1 | レベル３を 満たさない | レベル３を 満たさない |  | レベル３を 満たさない | レベル３を 満たさない |  | レベル３を 満たさない | レベル３を 満たさない
レベル 2
|  |  |  | レベル 3 | 65dB以下 | 60dB以下 |  | 70dB以下 | 65dB以下 |  | 75dB以下 | 70dB以下
レベル 4
|  |  |  | レベル 5 | 60dB以下 | 55dB以下 |  | 65dB以下 | 60dB以下 |  | 70dB以下 | 65dB以下
3.1.3 悪臭
[6 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 0.33333
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 | [6 empty] | 規制対象建物以外の場合
1 | 1 |  |  | レベル 1 | 悪臭防止法に定める現行の特定悪臭物質の濃度の許容限度及び臭気指数の許容限度を下回るレベルである | [6 empty] | 評価対象外
- | 2 |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 悪臭防止法に定める特定悪臭物質の濃度の許容限度及び臭気指数の許容限度を満たしている
- | 4 |  |  | レベル 4 | (該当するレベルなし)
- | 5 |  |  | レベル 5 | (該当するレベルなし)
0 | 0
|  | 3.2 | 風害・砂塵、日照阻害の抑制
3.2.1 風害の抑制
[6 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 0.7
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住 | [6 empty] | 備考
1 | 1 |  |  | レベル 1 | 強風域の発生などについての事前調査や風害抑制対策を行っていない。 | [6 empty] | 風害対策に対する要請がない。または、自主的な対策を評価しない場合は、レベル３
2 | 2 |  |  | レベル 2 | 事前調査や低減・回避対策等は行っているが、評価を行っていない。又は机上予測に基づいて風力階級による評価を行っているが、一部悪化している、又は立地に対応する風環境のランクを下回る測定点がある。
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 事前調査や予防計画や低減・回避対策等は行っている。そして机上予測に基づいて風力階級による評価を行い、結果として悪化していない。又は風環境評価指標によるランク評価を行い、結果として立地に対応する風環境のランクを確保している。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 事前調査や予防計画や低減・回避対策を行っており、風環境評価指標によるランク評価を行っている。その結果、一部に立地に対応する風環境のランクより上のランクがある。
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 事前調査や予防計画や低減・回避対策を行っており、風環境評価指標によるランク評価を行っている。その結果、立地に対応する風環境のランクより上のランクにある。
0 | 0
3.2.2 砂塵の抑制
[6 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 0
|  |  |  | 3 | 学(小中高)
- | 1 |  |  | レベル 1 | （評価ポイント 0）
2 | 2 |  |  | レベル 2 | 校庭からの砂塵に対する取組みが十分ではない。（評価ポイント1）
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 校庭からの砂塵に対して、標準的な取組みが行われている。（評価ポイント2）
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 校庭からの砂塵に対して、標準以上の取組みが行われている。（評価ポイント3）
5 | 5 |  |  | レベル 5 | 校庭からの砂塵に対して、充実した取組みが行われている。（評価ポイント4以上）
0 | 0 |  |  |  | 評価する取組み
[5 empty] | 採点 | 評価項目 |  |  | 評価内容 |  |  |  | 評価ポイント
[5 empty] | 2 | I 校庭からの砂塵の飛散を抑制する取組み |  |  | 1）校庭の周囲に防砂林や防砂ネットを整備し、砂塵の飛散を抑制している。 |  |  |  | 1
[9 empty] | 2)校庭の周囲を建物で囲い、砂塵の発生や飛散を抑制している。 |  |  |  | 2
[5 empty] | 0 | II 校庭を砂塵が発生しない仕上げとする。 |  |  | 1）校庭にスプリンクラーを設置し、砂塵の発生を抑制している。 |  |  |  | 1
[9 empty] | 2）校庭を砂塵が発生しにくい舗装としている。 |  |  |  | 2
[9 empty] | 3）校庭を砂塵が発生しない舗装または芝生としている。 |  |  |  | 4
[5 empty] | 合計＝ | 2
3.2.3 日照阻害の抑制
[6 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 0.3
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
- | 1 |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし)
- | 2 |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | 日影規制を満たしている、または当該敷地に日影規制が無い場合。
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 日影規制に対して１ランク上*の基準を満たしている
- | 5 |  |  | レベル 5 | (該当するレベルなし)
0 | 0 |  |  | *日照阻害の抑制において、1ランク上とは、例えば近隣商業地域で日影規制が5時間/3時間（5m、10m）の場合、それより1つ厳しい基準が準住居地域で、4時間/2.5時間とすると、準住居地域の日影規制を満たしている場合である。
|  | 3.3 | 光害の抑制
3.3.1 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策
[6 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 0.7
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
|  |  |  | レベル 1 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が0ポイント
|  |  |  | レベル 2 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が1ポイント
|  |  |  | ■レベル 3 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が2ポイント
|  |  |  | レベル 4 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が3ポイント
|  |  |  | レベル 5 | 評価する取組み表の評価ポイントの合計値が4ポイント
評価する取組み
[5 empty] | 採点 | 評価内容 | [6 empty] | 評価ポイント
[5 empty] | 2 | 1) 屋外照明および屋内照明のうち外に漏れる光 | [6 empty] | 1～2
「光害対策ガイドライン」のチェックリストを満たしている項目が一部である。（1ポイント）
「光害対策ガイドライン」のチェックリストの項目の過半を満たしている。（2ポイント）
[5 empty] | 0 | 2) 広告物照明における光害対策 | [6 empty] | 1～2
広告物照明について「広告物照明の扱い」の配慮事項の一部を満たしている。（1ポイント）
「広告物照明の扱い」の配慮事項の過半を満たしている場合、または広告物照明を行っていない（2ポイント）
[5 empty] | 合計＝ | 2
3.3.2 昼光の建物外壁による反射光（グレア）への対策
[6 empty] | 重み係数(既定）＝ |  | 0.3
|  |  |  | 3 | 事・学・物・飲・会・病・ホ・工・住
- | 1 |  |  | レベル 1 | (該当するレベルなし)
- | 2 |  |  | レベル 2 | (該当するレベルなし)
3 | 3 |  |  | ■レベル 3 | レベル４を満たさない
4 | 4 |  |  | レベル 4 | 建物外壁（ガラスを含む）の反射光（グレア）の発生を低減させる取組みを行っている。
5 | 5 |  |  | レベル 5 | レベル4に加え、シミュレーションの実施等により大幅な低減効果を確認するなど、より高度な取組みを行っている。
0 | 0

## CO2計算
CASBEE-建築(新築)2014年版、名古屋市建築物環境配慮制度運用マニュアル2014 | [8 empty] | ■使用評価マニュアル： | CASBEE-建築(新築)2014年版、名古屋市建築物環境配慮制度運用マニュアル2014
○○ビル | [8 empty] | ■評価ソフト： | CASBEE_Nagoya_2014(v.1.22)
ライフサイクルCO2計算シート（標準計算用）
[9 empty] | 評価対象 |  | 参照値 |  | S造 | RC造 | SRC造 | 木造
1. 建設に係るCO2排出量
| 1-1. 評価結果のCO2排出量への置き換え | [5 empty] | kg-CO2/年m2 |  | kg-CO2/年m2 |  | kg-CO2/年m2
|  | Q2/2.2.1 躯体材料の耐用年数 |  | 延床面積比率 | ﾚﾍﾞﾙ３ | ﾚﾍﾞﾙ４ | ﾚﾍﾞﾙ５ | 採点結果 | CO2排出量 | 採点結果 | CO2排出量
|  |  | 事務所 | 1 | 13.23 | 13.23 | 13.23 | 3 | 13.23 | 3 | 13.23
|  |  | 学校 | 0 | 11.763 | 11.763 | 11.763 | 3 | 11.763 | 3 | 11.763 | [5 empty] | 学校
|  |  | 物販店 | 0 | 22.386 | 22.386 | 22.386 | 3 | 22.386 | 3 | 22.386 | [5 empty] | 0
|  |  | 飲食店 | 0 | 22.386 | 22.386 | 22.386 | 3 | 22.386 | 3 | 22.386
|  |  | 集会所 | 0 | 12.471 | 12.471 | 12.471 | 3 | 12.471 | 3 | 12.471
|  |  | 工場 | 0 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 3 | 22.5 | 3 | 22.5
|  |  | 病院 | 0 | 12.261 | 12.261 | 12.261 | 3 | 12.261 | 3 | 12.261
|  |  | ホテル | 0 | 12.77 | 12.77 | 12.77 | 3 | 12.77 | 3 | 12.77
|  |  | 集合住宅 | 0 | 19.62 | 9.808 | 6.539 | 3 | 19.62 | 3 | 19.62
|  | 評価対象の構造 |  | RC造
|  | LR2/2.2 既存建築躯体等の継続使用 |  | 0% | [5 empty] | 0%
|  | LR2/2.3 躯体材料におけるﾘｻｲｸﾙ材（高炉セメント） |  | 0% | [5 empty] | 0%
| 1-2. 合計の計算 | [7 empty] | 13.23 |  | 13.23
| 建物寿命 |  | 事務所 | 1 | 60 | 60 | 60 | 3 | 60 | 3 | 60 |  | 事務所部分60年, |  |  | 事務所部分60年,
|  |  | 学校 | 0 | 60 | 60 | 60 | 3 | 0 | 3 | 0
|  |  | 物販店 | 0 | 30 | 30 | 30 | 3 | 0 | 3 | 0
|  |  | 飲食店 | 0 | 30 | 30 | 30 | 3 | 0 | 3 | 0
|  |  | 集会所 | 0 | 60 | 60 | 60 | 3 | 0 | 3 | 0
|  |  | 工場 | 0 | 30 | 30 | 30 | 3 | 0 | 3 | 0
|  |  | 病院 | 0 | 60 | 60 | 60 | 3 | 0 | 3 | 0
|  |  | ホテル | 0 | 60 | 60 | 60 | 3 | 0 | 3 | 0
|  |  | 集合住宅 | 0 | 30 | 60 | 90 | 3 | 0 | 3 | 0
[9 empty] | 事務所部分60年, |  | 事務所部分60年,
| 代表的な資材量 |  |  |  |  | LR2/2.2 既存建築躯体 | LR2/2.3 ﾘｻｲｸﾙ材（高炉セメント）
|  | 事務所 |  | 1 | 0.772 | 0 | 0 |  | 0.772 |  | 0.772 | ｍ3/㎡
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0.772 |  | 0 |  | 0 | ｍ3/㎡
|  |  |  | 1 | 0.038 | 0 | 0.038 |  | 0.038 |  | 0.038 | ｔ/㎡
|  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | ｔ/㎡
|  |  |  | 1 | 0.103 | 0 | 0.103 |  | 0.103 |  | 0.103 | ｔ/㎡
|  |  |  | 1 | 0.013 | 0 | 0.0126 |  | 0.013 |  | 0.013 | ｔ/㎡
|  | 学校 |  | 0 | 0.865 | 0 | 0 |  | 0.865 |  | 0.865 | ｍ3/㎡
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.865 |  | 0 |  | 0 | ｍ3/㎡
|  |  |  | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 |  | 0.005 |  | 0.005 | ｔ/㎡
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | ｔ/㎡
|  |  |  | 0 | 0.112 | 0 | 0.112 |  | 0.112 |  | 0.112 | ｔ/㎡
|  |  |  | 0 | 0.015 | 0 | 0.0147 |  | 0.015 |  | 0.015 | ｔ/㎡
|  | 物販店 |  | 0 | 0.888 | 0 | 0 |  | 0.888 |  | 0.888 | ｍ3/㎡
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.888 |  | 0 |  | 0 | ｍ3/㎡
|  |  |  | 0 | 0.017 | 0 | 0.017 |  | 0.017 |  | 0.017 | ｔ/㎡
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | ｔ/㎡
|  |  |  | 0 | 0.118 | 0 | 0.118 |  | 0.118 |  | 0.118 | ｔ/㎡
|  |  |  | 0 | 0.015 | 0 | 0.0148 |  | 0.015 |  | 0.015 | ｔ/㎡
|  | 飲食店 |  | 0 | 0.888 | 0 | 0 |  | 0.888 |  | 0.888 | ｍ3/㎡
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.888 |  | 0 |  | 0 | ｍ3/㎡
|  |  |  | 0 | 0.017 | 0 | 0.017 |  | 0.017 |  | 0.017 | ｔ/㎡
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | ｔ/㎡
|  |  |  | 0 | 0.118 | 0 | 0.118 |  | 0.118 |  | 0.118 | ｔ/㎡
|  |  |  | 0 | 0.015 | 0 | 0.0148 |  | 0.015 |  | 0.015 | ｔ/㎡
|  | 集会所 |  | 0 | 0.888 | 0 | 0 |  | 0.888 |  | 0.888 | ｍ3/㎡
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.888 |  | 0 |  | 0 | ｍ3/㎡
|  |  |  | 0 | 0.017 | 0 | 0.017 |  | 0.017 |  | 0.017 | ｔ/㎡
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | ｔ/㎡
|  |  |  | 0 | 0.118 | 0 | 0.118 |  | 0.118 |  | 0.118 | ｔ/㎡
|  |  |  | 0 | 0.015 | 0 | 0.0148 |  | 0.015 |  | 0.015 | ｔ/㎡
|  | 工場 |  | 0 | 0.77 | 0 | 0 |  | 0.77 |  | 0.77 | ｍ3/㎡
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.77 |  | 0 |  | 0 | ｍ3/㎡
|  |  |  | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |  | 0.01 |  | 0.01 | ｔ/㎡
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | ｔ/㎡
|  |  |  | 0 | 0.108 | 0 | 0.108 |  | 0.108 |  | 0.108 | ｔ/㎡
|  |  |  | 0 | 0.009 | 0 | 0.00915 |  | 0.009 |  | 0.009 | ｔ/㎡
|  | 病院 |  | 0 | 0.766 | 0 | 0 |  | 0.766 |  | 0.766 | ｍ3/㎡
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.766 |  | 0 |  | 0 | ｍ3/㎡
|  |  |  | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.012 | ｔ/㎡
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | ｔ/㎡
|  |  |  | 0 | 0.096 | 0 | 0.096 |  | 0.096 |  | 0.096 | ｔ/㎡
|  |  |  | 0 | 0.013 | 0 | 0.013 |  | 0.013 |  | 0.013 | ｔ/㎡
|  | ホテル |  | 0 | 0.999 | 0 | 0 |  | 0.999 |  | 0.999 | ｍ3/㎡
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.999 |  | 0 |  | 0 | ｍ3/㎡
|  |  |  | 0 | 0.004 | 0 | 0.004 |  | 0.004 |  | 0.004 | ｔ/㎡
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | ｔ/㎡
|  |  |  | 0 | 0.111 | 0 | 0.111 |  | 0.111 |  | 0.111 | ｔ/㎡
|  |  |  | 0 | 0.014 | 0 | 0.01434 |  | 0.014 |  | 0.014 | ｔ/㎡
|  | 集合住宅 |  | 0 | 0.734 | 0 | 0 |  | 0.734 |  | 0.734 | ｍ3/㎡
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.734 |  | 0 |  | 0 | ｍ3/㎡
|  |  |  | 0 | 0.012 | 0 | 0.012 |  | 0.012 |  | 0.012 | ｔ/㎡
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | ｔ/㎡
|  |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 | ｔ/㎡
|  |  |  | 0 | 0.013 | 0 | 0.01329 |  | 0.013 |  | 0.013 | ｔ/㎡
| ◆ | 合計 | [6 empty] | 0.772 |  | 0.772 | ｍ3/㎡
[9 empty] | 0 |  | 0 | ｍ3/㎡
[9 empty] | 0.038 |  | 0.038 | ｔ/㎡
[9 empty] | 0 |  | 0 | ｔ/㎡
[9 empty] | 0.103 |  | 0.103 | ｔ/㎡
[9 empty] | 0.013 |  | 0.013 | ｔ/㎡
2. 修繕・更新・解体に係るCO2排出量
| 2-1. 評価結果のCO2排出量への置き換え | [5 empty] | kg-CO2/年m2 |  | kg-CO2/年m2 |  | kg-CO2/年m2
|  | Q2/2.2.1 躯体材料の耐用年数 |  | 延床面積比率 | ﾚﾍﾞﾙ３ | ﾚﾍﾞﾙ４ | ﾚﾍﾞﾙ５ | 採点結果 | CO2排出量 | 採点結果 | CO2排出量
|  |  | 事務所 | 1 | 16.456 | 16.456 | 16.456 | 3 | 16.456 | 3 | 16.456
|  |  | 学校 | 0 | 12.424 | 12.424 | 12.424 | 3 | 12.424 | 3 | 12.424
|  |  | 物販店 | 0 | 13.194 | 13.194 | 13.194 | 3 | 13.194 | 3 | 7.738
|  |  | 飲食店 | 0 | 7.738 | 7.738 | 7.738 | 3 | 7.738 | 3 | 7.738
|  |  | 集会所 | 0 | 13.426 | 13.426 | 13.426 | 3 | 13.426 | 3 | 13.426
|  |  | 工場 | 0 | 9.422 | 9.422 | 9.422 | 3 | 9.422 | 3 | 9.422
|  |  | 病院 | 0 | 16.054 | 16.054 | 16.054 | 3 | 16.054 | 3 | 16.054
|  |  | ホテル | 0 | 13.942 | 13.942 | 13.942 | 3 | 13.942 | 3 | 13.942
|  |  | 集合住宅 | 0 | 8.371 | 9.735 | 10.863 | 3 | 8.371 | 3 | 8.371
| 2-2. 合計の計算 | [7 empty] | 16.456 |  | 16.456
3. 運用時のエネルギーに係るCO2排出量 | [8 empty] | kg-CO2/年m2 |  | kg-CO2/年m2 |  | N.A.
| 3-1. 建築物の取組み（②） |  |  | 床面積 | 一次エネ消費量 GJ/年 |  | CO2換算係数 |  | 61.6209 | 参照値（①） | 68.4676
|  |  |  | ㎡ | 参照建物① | 評価建物② | kg-CO2/MJ
|  |  | 非住宅部 | 3000 | 4620 | 4158 | 0.04446 |  | 61.6209 |  | 68.4676
|  |  | 住宅 専有部（住戸全体） | 0 | 0 | 0 | 0.050509 |  | 0 |  | 0
|  |  | 住宅 共用部 | 0 | 0 | - | 0.043033 |  | 0 |  | 0
| 3-2. 上記+上記以外のオンサイト手法（③） |  |  | 床面積 | 一次エネ消費量 GJ/年 |  | CO2換算係数 |  | 61.6209
|  |  |  | ㎡ | 削減分 | 評価建物③ | kg-CO2/MJ
|  |  | 非住宅部 | 3000 | 0 | 4158 | 0.04446 |  | 61.6209
|  |  | 住宅 専有部（住戸全体） | 0 | 0 | 0 | 0.050509 |  | 0
|  |  | 住宅 共用部 | 0 | 0 | #VALUE! | 0.043033 |  | 0
売電分
4. ライフサイクルCO2の計算（標準計算） | [8 empty] | kg-CO2/年m2 |  | kg-CO2/年m2
[9 empty] | CO2排出量 |  | CO2排出量
| 建設 | [7 empty] | 13.23 |  | 13.23
| 修繕・更新・解体 | [7 empty] | 16.456 |  | 16.456
| 運用 | [7 empty] | 61.6209 |  | 68.4676
| 合計 | [7 empty] | 91.3069 |  | 98.1536

## 重み
重み係数 | [11 empty] | 重み係数（既定）
[12 empty] | 2 | CASBEE | [14 empty] | 0. 既存 | [15 empty] | １．基本設計 | [15 empty] | ２．実施・竣工段階
|  | 補正後 |  | 補正前 |  | 補正前計 |  | 対象外の選択 |  | 既定重み |  |  |  |  | 建物全体・共用部 | [8 empty] | 小中高 | 住居・宿泊部 | [5 empty] | 建物全体・共用部 | [8 empty] | 小中高 | 住居・宿泊部 | [5 empty] | 建物全体・共用部 | [8 empty] | 小中高 | 住居・宿泊部 | [5 empty] | 建物全体・共用部 | [8 empty] | 小中高 | 住居・宿泊部
|  | 全体・共有 | 住居・宿泊 | 全体・共有 | 住居・宿泊 | 全体・共有 | 住居・宿泊 | 全体・共有 | 住居・宿泊 | 全体・共有 | 住居・宿泊 |  | 項目 | 項目名 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 集会所 | 工場 | 学校 | 病院o | ホテルo | 集合住宅o |  | 項目 | 項目名 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 集会所 | 工場 | 学校 | 病院o | ホテルo | 集合住宅o |  | 項目 | 項目名 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 集会所 | 工場 | 学校 | 病院o | ホテルo | 集合住宅o |  | 項目 | 項目名 | 事務所 | 学校 | 物販店 | 飲食店 | 病院 | ホテル | 集合住宅 | 集会所 | 工場 | 学校 | 病院o | ホテルo | 集合住宅o
| 延面積比率 | 1 | 0 | [9 empty] | 延面積 | 延面積比率 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Q | 建築物の環境品質 |  |  |  |  | 1 | 0 | [5 empty] | 項目: Q; 項目名: 住居宿泊・共用部面積比率; 建物全体・共用部 病院: 1; 建物全体・共用部 ホテル: 1 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | Q |  | 建築物の環境品質 | [13 empty] | Q |  | 建築物の環境品質 | [13 empty] | Q |  | 建築物の環境品質
Q1 | 室内環境 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | Q1 | Q | 室内環境 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | Q1 | Q | 室内環境 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |  |  |  | Q1 | Q | 室内環境 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |  |  |  | Q1 | Q | 室内環境 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4
1 | 音環境 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.15 | 0 | 1 | Q1 | 音環境 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | Q1 | 音環境 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.15 | 0.15 |  |  |  | 1 | Q1 | 音環境 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.15 | 0.15 |  |  |  | 1 | Q1 | 音環境 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.15 | 0.15
1.1 | 騒音 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 1.1 | Q1 1 | 騒音 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | Q1 1 | 騒音 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.1 | Q1 1 | 騒音 | [7 empty] | 0.4 | [5 empty] | 1.1 | Q1 1 | 騒音 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5
1.1.1 | 室内騒音レベル | 1 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.5 | 0 | 1.1.1 | Q1 1.1 | 室内騒音レベル | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.1.1 | Q1 1.1 | 室内騒音レベル | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 1 | 1 | 1.1.1 | Q1 1.1 | 室内騒音レベル | [7 empty] | 1 | [5 empty] | 1.1.1 | Q1 1.1 | 室内騒音レベル | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
1.1.2 | 設備騒音対策 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.1.2 | Q1 1.1 | 設備騒音対策 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.1.2 | Q1 1.1 | 設備騒音対策 | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  |  |  | 0.6 |  | 0.6 |  |  | 1.1.2 | Q1 1.1 | 設備騒音対策 | [13 empty] | 1.1.2 | Q1 1.1 | 設備騒音対策 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
1.2 | 遮音 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 1.2 | Q1 1 | 遮音 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.2 | Q1 1 | 遮音 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | Q1 1 | 遮音 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1 | 1.2 | Q1 1 | 遮音 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5
1.2.1 | 開口部遮音性能 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.6 | 0 | 1.2.1 | Q1 1.2 | 開口部遮音性能 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2.1 | Q1 1.2 | 開口部遮音性能 | [13 empty] | 1.2.1 | Q1 1.2 | 開口部遮音性能 | 0.6 | 0.4 | 1 | 0.6 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2.1 | Q1 1.2 | 開口部遮音性能 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.6 | 0.4 | 1 | 1 | 1 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
1.2.2 | 界壁遮音性能 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 1.2.2 | Q1 1.2 | 界壁遮音性能 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2.2 | Q1 1.2 | 界壁遮音性能 | 1 | 0.4 |  | 1 | 0.4 |  |  |  | 1 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.4 | 1.2.2 | Q1 1.2 | 界壁遮音性能 | 0.4 | 0.3 |  | 0.4 | 0.6 |  |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.2.2 | Q1 1.2 | 界壁遮音性能 | 0.4 | 0.3 |  | 0.4 | 0.6 |  |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
1.2.3 | 界床遮音性能（軽量衝撃源） | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2.3 | Q1 1.2 | 界床遮音性能（軽量衝撃源） | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2.3 | Q1 1.2 | 界床遮音性能（軽量衝撃源） |  | 0.3 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 1.2.3 | Q1 1.2 | 界床遮音性能（軽量衝撃源） |  | 0.15 | [7 empty] | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2.3 | Q1 1.2 | 界床遮音性能（軽量衝撃源） |  | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
1.2.4 | 界床遮音性能（重量衝撃源） | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.2.4 | Q1 1.2 | 界床遮音性能（重量衝撃源） | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2.4 | Q1 1.2 | 界床遮音性能（重量衝撃源） |  | 0.3 | [7 empty] | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 1.2.4 | Q1 1.2 | 界床遮音性能（重量衝撃源） |  | 0.15 | [7 empty] | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2.4 | Q1 1.2 | 界床遮音性能（重量衝撃源） |  | 0.2 | [7 empty] | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
1.3 | 吸音 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 1.3 | Q1 1 | 吸音 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.3 | Q1 1 | 吸音 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 1.3 | Q1 1 | 吸音 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 1.3 | Q1 1 | 吸音 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0
2 | 温熱環境 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.35 | 0 | 2 | Q1 | 温熱環境 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.44 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 2 | Q1 | 温熱環境 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.44 | 0.35 | 0.35 |  |  |  | 2 | Q1 | 温熱環境 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.44 | 0.35 | 0.35 |  |  |  | 2 | Q1 | 温熱環境 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.44 | 0.35 | 0.35
2.1 | 室温制御 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2.1 | Q1 2 | 室温制御 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | Q1 2 | 室温制御 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2.1 | Q1 2 | 室温制御 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 2.1 | Q1 2 | 室温制御 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2.1.1 | 室温 | 0.375 | 0 | 0.3 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 2.1.1 | Q1 2.1 | 室温 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 2.1.1 | Q1 2.1 | 室温設定 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 2.1.1 | Q1 2.1 | 室温 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 2.1.1 | Q1 2.1 | 室温 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5
2.1.2 | 負荷変動・追従制御性 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2 | Q1 2.1 | 負荷変動・追従制御性 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2 | Q1 2.1 | 負荷変動・追従制御性 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.3 |  | 0.2 |  |  |  | 2.1.2 | Q1 2.1 | 負荷変動・追従制御性 | [13 empty] | 2.1.2 | Q1 2.1 | 負荷変動・追従制御性 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 0.3 |  | 0.2
2.1.3 | 外皮性能 | 0.25 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 2.1.3 | Q1 2.1 | 外皮性能 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.1.3 | Q1 2.1 | 外皮性能 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2.1.3 | Q1 2.1 | 外皮性能 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 2.1.3 | Q1 2.1 | 外皮性能 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3
2.1.4 | ゾーン別制御性 | 0.375 | 0 | 0.3 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 2.1.4 | Q1 2.1 | ゾーン別制御性 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.4 | Q1 2.1 | ゾーン別制御性 | 0.3 |  | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  | 0.2 | 0.3 | 0 |  |  |  | 2.1.4 | Q1 2.1 | ゾーン別制御性 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 2.1.4 | Q1 2.1 | ゾーン別制御性 | 0.3 |  | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  | 0.2 | 0.3
2.1.5 | 温度・湿度制御 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.1.5 | Q1 2.1 | 温度・湿度制御 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.1.5 | Q1 2.1 | 温度・湿度制御 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 |  | 2.1.5 | Q1 2.1 | 温度・湿度制御 | [13 empty] | 2.1.5 | Q1 2.1 | 温度・湿度制御 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2
2.1.6 | 個別制御 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.6 | Q1 2.1 | 個別制御 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 2.1.6 | Q1 2.1 | 個別制御 | [9 empty] | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 2.1.6 | Q1 2.1 | 個別制御 | [13 empty] | 2.1.6 | Q1 2.1 | 個別制御 | [10 empty] | 0.1 | 0.1 | 0.2
2.1.7 | 時間外空調に対する配慮 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2.1.7 | Q1 2.1 | 時間外空調に対する配慮 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.1.7 | Q1 2.1 | 時間外空調に対する配慮 | 0.1 | 0.2 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.2 |  |  |  | 2.1.7 | Q1 2.1 | 時間外空調に対する配慮 | [13 empty] | 2.1.7 | Q1 2.1 | 時間外空調に対する配慮 | 0.1 | 0.2 |  |  | 0.1 | 0.1 |  |  | 0.1 | 0.2
2.1.8 | 監視システム | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.8 | Q1 2.1 | 監視システム | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1.8 | Q1 2.1 | 監視システム |  |  | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 2.1.8 | Q1 2.1 | 監視システム | [13 empty] | 2.1.8 | Q1 2.1 | 監視システム |  |  | 0.1 | 0.1
2.2 | 湿度制御 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 2.2 | Q1 2 | 湿度制御 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | Q1 2 | 湿度制御 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.2 | Q1 2 | 湿度制御 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.2 | Q1 2 | 湿度制御 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
2.3 | 空調方式 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 2.3 | Q1 2 | 空調方式 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | Q1 2 | 空調方式 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 2.3 | Q1 2 | 空調方式 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | Q1 2 | 空調方式 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
2.3.1 | 上下温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.1 | Q1 2.3 | 上下温度差 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.1 | Q1 2.3 | 上下温度差 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 2.3.1 | Q1 2.3 | 上下温度差 | [13 empty] | 2.3.1 | Q1 2.3 | 上下温度差
2.3.2 | 平均気流速度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.2 | Q1 2.3 | 平均気流速度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.2 | Q1 2.3 | 平均気流速度 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 2.3.2 | Q1 2.3 | 平均気流速度 | [13 empty] | 2.3.2 | Q1 2.3 | 平均気流速度
3 | 光・視環境 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 3 | Q1 | 光・視環境 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 3 | Q1 | 光・視環境 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 3 | Q1 | 光・視環境 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 3 | Q1 | 光・視環境 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25
3.1 | 昼光利用 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 3.1 | Q1 3 | 昼光利用 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | Q1 3 | 昼光利用 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | Q1 3 | 昼光利用 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.1 | Q1 3 | 昼光利用 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
3.1.1 | 昼光率 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.6 | 0 | 3.1.1 | Q1 3.1 | 昼光率 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 3.1.1 | Q1 3.1 | 昼光率 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 3.1.1 | Q1 3.1 | 昼光率 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 3.1.1 | Q1 3.1 | 昼光率 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5
3.1.2 | 方位別開口 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.1.2 | Q1 3.1 | 方位別開口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3.1.2 | Q1 3.1 | 方位別開口 | [12 empty] | 0.3 | 3.1.2 | Q1 3.1 | 方位別開口 | [12 empty] | 0.3 | 3.1.2 | Q1 3.1 | 方位別開口 | [12 empty] | 0.3
3.1.3 | 昼光利用設備 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 3.1.3 | Q1 3.1 | 昼光利用設備 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 3.1.3 | Q1 3.1 | 昼光利用設備 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 3.1.3 | Q1 3.1 | 昼光利用設備 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 3.1.3 | Q1 3.1 | 昼光利用設備 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2
3.2 | グレア対策 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 3.2 | Q1 3 | グレア対策 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | Q1 3 | グレア対策 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | Q1 3 | グレア対策 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3.2 | Q1 3 | グレア対策 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
3.2.1 | 照明器具のグレア | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 3.2.1 | Q1 3.2 | 照明器具のグレア | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3.2.1 | Q1 3.2 | 照明器具のグレア | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3.2.1 | Q1 3.2 | 照明器具のグレア | [13 empty] | 3.2.1 | Q1 3.2 | 照明器具のグレア | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
3.2.2 | 昼光制御 | 1 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.6 | 0 | 3.2.2 | Q1 3.2 | 昼光制御 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3.2.2 | Q1 3.2 | 昼光制御 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3.2.2 | Q1 3.2 | 昼光制御 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3.2.2 | Q1 3.2 | 昼光制御 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
3.2.3 | 映り込み対策 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3 | Q1 3.3 | 映り込み対策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3 | Q1 3.3 | 映り込み対策 | [9 empty] | 0.3 |  |  |  | 3.2.3 | Q1 3.3 | 映り込み対策 | [13 empty] | 3.2.3 | Q1 3.3 | 映り込み対策
3.3 | 照度 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.15 | 0 | 3.3 | Q1 3 | 照度 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 3.3 | Q1 3 | 照度 | 0.15 | 0.15 |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 3.3 | Q1 3 | 照度 | 0.15 | 0.15 |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 3.3 | Q1 3 | 照度 | 0.15 | 0.15 |  |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15
3.3.1 | 照度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.1 | Q1 3.3 | 照度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.1 | Q1 3.3 | 照度 | [13 empty] | 3.3.1 | Q1 3.3 | 照度 | [13 empty] | 3.3.1 | Q1 3.3 | 照度
3.3.2 | 照度均斉度 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.2 | Q1 3.3 | 照度均斉度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3.2 | Q1 3.3 | 照度均斉度 | [13 empty] | 3.3.2 | Q1 3.3 | 照度均斉度 | [13 empty] | 3.3.2 | Q1 3.3 | 照度均斉度
3.4 | 照明制御 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 3.4 | Q1 3 | 照明制御 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 3.4 | Q1 3 | 照明制御 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 3.4 | Q1 3 | 照明制御 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 3.4 | Q1 3 | 照明制御 | 0.25 | 0.25 | 0.5 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
4 | 空気質環境 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 4 | Q1 | 空気質環境 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | Q1 | 空気質環境 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 4 | Q1 | 空気質環境 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 4 | Q1 | 空気質環境 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.25 | 0.25
4.1 | 発生源対策 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0.33333 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 4.1 | Q1 4 | 発生源対策 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 4.1 | Q1 4 | 発生源対策 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 4.1 | Q1 4 | 発生源対策 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 0.625 | 0.625 | 4.1 | Q1 4 | 発生源対策 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 0.625 | 0.625
4.1.1 | 化学汚染物質 | 1 | 0 | 0.33333 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.33333 | 0 | 4.1.1 | Q1 4.1 | 化学汚染物質 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 4.1.1 | Q1 4.1 | 化学汚染物質 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4.1.1 | Q1 4.1 | 化学汚染物質 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.1.1 | Q1 4.1 | 化学汚染物質 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
4.1.2 | アスベスト対策 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.2 | Q1 4.1 | アスベスト対策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1.2 | Q1 4.1 | アスベスト対策 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4.1.2 | Q1 4.1 | アスベスト対策 | [13 empty] | 4.1.2 | Q1 4.1 | アスベスト対策
4.1.3 | ダニ・カビ等 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 4.1.3 | Q1 4.1 | ダニ・カビ等 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 4.1.3 | Q1 4.1 | ダニ・カビ等 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4.1.3 | Q1 4.1 | ダニ・カビ等 | [13 empty] | 4.1.3 | Q1 4.1 | ダニ・カビ等 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
4.1.4 | レジオネラ対策 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 4.1.4 | Q1 4.1 | レジオネラ対策 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 4.1.4 | Q1 4.1 | レジオネラ対策 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4.1.4 | Q1 4.1 | レジオネラ対策 | [13 empty] | 4.1.4 | Q1 4.1 | レジオネラ対策 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
4.2 | 換気 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 4.2 | Q1 4 | 換気 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 4.2 | Q1 4 | 換気 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 4.2 | Q1 4 | 換気 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.375 | 0.375 | 0.375 | 4.2 | Q1 4 | 換気 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.375 | 0.375 | 0.375
4.2.1 | 換気量 | 0.33333 | 0 | 0.25 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 4.2.1 | Q1 4.2 | 換気量 | 0.25 | 0.25 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4.2.1 | Q1 4.2 | 換気量 | 0.25 | 0.25 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  | 0.33333 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 4.2.1 | Q1 4.2 | 換気量 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 4.2.1 | Q1 4.2 | 換気量 | 0.25 | 0.25 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
4.2.2 | 自然換気性能 | 0.33333 | 0 | 0.25 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 4.2.2 | Q1 4.2 | 自然換気性能 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4.2.2 | Q1 4.2 | 自然換気性能 | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 4.2.2 | Q1 4.2 | 自然換気性能 | 0.33333 | 0.33333 | [6 empty] | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 4.2.2 | Q1 4.2 | 自然換気性能 | 0.25 | 0.25 | [6 empty] | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
4.2.3 | 取り入れ外気への配慮 | 0.33333 | 0 | 0.25 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 4.2.3 | Q1 4.2 | 取り入れ外気への配慮 | 0.25 | 0.25 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4.2.3 | Q1 4.2 | 取り入れ外気への配慮 | 0.25 | 0.25 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 1 | 0.33333 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 4.2.3 | Q1 4.2 | 取り入れ外気への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 4.2.3 | Q1 4.2 | 取り入れ外気への配慮 | 0.25 | 0.25 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
4.2.4 | 給気計画 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 4.2.4 | Q1 4.2 | 給気計画 | 0.25 | 0.25 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 4.2.4 | Q1 4.2 | 給気計画 | 0.25 | 0.25 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  | 0.33333 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 4.2.4 | Q1 4.2 | 給気計画 | [13 empty] | 4.2.4 | Q1 4.2 | 給気計画 | 0.25 | 0.25 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  | 0.33333 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
4.3 | 運用管理 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 4.3 | Q1 4 | 運用管理 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | Q1 4 | 運用管理 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 4.3 | Q1 4 | 運用管理 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 4.3 | Q1 4 | 運用管理 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
4.3.1 | CO2の監視 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 4.3.1 | Q1 4.3 | CO2の監視 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4.3.1 | Q1 4.3 | CO2の監視 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 4.3.1 | Q1 4.3 | CO2の監視 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 4.3.1 | Q1 4.3 | CO2の監視 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
4.3.2 | 喫煙の制御 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 4.3.2 | Q1 4.3 | 喫煙の制御 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4.3.2 | Q1 4.3 | 喫煙の制御 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 4.3.2 | Q1 4.3 | 喫煙の制御 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 4.3.2 | Q1 4.3 | 喫煙の制御 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
Q2 | サービス性能 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | Q2 | Q | サービス性能 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Q2 | Q | サービス性能 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Q2 | Q | サービス性能 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | Q2 | Q | サービス性能 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
1 | 機能性 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | Q2 | 機能性 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | Q2 | 機能性 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 1 | Q2 | 機能性 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 1 | Q2 | 機能性 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
1.1 | 機能性・使いやすさ | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 1.1 | Q2 1 | 機能性・使いやすさ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | Q2 1 | 機能性・使いやすさ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | Q2 1 | 機能性・使いやすさ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | Q2 1 | 機能性・使いやすさ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6
1.1.1 | 広さ・収納性 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.33333 | 0 | 1.1.1 | Q2 1.1 | 広さ・収納性 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 1 | 0.5 | 0 | 1.1.1 | Q2 1.1 | 広さ・収納性 | 0.33333 | [7 empty] | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 1.1.1 | Q2 1.1 | 広さ・収納性 | 0.33333 | [7 empty] | 0.33333 | 0.5 | 1 | 0.5 |  | 1.1.1 | Q2 1.1 | 広さ・収納性 | 0.33333 | [7 empty] | 0.33333 |  | 1 | 0.5
1.1.2 | 高度情報通信設備対応 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.33333 | 0 | 1.1.2 | Q2 1.1 | 高度情報通信設備対応 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1.1.2 | Q2 1.1 | 高度情報通信設備対応 | 0.33333 | [7 empty] | 0.33333 |  |  | 0.5 | 1 | 1.1.2 | Q2 1.1 | 高度情報通信設備対応 | 0.33333 | [7 empty] | 0.33333 |  |  | 0.5 | 1 | 1.1.2 | Q2 1.1 | 高度情報通信設備対応 | 0.33333 | [7 empty] | 0.33333 |  |  | 0.5 | 1
1.1.3 | バリアフリー計画 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.33333 | 0 | 1.1.3 | Q2 1.1 | バリアフリー計画 | 0.33333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.1.3 | Q2 1.1 | バリアフリー計画 | 0.33333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 0.5 |  |  |  | 1.1.3 | Q2 1.1 | バリアフリー計画 | 0.33333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 0.5 |  |  |  | 1.1.3 | Q2 1.1 | バリアフリー計画 | 0.33333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 1
1.2 | 心理性・快適性 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2 | Q2 1 | 心理性・快適性 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | Q2 1 | 心理性・快適性 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | Q2 1 | 心理性・快適性 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | Q2 1 | 心理性・快適性 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4
1.2.1 | 広さ感・景観 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.33333 | 0 | 1.2.1 | Q2 1.2 | 広さ感・景観 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.2.1 | Q2 1.2 | 広さ感・景観 | 0.33333 | [12 empty] | 1.2.1 | Q2 1.2 | 広さ感・景観 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 |  |  |  |  | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.2.1 | Q2 1.2 | 広さ感・景観 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 |  |  |  |  | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
1.2.2 | リフレッシュスペース | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.33333 | 0 | 1.2.2 | Q2 1.2 | リフレッシュスペース | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2 | Q2 1.2 | リフレッシュスペース | 0.33333 |  | 0.5 | [10 empty] | 1.2.2 | Q2 1.2 | リフレッシュスペース | 0.33333 | 0 | 0.33333 | [5 empty] | 0.33333 | 0 |  |  |  | 1.2.2 | Q2 1.2 | リフレッシュスペース | 0.33333 |  | 0.33333 | [5 empty] | 0.33333
1.2.3 | 内装計画 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.33333 | 0 | 1.2.3 | Q2 1.2 | 内装計画 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.2.3 | Q2 1.2 | 内装計画 | 0.33333 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.2.3 | Q2 1.2 | 内装計画 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.2.3 | Q2 1.2 | 内装計画 | 0.33333 | 0.5 | 0.33333 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
1.3 | 維持管理 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 1.3 | Q2 1 | 維持管理 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | Q2 1 | 維持管理 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | Q2 1 | 維持管理 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 1.3 | Q2 1 | 維持管理 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
1.3.1 | 維持管理に配慮した設計 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1.3.1 | Q2 1.3 | 維持管理に配慮した設計 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.3.1 | Q2 1.3 | 総合的な取組み | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.3.1 | Q2 1.3 | 維持管理に配慮した設計 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1.3.1 | Q2 1.3 | 維持管理に配慮した設計 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
1.3.2 | 維持管理用機能の確保 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 1.3.2 | Q2 1.3 | 維持管理用機能の確保 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1.3.2 | Q2 1.3 | 清掃管理業務 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3.2 | Q2 1.3 | 維持管理用機能の確保 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1.3.2 | Q2 1.3 | 維持管理用機能の確保 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3.3 | Q2 1.3 | 衛生管理業務 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 0 | 0
2 | 耐用性・信頼性 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 2 | Q2 | 耐用性・信頼性 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Q2 | 耐用性・信頼性 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | Q2 | 耐用性・信頼性 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 2 | Q2 | 耐用性・信頼性 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
2.1 | 耐震･免震 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2.1 | Q2 2 | 耐震･免震 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | Q2 2 | 耐震･免震 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | Q2 2 | 耐震･免震 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 2.1 | Q2 2 | 耐震･免震 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2.1.1 | 耐震性 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.8 | 0 | 2.1.1 | Q2 2.1 | 耐震性 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1 | Q2 2.1 | 耐震性 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 2.1.1 | Q2 2.1 | 耐震性 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  | 2.1.1 | Q2 2.1 | 耐震性 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
2.1.2 | 免震・制振性能 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 2.1.2 | Q2 2.1 | 免震・制振性能 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2 | Q2 2.1 | 免震・制振性能 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.1.2 | Q2 2.1 | 免震・制振性能 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.1.2 | Q2 2.1 | 免震・制振性能 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
2.2 | 部品・部材の耐用年数 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 2.2 | Q2 2 | 部品・部材の耐用年数 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | Q2 2 | 部品・部材の耐用年数 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | Q2 2 | 部品・部材の耐用年数 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 2.2 | Q2 2 | 部品・部材の耐用年数 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
2.2.1 | 躯体材料の耐用年数 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 2.2.1 | Q2 2.2 | 躯体材料の耐用年数 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1 | Q2 2.2 | 躯体材料の耐用年数 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.2.1 | Q2 2.2 | 躯体材料の耐用年数 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.2.1 | Q2 2.2 | 躯体材料の耐用年数 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
2.2.2 | 外壁仕上げ材の補修必要間隔 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 2.2.2 | Q2 2.2 | 外壁仕上げ材の補修必要間隔 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2 | Q2 2.2 | 外壁仕上げ材の補修必要間隔 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.2.2 | Q2 2.2 | 外壁仕上げ材の補修必要間隔 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.2.2 | Q2 2.2 | 外壁仕上げ材の補修必要間隔 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
2.2.3 | 主要内装仕上げ材の更新必要間隔 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 2.2.3 | Q2 2.2 | 主要内装仕上げ材の更新必要間隔 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3 | Q2 2.2 | 主要内装仕上げ材の更新必要間隔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2.3 | Q2 2.2 | 主要内装仕上げ材の更新必要間隔 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 2.2.3 | Q2 2.2 | 主要内装仕上げ材の更新必要間隔 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
2.2.4 | 空調換気ダクトの更新必要間隔 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 2.2.4 | Q2 2.2 | 空調換気ダクトの更新必要間隔 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.2.4 | Q2 2.2 | 空調換気ダクトの更新必要間隔 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.2.4 | Q2 2.2 | 空調換気ダクトの更新必要間隔 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 2.2.4 | Q2 2.2 | 空調換気ダクトの更新必要間隔 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
2.2.5 | 空調・給排水配管の更新必要間隔 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 2.2.5 | Q2 2.2 | 空調・給排水配管の更新必要間隔 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2.5 | Q2 2.2 | 空調・給排水配管の更新必要間隔 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 2.2.5 | Q2 2.2 | 空調・給排水配管の更新必要間隔 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.2.5 | Q2 2.2 | 空調・給排水配管の更新必要間隔 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
2.2.6 | 主要設備機器の更新必要間隔 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 2.2.6 | Q2 2.2 | 主要設備機器の更新必要間隔 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2.6 | Q2 2.2 | 主要設備機器の更新必要間隔 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.2.6 | Q2 2.2 | 主要設備機器の更新必要間隔 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.2.6 | Q2 2.2 | 主要設備機器の更新必要間隔 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
2.3 | 適切な更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | Q2 2 | 適切な更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | Q2 2 | 適切な更新 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 2.3 | Q2 2 | 適切な更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.3 | Q2 2 | 適切な更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.1 | 屋上（屋根）・外壁仕上げ材の更新 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3.1 | Q2 2.3 | 屋上（屋根）・外壁仕上げ材の更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.1 | Q2 2.3 | 屋上（屋根）・外壁仕上げ材の更新 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 2.3.1 | Q2 2.3 | 屋上（屋根）・外壁仕上げ材の更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.3.1 | Q2 2.3 | 屋上（屋根）・外壁仕上げ材の更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | 配管・配線材の更新 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3.2 | Q2 2.3 | 配管・配線材の更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.2 | Q2 2.3 | 配管・配線材の更新 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 2.3.2 | Q2 2.3 | 配管・配線材の更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.3.2 | Q2 2.3 | 配管・配線材の更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3.3 | 主要設備機器の更新 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.3.3 | Q2 2.3 | 主要設備機器の更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3.3 | Q2 2.3 | 主要設備機器の更新 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 2.3.3 | Q2 2.3 | 主要設備機器の更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2.3.3 | Q2 2.3 | 主要設備機器の更新 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | 信頼性 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 2.4 | Q2 2 | 信頼性 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | Q2 2 | 信頼性 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | Q2 2 | 信頼性 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.4 | Q2 2 | 信頼性 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
2.4.1 | 空調・換気設備 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 2.4.1 | Q2 2.4 | 空調・換気設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4.1 | Q2 2.4 | 空調・換気設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4.1 | Q2 2.4 | 空調・換気設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.4.1 | Q2 2.4 | 空調・換気設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
2.4.2 | 給排水・衛生設備 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 2.4.2 | Q2 2.4 | 給排水・衛生設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4.2 | Q2 2.4 | 給排水・衛生設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4.2 | Q2 2.4 | 給排水・衛生設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.4.2 | Q2 2.4 | 給排水・衛生設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
2.4.3 | 電気設備 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 2.4.3 | Q2 2.4 | 電気設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4.3 | Q2 2.4 | 電気設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4.3 | Q2 2.4 | 電気設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.4.3 | Q2 2.4 | 電気設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
2.4.4 | 機械・配管支持方法 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 2.4.4 | Q2 2.4 | 機械・配管支持方法 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4.4 | Q2 2.4 | 機械・配管支持方法 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4.4 | Q2 2.4 | 機械・配管支持方法 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.4.4 | Q2 2.4 | 機械・配管支持方法 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
2.4.5 | 通信・情報設備 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 2.4.5 | Q2 2.4 | 通信・情報設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4.5 | Q2 2.4 | 通信・情報設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4.5 | Q2 2.4 | 通信・情報設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.4.5 | Q2 2.4 | 通信・情報設備 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | Q | [15 empty] | Q
3 | 対応性・更新性 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 3 | Q2 | 対応性・更新性 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Q2 | 対応性・更新性 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 3 | Q2 | 対応性・更新性 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 3 | Q2 | 対応性・更新性 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
3.1 | 空間のゆとり | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 3.1 | Q2 3 | 空間のゆとり | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.1 | Q2 3 | 空間のゆとり | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.1 | Q2 3 | 空間のゆとり | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.1 | Q2 3 | 空間のゆとり | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5
3.1.1 | 階高のゆとり | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.6 | 0 | 3.1.1 | Q2 3.1 | 階高のゆとり | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3.1.1 | Q2 3.1 | 階高のゆとり | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3.1.1 | Q2 3.1 | 階高のゆとり | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 3.1.1 | Q2 3.1 | 階高のゆとり | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
3.1.2 | 空間の形状・自由さ | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.4 | 0 | 3.1.2 | Q2 3.1 | 空間の形状・自由さ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3.1.2 | Q2 3.1 | 空間の形状・自由さ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3.1.2 | Q2 3.1 | 空間の形状・自由さ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 3.1.2 | Q2 3.1 | 空間の形状・自由さ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
3.2 | 荷重のゆとり | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |  |  | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 3.2 | Q2 3 | 荷重のゆとり | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.2 | Q2 3 | 荷重のゆとり | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.2 | Q2 3 | 荷重のゆとり | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.2 | Q2 3 | 荷重のゆとり | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5
3.3 | 設備の更新性 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 3.3 | Q2 3 | 設備の更新性 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | Q2 3 | 設備の更新性 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 3.3 | Q2 3 | 設備の更新性 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 3.3 | Q2 3 | 設備の更新性 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4
3.3.1 | 空調配管の更新性 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 3.3.1 | Q2 3.3 | 空調配管の更新性 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3.3.1 | Q2 3.3 | 空調配管の更新性 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 3.3.1 | Q2 3.3 | 空調配管の更新性 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 3.3.1 | Q2 3.3 | 空調配管の更新性 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
3.3.2 | 給排水管の更新性 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 3.3.2 | Q2 3.3 | 給排水管の更新性 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3.3.2 | Q2 3.3 | 給排水管の更新性 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 3.3.2 | Q2 3.3 | 給排水管の更新性 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 3.3.2 | Q2 3.3 | 給排水管の更新性 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
3.3.3 | 電気配線の更新性 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 3.3.3 | Q2 3.3 | 電気配線の更新性 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.3.3 | Q2 3.3 | 電気配線の更新性 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 3.3.3 | Q2 3.3 | 電気配線の更新性 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 3.3.3 | Q2 3.3 | 電気配線の更新性 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
3.3.4 | 通信配線の更新性 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 3.3.4 | Q2 3.3 | 通信配線の更新性 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 3.3.4 | Q2 3.3 | 通信配線の更新性 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 3.3.4 | Q2 3.3 | 通信配線の更新性 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 3.3.4 | Q2 3.3 | 通信配線の更新性 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
3.3.5 | 設備機器の更新性 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 3.3.5 | Q2 3.3 | 設備機器の更新性 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3.3.5 | Q2 3.3 | 設備機器の更新性 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 3.3.5 | Q2 3.3 | 設備機器の更新性 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 3.3.5 | Q2 3.3 | 設備機器の更新性 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
3.3.6 | バックアップスペースの確保 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 3.3.6 | Q2 3.3 | バックアップスペースの確保 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3.3.6 | Q2 3.3 | バックアップスペースの確保 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 3.3.6 | Q2 3.3 | バックアップスペースの確保 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 3.3.6 | Q2 3.3 | バックアップスペースの確保 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
Q3 | 室外環境（敷地内） | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | Q3 | Q | 室外環境（敷地内） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Q3 | Q | 室外環境（敷地内） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | Q3 | Q | 室外環境（敷地内） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |  |  |  | Q3 | Q | 室外環境（敷地内） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3
1 | 生物資源の保全と創出 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | Q3 | 生物資源の保全と創出 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | Q3 | 生物資源の保全と創出 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | Q3 | 生物資源の保全と創出 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 1 | Q3 | 生物資源の保全と創出 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
2 | まちなみ・景観への配慮 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 2 | Q3 | まちなみ・景観への配慮 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | Q3 | まちなみ・景観への配慮 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 2 | Q3 | まちなみ・景観への配慮 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 2 | Q3 | まちなみ・景観への配慮 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
3 | 地域性・アメニティへの配慮 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 3 | Q3 | 地域性・アメニティへの配慮 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Q3 | 地域性・アメニティへの配慮 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | Q3 | 地域性・アメニティへの配慮 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 3 | Q3 | 地域性・アメニティへの配慮 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
3.1 | 地域性への配慮、快適性の向上 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 3.1 | Q3 3 | 地域性への配慮、快適性の向上 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | Q3 3 | 地域性への配慮、快適性の向上 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | Q3 3 | 地域性への配慮、快適性の向上 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 3.1 | Q3 3 | 地域性への配慮、快適性の向上 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
3.2 | 敷地内温熱環境の向上 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 3.2 | Q3 3 | 敷地内温熱環境の向上 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | Q3 3 | 敷地内温熱環境の向上 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | Q3 3 | 敷地内温熱環境の向上 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 3.2 | Q3 3 | 敷地内温熱環境の向上 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Q | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Q | [15 empty] | Q
LR | 建築物の環境負荷低減性 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | LR |  | 建築物の環境負荷低減性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LR |  | 建築物の環境負荷低減性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LR |  | 建築物の環境負荷低減性 | [13 empty] | LR |  | 建築物の環境負荷低減性
LR1 | エネルギー | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | LR1 | LR | エネルギー | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | LR1 | LR | エネルギー | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | LR1 | LR | エネルギー | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | LR1 | LR | エネルギー | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
1 | 建物外皮の熱負荷抑制 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | LR1 | 建物外皮の熱負荷抑制 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | LR1 | 建物外皮の熱負荷抑制 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  | 1 | LR1 | 建物外皮の熱負荷抑制 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  | 1 | LR1 | 建物外皮の熱負荷抑制 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2
2 | 自然エネルギー利用 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | LR1 | 自然エネルギー利用 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2 | LR1 | 自然エネルギー利用 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.1 |  |  |  | 2 | LR1 | 自然エネルギー利用 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.1 |  |  |  | 2 | LR1 | 自然エネルギー利用 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.125 | 0.1
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | LR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | LR | 実施・竣工 | [14 empty] | LR | 定量評価 | [14 empty] | LR
0 | 定性評価 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | LR | 定性評価 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | LR | 基本 | [14 empty] | LR | 定性評価 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | LR | 定性評価 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
2.1 | 自然エネルギーの直接利用 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | LR1 2 | 自然エネルギーの直接利用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | LR1 2 | 自然エネルギーの直接利用 | [13 empty] | 2.1 | LR1 2 | 自然エネルギーの直接利用 | [13 empty] | 2.1 | LR1 2 | 自然エネルギーの直接利用
2.2 | 自然エネルギーの変換利用 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | LR1 2 | 自然エネルギーの変換利用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | LR1 2 | 自然エネルギーの変換利用 | [13 empty] | 2.2 | LR1 2 | 自然エネルギーの変換利用 | [13 empty] | 2.2 | LR1 2 | 自然エネルギーの変換利用
3 | 設備システムの高効率化 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | LR1 | 設備システムの高効率化 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | LR1 | 設備システムの高効率化 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 0.5 |  |  |  | 3 | LR1 | 設備システムの高効率化 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 0.5 |  |  |  | 3 | LR1 | 設備システムの高効率化 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.625 | 0.5
3a.3b | 非住宅部分 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 3a.3b | LR1 3 | 非住宅部分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3a | LR1 3 | ERRによる評価 | [13 empty] | 3a | LR1 3 | 非住宅部分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 3a.3b | LR1 3 | 非住宅部分 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1
3b.c | 集合住宅の評価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3b.c | LR1 3 | 集合住宅の評価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3b | LR1 3 | ERR以外による評価 | [13 empty] | 3b | LR1 3 | 集合住宅の評価 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 3b.c | LR1 3 | 集合住宅の評価 | [6 empty] | 1
3.1 | 空調設備 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | LR1 3b | 空調設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | LR1 3b | 空調設備 | [9 empty] | 0.65 |  |  |  | 3.1 | LR1 3b | 空調設備 | [9 empty] | 0.65 |  |  |  | 3.1 | LR1 3b | 空調設備 | [13 empty] | 122
3.2 | 換気設備 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | LR1 3b | 換気設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | LR1 3b | 換気設備 | [9 empty] | 0.1 |  |  |  | 3.2 | LR1 3b | 換気設備 | [9 empty] | 0.1 |  |  |  | 3.2 | LR1 3b | 換気設備 | [13 empty] | 123
3.3 | 照明設備 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | LR1 3b | 照明設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | LR1 3b | 照明設備 | [9 empty] | 0.2 |  |  |  | 3.3 | LR1 3b | 照明設備 | [9 empty] | 0.2 |  |  |  | 3.3 | LR1 3b | 照明設備 | [13 empty] | 124
3.4 | 給湯設備 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | LR1 3b | 給湯設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4 | LR1 3b | 給湯設備 | [9 empty] | 0.05 |  |  |  | 3.4 | LR1 3b | 給湯設備 | [9 empty] | 0.05 |  |  |  | 3.4 | LR1 3b | 給湯設備 | [13 empty] | 125
3.5 | 昇降機設備 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | LR1 3b | 昇降機設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | LR1 3b | 昇降機設備 | [13 empty] | 3.5 | LR1 3b | 昇降機設備 | [13 empty] | 3.5 | LR1 3b | 昇降機設備 | [13 empty] | 126
0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | LR | [15 empty] | LR | [15 empty] | LR | [14 empty] | 127
4 | 効率的運用 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 4 | LR1 | 効率的運用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | LR1 | 効率的運用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.2 |  |  |  | 4 | LR1 | 効率的運用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.2 |  |  |  | 4 | LR1 | 効率的運用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.2 |  |  |  | 128
4.1 | 住宅以外の評価 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.1 | LR1 4 | 住宅以外の評価 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | LR1 4 | 住宅以外の評価 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4.1 | LR1 4 | 住宅以外の評価 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 4.1 | LR1 4 | 住宅以外の評価 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  | 129
4.1.1 | モニタリング | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 4.1.1 | LR1 4.1 | モニタリング | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4.1.1 | LR1 4.1 | モニタリング | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 4.1.1 | LR1 4.1 | モニタリング | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 4.1.1 | LR1 4.1 | モニタリング | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
4.1.2 | 運用管理体制 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 4.1.2 | LR1 4.1 | 運用管理体制 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 4.1.2 | LR1 4.1 | 運用管理体制 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 4.1.2 | LR1 4.1 | 運用管理体制 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 4.1.2 | LR1 4.1 | 運用管理体制 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | 0.5
4.2 | 住宅の評価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | LR1 4 | 住宅の評価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | LR1 4 | 住宅の評価 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 4.2 | LR1 4 | 住宅の評価 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 4.2 | LR1 4 | 住宅の評価 | [6 empty] | 1
4.2.1 | モニタリング | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1 | LR1 4.2 | モニタリング | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.1 | LR1 4.2 | 住まい方の提示 | [6 empty] | 0.5 | [6 empty] | 4.2.1 | LR1 4.2 | モニタリング | [6 empty] | 0.5 | [6 empty] | 4.2.1 | LR1 4.2 | モニタリング | [6 empty] | 0.5
4.2.2 | 運用管理体制 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2 | LR1 4.2 | 運用管理体制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2.2 | LR1 4.2 | エネルギーの管理と制御 | [6 empty] | 0.5 | [6 empty] | 4.2.2 | LR1 4.2 | 運用管理体制 | [6 empty] | 0.5 | [6 empty] | 4.2.2 | LR1 4.2 | 運用管理体制 | [6 empty] | 0.5
LR2 | 資源・マテリアル | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | LR2 | LR | 資源・マテリアル | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | LR2 | LR | 資源・マテリアル | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | LR2 | LR | 資源・マテリアル | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | LR2 | LR | 資源・マテリアル | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
1 | 水資源保護 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | LR2 | 水資源保護 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | LR2 | 水資源保護 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 1 | LR2 | 水資源保護 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 1 | LR2 | 水資源保護 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
1.1 | 節水 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 1.1 | LR2 1 | 節水 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | LR2 1 | 節水 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 1.1 | LR2 1 | 節水 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 1.1 | LR2 1 | 節水 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
1.2 | 雨水利用・雑排水再利用 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 1.2 | LR2 1 | 雨水利用・雑排水再利用 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | LR2 1 | 雨水利用・雑排水再利用 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 1.2 | LR2 1 | 雨水利用・雑排水再利用 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 1.2 | LR2 1 | 雨水利用・雑排水再利用 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
1.2.1 | 雨水利用システム導入の有無 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.7 | 0 | 1.2.1 | LR2 1.2 | 雨水利用システム導入の有無 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1.2.1 | LR2 1.2 | 雨水利用システム導入の有無 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 1.2.1 | LR2 1.2 | 雨水利用システム導入の有無 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 1.2.1 | LR2 1.2 | 雨水利用システム導入の有無 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
1.2.2 | 雑排水等再利用システム導入の有無 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 1.2.2 | LR2 1.2 | 雑排水等再利用システム導入の有無 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1.2.2 | LR2 1.2 | 雑排水等再利用システム導入の有無 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 1.2.2 | LR2 1.2 | 雑排水等再利用システム導入の有無 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 1.2.2 | LR2 1.2 | 雑排水等再利用システム導入の有無 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
2 | 非再生性資源の使用量削減 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.6 | 0 | 2 | LR2 | 非再生性資源の使用量削減 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | LR2 | 非再生性資源の使用量削減 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 2 | LR2 | 非再生性資源の使用量削減 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  | 2 | LR2 | 非再生性資源の使用量削減 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6
2.1 | 材料使用量の削減 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 2.1 | LR2 2 | 材料使用量の削減 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | LR2 2 | 材料使用量の削減 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 2.1 | LR2 2 | 材料使用量の削減 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 2.1 | LR2 2 | 材料使用量の削減 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
2.2 | 既存建築躯体等の継続使用 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 2.2 | LR2 2 | 既存建築躯体等の継続使用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | LR2 2 | 既存建築躯体等の継続使用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.2 | LR2 2 | 既存建築躯体等の継続使用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.2 | LR2 2 | 既存建築躯体等の継続使用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
2.3 | 躯体材料におけるリサイクル材の使用 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 2.3 | LR2 2 | 躯体材料におけるリサイクル材の使用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | LR2 2 | 躯体材料におけるリサイクル材の使用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.3 | LR2 2 | 躯体材料におけるリサイクル材の使用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.3 | LR2 2 | 躯体材料におけるリサイクル材の使用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
2.4 | 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 2.4 | LR2 2 | 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4 | LR2 2 | 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.4 | LR2 2 | 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.4 | LR2 2 | 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
2.5 | 持続可能な森林から産出された木材 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 2.5 | LR2 2 | 持続可能な森林から産出された木材 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | LR2 2 | 持続可能な森林から産出された木材 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 2.5 | LR2 2 | 持続可能な森林から産出された木材 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  | 2.5 | LR2 2 | 持続可能な森林から産出された木材 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
2.6 | 部材の再利用可能性向上への取組み | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 2.6 | LR2 2 | 部材の再利用可能性向上への取組み | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | LR2 2 | 部材の再利用可能性向上への取組み | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.6 | LR2 2 | 部材の再利用可能性向上への取組み | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 2.6 | LR2 2 | 部材の再利用可能性向上への取組み | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
3 | 汚染物質含有材料の使用回避 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 3 | LR2 | 汚染物質含有材料の使用回避 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | LR2 | 汚染物質含有材料の使用回避 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3 | LR2 | 汚染物質含有材料の使用回避 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 3 | LR2 | 汚染物質含有材料の使用回避 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
3.1 | 有害物質を含まない材料の使用 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 3.1 | LR2 3 | 有害物質を含まない材料の使用 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | LR2 3 | 有害物質を含まない材料の使用 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | LR2 3 | 有害物質を含まない材料の使用 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 3.1 | LR2 3 | 有害物質を含まない材料の使用 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
3.2 | フロン・ハロンの回避 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.7 | 0 | 3.2 | LR2 3 | フロン・ハロンの回避 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | LR2 3 | フロン・ハロンの回避 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | LR2 3 | フロン・ハロンの回避 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 3.2 | LR2 3 | フロン・ハロンの回避 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
3.2.1 | 消火剤 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.33333 | 0 | 3.2.1 | LR2 3.2 | 消火剤 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1 | LR2 3.2 | 消火剤 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1 | LR2 3.2 | 消火剤 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 3.2.1 | LR2 3.2 | 消火剤 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
3.2.2 | 発泡剤（断熱材等） | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.33333 | 0 | 3.2.2 | LR2 3.2 | 発泡剤（断熱材等） | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2 | LR2 3.2 | 発泡剤（断熱材等） | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2 | LR2 3.2 | 発泡剤（断熱材等） | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 3.2.2 | LR2 3.2 | 発泡剤（断熱材等） | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
3.2.3 | 冷媒 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.33333 | 0 | 3.2.3 | LR2 3.2 | 冷媒 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3 | LR2 3.2 | 冷媒 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3 | LR2 3.2 | 冷媒 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 3.2.3 | LR2 3.2 | 冷媒 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
LR3 | 敷地外環境 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.3 | 0 | LR3 | LR | 敷地外環境 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | LR3 | LR | 敷地外環境 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | LR3 | LR | 敷地外環境 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | LR3 | LR | 敷地外環境 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
1 | 地球温暖化への配慮 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.33333 | 0 | 1 | LR3 | 地球温暖化への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 1 | LR3 | 地球温暖化への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 1 | LR3 | 地球温暖化への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 1 | LR3 | 地球温暖化への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
2 | 地域環境への配慮 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33333 | 0 | 2 | LR3 | 地域環境への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 2 | LR3 | 地域環境への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 2 | LR3 | 地域環境への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 2 | LR3 | 地域環境への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
2.1 | 大気汚染防止 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 2.1 | LR3 2 | 大気汚染防止 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | LR3 2 | 大気汚染防止 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 2.1 | LR3 2 | 大気汚染防止 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 2.1 | LR3 2 | 大気汚染防止 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
2.2 | 温熱環境悪化の改善 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2.2 | LR3 2 | 温熱環境悪化の改善 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | LR3 2 | 温熱環境悪化の改善 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 2.2 | LR3 2 | 温熱環境悪化の改善 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 2.2 | LR3 2 | 温熱環境悪化の改善 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
2.3 | 地域インフラへの負荷抑制 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 2.3 | LR3 2 | 地域インフラへの負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | LR3 2 | 地域インフラへの負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 2.3 | LR3 2 | 地域インフラへの負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 2.3 | LR3 2 | 地域インフラへの負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
2.3.1 | 雨水排水負荷低減 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 2.3.1 | LR3 2.3 | 雨水排水負荷低減 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.3.1 | LR3 2.3 | 雨水排水負荷低減 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 2.3.1 | LR3 2.3 | 雨水排水負荷低減 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 2.3.1 | LR3 2.3 | 雨水排水負荷低減 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
2.3.2 | 汚水処理負荷抑制 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 2.3.2 | LR3 2.3 | 汚水処理負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.3.2 | LR3 2.3 | 汚水処理負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 2.3.2 | LR3 2.3 | 汚水処理負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 2.3.2 | LR3 2.3 | 汚水処理負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
2.3.3 | 交通負荷抑制 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 2.3.3 | LR3 2.3 | 交通負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.3.3 | LR3 2.3 | 交通負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 2.3.3 | LR3 2.3 | 交通負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 2.3.3 | LR3 2.3 | 交通負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
2.3.4 | 廃棄物処理負荷抑制 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.25 | 0 | 2.3.4 | LR3 2.3 | 廃棄物処理負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2.3.4 | LR3 2.3 | 廃棄物処理負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 2.3.4 | LR3 2.3 | 廃棄物処理負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  |  |  | 2.3.4 | LR3 2.3 | 廃棄物処理負荷抑制 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
3 | 周辺環境への配慮 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.33333 | 0 | 3 | LR3 | 周辺環境への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3 | LR3 | 周辺環境への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3 | LR3 | 周辺環境への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 3 | LR3 | 周辺環境への配慮 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
3.1 | 騒音・振動・悪臭の防止 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 3.1 | LR3 3 | 騒音・振動・悪臭の防止 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | LR3 3 | 騒音・振動・悪臭の防止 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 3.1 | LR3 3 | 騒音・振動・悪臭の防止 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 3.1 | LR3 3 | 騒音・振動・悪臭の防止 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
3.1.1 | 騒音 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.33333 | 0 | 3.1.1 | LR3 3.1 | 騒音 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3.1.1 | LR3 3.1 | 騒音 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 3.1.1 | LR3 3.1 | 騒音 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 3.1.1 | LR3 3.1 | 騒音 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
3.1.2 | 振動 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.33333 | 0 | 3.1.2 | LR3 3.1 | 振動 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3.1.2 | LR3 3.1 | 振動 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 3.1.2 | LR3 3.1 | 振動 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 3.1.2 | LR3 3.1 | 振動 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
3.1.3 | 悪臭 | 0.33333 | 0 | 0.33333 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.33333 | 0 | 3.1.3 | LR3 3.1 | 悪臭 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0 | 0 | 0 | 3.1.3 | LR3 3.1 | 悪臭 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 3.1.3 | LR3 3.1 | 悪臭 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 |  |  |  | 3.1.3 | LR3 3.1 | 悪臭 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333 | 0.33333
3.2 | 風害・砂塵、日照阻害の抑制 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0 | 3.2 | LR3 3 | 風害・砂塵、日照阻害の抑制 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | LR3 3 | 風害、日照阻害の抑制 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 3.2 | LR3 3 | 風害・砂塵、日照阻害の抑制 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  | 3.2 | LR3 3 | 風害・砂塵、日照阻害の抑制 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
3.2.1 | 風害の抑制 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.7 | 0 | 3.2.1 | LR3 3.2 | 風害の抑制 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 3.2.1 | LR3 3.2 | 風害の抑制 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |  |  |  | 3.2.1 | LR3 3.2 | 風害の抑制 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |  |  |  | 3.2.1 | LR3 3.2 | 風害の抑制 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6
3.2.2 | 砂塵の抑制 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2 | LR3 3.2 | 砂塵の抑制 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3.2.3 | LR3 3.3 | 砂塵の抑制 | [9 empty] | 0.2 |  |  |  | 3.2.2 | LR3 3.2 | 砂塵の抑制 | [9 empty] | 0.2 |  |  |  | 3.2.2 | LR3 3.2 | 砂塵の抑制 | [9 empty] | 0.2
3.2.3 | 日照阻害の抑制 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 3.2.3 | LR3 3.2 | 日照阻害の抑制 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3.2.2 | LR3 3.2 | 日照阻害の抑制 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |  |  |  | 3.2.3 | LR3 3.2 | 日照阻害の抑制 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |  |  |  | 3.2.3 | LR3 3.2 | 日照阻害の抑制 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2
3.3 | 光害の抑制 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 3.3 | LR3 3 | 光害の抑制 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | LR3 3 | 光害の抑制 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 3.3 | LR3 3 | 光害の抑制 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  |  |  | 3.3 | LR3 3 | 光害の抑制 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
3.3.1 | 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.7 | 0 | 3.3.1 | LR3 3.3 | 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 3.3.1 | LR3 3.3 | 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 3.3.1 | LR3 3.3 | 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  | 3.3.1 | LR3 3.3 | 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
3.3.2 | 昼光の建物外壁による反射光（グレア）への対策 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 |  |  | 1 | 0 | 0.3 | 0 | 3.3.2 | LR3 3.3 | 昼光の建物外壁による反射光（グレア）への対策 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3.3.2 | LR3 3.3 | 昼光の建物外壁による反射光（グレア）への対策 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 3.3.2 | LR3 3.3 | 昼光の建物外壁による反射光（グレア）への対策 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  | 3.3.2 | LR3 3.3 | 昼光の建物外壁による反射光（グレア）への対策 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3

## 条件(標準)
■LCCO2算定条件シート(標準計算） |  |  | ■建物名称 | ○○ビル
CASBEE_Nagoya_2014(v.1.22)
項目 |  | 参照値（参照建物） | 評価対象 | 備考
建物 概要 | 建物用途 | 事務所, | 事務所,
| 建物規模 | 3000 | 3000
| 構造種別 | RC造 | RC造
ライフサイクル設定 | 想定耐用年数 | 事務所部分60年, | 事務所部分60年,
| CO2排出量 | 13.23 | 13.23 | kg-CO2/年㎡
建設 段階 | エンボディドCO2の 算定方法 | 日本建築学会による2005年産業連関表分析による日本の平均値 | 左記からの、リサイクル建材の採用による削減量を推定して算定
| CO2排出量原単位の 出典 | 日本建築学会による2005年産業連関表分析による分析結果 | 同左
| バウンダリー | 国内消費支出分 | 同左
代表的な資材量
| 普通コンクリート | 0.772 | 0.772 | ｍ3/㎡
| 高炉セメントコンクリート | 0 | 0 | ｍ3/㎡
| 鉄 骨 | 0.038 | 0.038 | ｔ/㎡
| 鉄骨 (電炉） | 0 | 0 | ｔ/㎡
| 鉄 筋 | 0.103 | 0.103 | ｔ/㎡
| 木 材 | 0.013 | 0.013 | ｔ/㎡
| □ □ | ○○ | 〃 | kg/㎡
代表的な資材の環境負荷
| 普通コンクリート | 266.71 | 〃 | kg-CO2/m3
| 高炉セメントコンクリート | 216.57 | 〃 | kg-CO2/m3
| 鉄 骨 | 1.28 | 〃 | kg-CO2/kg
| 鉄骨 (電炉） | 1.28 | 〃 | kg-CO2/kg
| 鉄 筋 | 0.51 | 〃 | kg-CO2/kg
| 型 枠 | 4.75 | 〃 | kg-CO2/m2
| □ □ | ○○ | 〃 | kg-CO2/kg
主要なリサイクル建材と利用利率
| 高炉セメント （躯体での利用率） | 0% | 0%
| 既存躯体の再利用 （躯体での利用率） | 0% | 0%
| 電炉鋼材（鉄筋） | 0% | 0%
| 電炉鋼材（鋼材） | 0% | 0%
| CO2排出量 | 16.456 | 16.456 | kg-CO2/年㎡
修繕・更新・ | 更新周期（年）
解体段階 | 外装 | 25 | 25
屋根
| 内装 | 18 | 18
| 設備 | 15 | 15
平均修繕率（％/年）
| 外装 | 1% | 1%
| 内装 | 1% | 1%
| 設備 | 2% | 2%
| 解体段階のCO2排出量の算定方法 | 解体廃棄物量として、2000kg／㎡を仮定して、30kmの道路運送分を評価 | 同左
CO2排出量
| ①参照値／ ②建築物の取組み | 68.4676 | 61.6209 | kg-CO2/年㎡
| ③上記+②以外の オンサイト手法 | － | 61.6209 | kg-CO2/年㎡
運用 段階 |  |  |  | kg-CO2/年㎡
kg-CO2/年㎡
|  |  | 0 | kg-CO2/年㎡
|  | その他再生可能エネルギー | －
| ④上記+ オフサイト手法 | － | 61.6209 | kg-CO2/年㎡
| 参考 | (a) グリーン電力証書によるカーボンオフセット | －
|  | (b)グリーン熱証書によるカーボンオフセット | －
|  | （ｃ）その他カーボンクレジット | －
|  | (d)調整後排出量（調整後排出係数による）と実排出量の差 | －
－
| エネルギー 消費量の算定方法 | 統計値より、一次エネルギー消費量の平均値を引用 | LR1の取り組みによる省エネルギー量を推定
| 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量 | 4620 | #VALUE! | GJ/年
エネルギーのCO2排出係数
| 一次ｴﾈﾙｷﾞｰあたり 非住宅 | 0.04446 | 同左 | kg-CO2/MJ
| 同上 住宅（専有部） | 0.050509 | 同左 | kg-CO2/MJ
| 電力 | 0.42 | 同左 | kg-CO2/ｋWh
| ガス | 0.0498 | 同左 | kg-CO2/MJ
| その他の燃料 （ ） | ○○ | 同左 | kg-CO2/MJ
上水使用
その他

## 条件(個別)
■LCCO2算定条件シート(個別計算） |  |  | ■建物名称 | ○○ビル
CASBEE_Nagoya_2014(v.1.22)
項目 |  | 参照値（参照建物） | 評価対象 | 備考
建物 概要 | 建物用途 | 事務所, | 事務所,
| 建物規模 | 3000 | 3000
| 構造種別 | RC造 | RC造
ライフサイクル設定 | 想定耐用年数
| CO2排出量 | 30 | 30 | kg-CO2/年㎡
建設 段階 | エンボディドCO2の 算定方法
CO2排出量原単位の 出典
バウンダリー
代表的な資材量
| 普通コンクリート | ○○ | 〃 | ｍ3/㎡
| 高炉セメントコンクリート | ○○ | 〃 | ｍ3/㎡
| 鉄 骨 | ○○ | 〃 | ｔ/㎡
| 鉄骨 (電炉） | ○○ | 〃 | ｔ/㎡
| 鉄 筋 | ○○ | 〃 | ｔ/㎡
| □ □ | ○○ | 〃 | ｔ/㎡
| □ □ | ○○ | 〃 | kg/㎡
代表的な資材の環境負荷
| 普通コンクリート | ○○ | 〃 | kg-CO2/m3
| 高炉セメントコンクリート | ○○ | 〃 | kg-CO2/m3
| 鉄 骨 | ○○ | 〃 | kg-CO2/kg
| 鉄骨 (電炉） | ○○ | 〃 | kg-CO2/kg
| 鉄 筋 | ○○ | 〃 | kg-CO2/kg
| 木 材 | ○○ | 〃 | kg-CO2/m2
| □ □ | ○○ | 〃 | kg-CO2/kg
主要なリサイクル建材と利用利率
| 高炉セメント （躯体での利用率） | ○○ | ○○
| 既存躯体の再利用 （躯体での利用率） | ○○ | ○○
| 電炉鋼材（鉄筋） | ○○ | ○○
| 電炉鋼材（鋼材） | ○○ | ○○
| CO2排出量 | 10 | 10 | kg-CO2/年㎡
修繕・更新・ | 更新周期（年）
解体段階 | 外装
屋根
内装
設備
平均修繕率（％/年）
外装
内装
設備
解体段階のCO2排出量の算定方法
CO2排出量
| ①参照値／ ②建築物の取組み | 30 | 20 | kg-CO2/年㎡
| ③上記+②以外の オンサイト手法 | － | -15 | kg-CO2/年㎡
運用 段階 | 参考 | 太陽光発電による削減分
(内訳）自家消費分
余剰売電分
その他再生可能エネルギー
| ④上記+ オフサイト手法 | － | -25 | kg-CO2/年㎡
| 参考 | (a) グリーン電力証書によるカーボンオフセット
(b)グリーン熱証書によるカーボンオフセット
（ｃ）その他カーボンクレジット
(d)調整後排出量（調整後排出係数による）と実排出量の差
|  |  | 0 | kg-CO2/年㎡
| エネルギー 消費量の算定方法 | ○○による | ○○による
| 一次ｴﾈﾙｷﾞｰ消費量 | ○○ | ○○ | MJ/年㎡
エネルギーのCO2排出係数
| 一次ｴﾈﾙｷﾞｰあたり 非住宅 | ○○ | 同左 | kg-CO2/MJ
| 同上 住宅（専有部） | ○○ | 同左 | kg-CO2/MJ
| 電力 | ○○ | 同左 | kg-CO2/ｋWh
| ガス | ○○ | 同左 | kg-CO2/MJ
| その他の燃料 （ ） | ○○ | 同左 | kg-CO2/MJ
上水使用
その他
＜参考＞ 個別計算にあたって、利用できる計算値
太陽光発電によるCO2削減量 （発電量が③ｵﾝｻｲﾄの取組分相当の場合で、かつ削減分に電力の排出係数を用いる場合。）
| 太陽光発電の発電量 | 合計 | 0 | kWh/年
運用 |  | 自家消費分 | 0 | kWh/年
段階 |  | 余剰売電分 | 0 | kWh/年
| CO2削減量 | 合計 [1] | 0 | kg-CO2/年㎡
|  | 自家消費分 | 0 | kg-CO2/年㎡
|  | 余剰売電分 | 0 | kg-CO2/年㎡
| 算定に用いた排出係数 | 自家消費分 | 0.42 | kg-CO2/kWh
|  | 余剰売電分 | 0.42 | kg-CO2/kWh
|  | 備考 | 実排出係数の場合
調整後排出係数を用いた場合の実排出量との差
| 評価建物(③)の電力消費量 |  | #VALUE! | kWh/年
| 排出係数 | 実排出係数 | 0.42 | kg-CO2/kWh
|  | 調整後排出係数 | 0 | kg-CO2/kWh
| 実排出量との差 | 建物全体 | #VALUE! | kg-CO2/年
|  | 延床面積あたり [2] | #VALUE! | kg-CO2/年㎡
Note on D48: 下表＜参考＞ [1]の数値を利用できる。
Note on D56: 下表＜参考＞ [2]の数値を利用できる。

## CO2データ
■CO2データベース
| a. 建設に係るCO2排出量 | [5 empty] | Q2/2.2.1 躯体材料の耐用年数
|  | kg-CO2/年m2 |  |  |  |  | S造、 | 木造 |  | RC造 |  |  | SRC造
| 用途 | [5 empty] | レベル3 | レベル4 | レベル5 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | レベル3 | レベル4 | レベル5
[5 empty] | 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 事務所 |  |  |  | 10 |  | 14.005 | 14.005 | 14.005 | 13.23 | 13.23 | 13.23 | 13.998 | 13.998 | 13.998
|  | LR2/2.2 既存建築躯体 |  | 100% | 11 |  | 6.452 | 6.452 | 6.452 | 6.601 | 6.601 | 6.601 | 6.515 | 6.515 | 6.515
|  | LR2/2.3 ﾘｻｲｸﾙ材（高炉セメント） |  | 100% | 12 |  | 13.42 | 13.42 | 13.42 | 12.416 | 12.416 | 12.416 | 13.272 | 13.272 | 13.272
|  | LR2/2.2 削減分 |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LR2/2.3 削減分 |  |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 合計 |  |  | 15 |  | 14.005 | 14.005 | 14.005 | 13.23 | 13.23 | 13.23 | 13.998 | 13.998 | 13.998
| 学校 |  |  |  | 20 |  | 10.473 | 10.473 | 10.473 | 11.763 | 11.763 | 11.763 | 14.002 | 14.002 | 14.002
|  | LR2/2.2 既存建築躯体 |  | 100% | 21 |  | 5.228 | 5.228 | 5.228 | 5.369 | 5.369 | 5.369 | 5.278 | 5.278 | 5.278
|  | LR2/2.3 ﾘｻｲｸﾙ材（高炉セメント） |  | 100% | 22 |  | 10.11 | 10.11 | 10.11 | 10.846 | 10.846 | 10.846 | 13.005 | 13.005 | 13.005
|  | LR2/2.2 削減分 |  |  | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LR2/2.3 削減分 |  |  | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 合計 |  |  | 25 |  | 10.473 | 10.473 | 10.473 | 11.763 | 11.763 | 11.763 | 14.002 | 14.002 | 14.002
| 物販店 |  |  |  | 30 |  | 16.572 | 16.572 | 16.572 | 22.386 | 22.386 | 22.386 | 16.961 | 16.961 | 16.961
|  | LR2/2.2 既存建築躯体 |  | 100% | 31 |  | 8.404 | 8.404 | 8.404 | 8.599 | 8.599 | 8.599 | 8.485 | 8.485 | 8.485
|  | LR2/2.3 ﾘｻｲｸﾙ材（高炉セメント） |  | 100% | 32 |  | 15.867 | 15.867 | 15.867 | 20.512 | 20.512 | 20.512 | 16.322 | 16.322 | 16.322
|  | LR2/2.2 削減分 |  |  | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LR2/2.3 削減分 |  |  | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 合計 |  |  | 35 |  | 16.572 | 16.572 | 16.572 | 22.386 | 22.386 | 22.386 | 16.961 | 16.961 | 16.961
| 飲食店 |  |  |  | 40 |  | 16.572 | 16.572 | 16.572 | 22.386 | 22.386 | 22.386 | 16.961 | 16.961 | 16.961
|  | LR2/2.2 既存建築躯体 |  | 100% | 41 |  | 8.404 | 8.404 | 8.404 | 8.599 | 8.599 | 8.599 | 8.485 | 8.485 | 8.485
|  | LR2/2.3 ﾘｻｲｸﾙ材（高炉セメント） |  | 100% | 42 |  | 15.867 | 15.867 | 15.867 | 20.512 | 20.512 | 20.512 | 16.322 | 16.322 | 16.322
|  | LR2/2.2 削減分 |  |  | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LR2/2.3 削減分 |  |  | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 合計 |  |  | 45 |  | 16.572 | 16.572 | 16.572 | 22.386 | 22.386 | 22.386 | 16.961 | 16.961 | 16.961
| 集会所 |  |  |  | 50 |  | 11.535 | 11.535 | 11.535 | 12.471 | 12.471 | 12.471 | 13.079 | 13.079 | 13.079
|  | LR2/2.2 既存建築躯体 |  | 100% | 51 |  | 5.452 | 5.452 | 5.452 | 5.578 | 5.578 | 5.578 | 5.504 | 5.504 | 5.504
|  | LR2/2.3 ﾘｻｲｸﾙ材（高炉セメント） |  | 100% | 52 |  | 11.178 | 11.178 | 11.178 | 11.534 | 11.534 | 11.534 | 12.182 | 12.182 | 12.182
|  | LR2/2.2 削減分 |  |  | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LR2/2.3 削減分 |  |  | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 合計 |  |  | 55 |  | 11.535 | 11.535 | 11.535 | 12.471 | 12.471 | 12.471 | 13.079 | 13.079 | 13.079
| 工場 |  |  |  | 60 |  | 19.562 | 19.562 | 19.562 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 23.65 | 23.65 | 23.65
|  | LR2/2.2 既存建築躯体 |  | 100% | 61 |  | 9.985 | 9.985 | 9.985 | 10.302 | 10.302 | 10.302 | 9.97 | 9.97 | 9.97
|  | LR2/2.3 ﾘｻｲｸﾙ材（高炉セメント） |  | 100% | 62 |  | 18.811 | 18.811 | 18.811 | 20.812 | 20.812 | 20.812 | 22.232 | 22.232 | 22.232
|  | LR2/2.2 削減分 |  |  | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LR2/2.3 削減分 |  |  | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 合計 |  |  | 65 |  | 19.562 | 19.562 | 19.562 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 23.65 | 23.65 | 23.65
| 病院 |  |  |  | 70 |  | 10.405 | 10.405 | 10.405 | 12.261 | 12.261 | 12.261 | 13.704 | 13.704 | 13.704
|  | LR2/2.2 既存建築躯体 |  | 100% | 71 |  | 6.299 | 6.299 | 6.299 | 6.445 | 6.445 | 6.445 | 6.36 | 6.36 | 6.36
|  | LR2/2.3 ﾘｻｲｸﾙ材（高炉セメント） |  | 100% | 72 |  | 10.078 | 10.078 | 10.078 | 11.452 | 11.452 | 11.452 | 12.858 | 12.858 | 12.858
|  | LR2/2.2 削減分 |  |  | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LR2/2.3 削減分 |  |  | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 合計 |  |  | 75 |  | 10.405 | 10.405 | 10.405 | 12.261 | 12.261 | 12.261 | 13.704 | 13.704 | 13.704
| ホテル |  |  |  | 80 |  | 11.119 | 11.119 | 11.119 | 12.77 | 12.77 | 12.77 | 13.53 | 13.53 | 13.53
|  | LR2/2.2 既存建築躯体 |  | 100% | 81 |  | 5.557 | 5.557 | 5.557 | 5.686 | 5.686 | 5.686 | 5.61 | 5.61 | 5.61
|  | LR2/2.3 ﾘｻｲｸﾙ材（高炉セメント） |  | 100% | 82 |  | 10.67 | 10.67 | 10.67 | 11.716 | 11.716 | 11.716 | 12.681 | 12.681 | 12.681
|  | LR2/2.2 削減分 |  |  | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | LR2/2.3 削減分 |  |  | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 合計 |  |  | 85 |  | 11.119 | 11.119 | 11.119 | 12.77 | 12.77 | 12.77 | 13.53 | 13.53 | 13.53
| 集合住宅 |  |  |  | 90 |  | 15.641 | 7.821 | 5.214 | 19.62 | 9.808 | 6.539 | 22.378 | 11.188 | 7.459
|  | LR2/2.2 既存建築躯体 |  | 100% | 91 |  | 9.094 | 4.546 | 3.031 | 8.833 | 4.416 | 2.943 | 8.747 | 4.373 | 2.915
|  | LR2/2.3 ﾘｻｲｸﾙ材（高炉セメント） |  | 100% | 92 |  | 14.974 | 7.488 | 4.991 | 18.149 | 9.073 | 6.049 | 20.89 | 10.444 | 6.962
|  |  | LR2/2.2 削減分 |  | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | LR2/2.3 削減分 |  | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 合計 |  | 95 |  | 15.641 | 7.821 | 5.214 | 19.62 | 9.808 | 6.539 | 22.378 | 11.188 | 7.459
| b. 修繕・更新・解体に係るCO2排出量 | [5 empty] | レベル3 3: Q2/2.2.1 躯体材料の耐用年数
|  | kg-CO2/年m2 |  |  |  |  | レベル3 3: S造; レベル4 4: 木造; レベル3 6: RC造; レベル3 9: SRC造
| 用途 | [5 empty] | レベル3 | レベル4 | レベル5 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | レベル3 | レベル4 | レベル5
| 事務所 |  |  |  | 1 |  | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 16.456 | 16.456 | 16.456 | 16.21 | 16.21 | 16.21
|  | LR2/2.2 既存建築躯体 |  | 100%
|  | 削減後 |  |  |  | 0% | 15.991 | 15.991 | 15.991 | 16.456 | 16.456 | 16.456 | 16.21 | 16.21 | 16.21
| 学校 |  |  |  | 2 |  | 11.802 | 11.802 | 11.802 | 12.424 | 12.424 | 12.424 | 12.306 | 12.306 | 12.306
|  | LR2/2.2 既存建築躯体 |  | 100%
|  | 削減後 |  |  |  | 0% | 11.802 | 11.802 | 11.802 | 12.424 | 12.424 | 12.424 | 12.306 | 12.306 | 12.306
| 物販店 |  |  |  | 3 |  | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 7.738 | 7.738 | 7.738 | 6.91 | 6.91 | 6.91
|  | LR2/2.2 既存建築躯体 |  | 100%
|  | 削減後 |  |  |  | 0% | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 13.194 | 13.194 | 13.194 | 6.91 | 6.91 | 6.91
| 飲食店 |  |  |  | 4 |  | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 7.738 | 7.738 | 7.738 | 6.91 | 6.91 | 6.91
|  | LR2/2.2 既存建築躯体 |  | 100%
|  | 削減後 |  |  |  | 0% | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 7.738 | 7.738 | 7.738 | 6.91 | 6.91 | 6.91
| 集会所 |  |  |  | 5 |  | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 13.426 | 13.426 | 13.426 | 13.251 | 13.251 | 13.251
|  | LR2/2.2 既存建築躯体 |  | 100%
|  | 削減後 |  |  |  | 0% | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 13.426 | 13.426 | 13.426 | 13.251 | 13.251 | 13.251
| 工場 |  |  |  | 6 |  | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 9.422 | 9.422 | 9.422 | 9.061 | 9.061 | 9.061
|  | LR2/2.2 既存建築躯体 |  | 100%
|  | 削減後 |  |  |  | 0% | 8.65 | 8.65 | 8.65 | 9.422 | 9.422 | 9.422 | 9.061 | 9.061 | 9.061
| 病院 |  |  |  | 7 |  | 15.426 | 15.426 | 15.426 | 16.054 | 16.054 | 16.054 | 15.894 | 15.894 | 15.894
|  | LR2/2.2 既存建築躯体 |  | 100%
|  | 削減後 |  |  |  | 0% | 15.426 | 15.426 | 15.426 | 16.054 | 16.054 | 16.054 | 15.894 | 15.894 | 15.894
| ホテル |  |  |  | 8 |  | 13.298 | 13.298 | 13.298 | 13.942 | 13.942 | 13.942 | 13.671 | 13.671 | 13.671
|  | LR2/2.2 既存建築躯体 |  | 100%
|  | 削減後 |  |  |  | 0% | 13.298 | 13.298 | 13.298 | 13.942 | 13.942 | 13.942 | 13.671 | 13.671 | 13.671
| 集合住宅 |  |  |  | 9 |  | 8.019 | 9.721 | 10.979 | 8.371 | 9.735 | 10.863 | 8.364 | 9.68 | 10.783
|  | LR2/2.2 既存建築躯体 |  | 100%
|  | 削減後 |  |  |  | 0% | 8.019 | 9.721 | 10.979 | 8.371 | 9.735 | 10.863 | 8.364 | 9.68 | 10.783
c. 運用に係るCO2排出量
排出係数
|  | 電力 （実排出係数） |  | kg-CO2/kWh |  |  | レベル3: 0.42; レベル4: 中部電力株式会社; レベル4: （調整後排出係数; レベル3: 0; レベル4: kg-CO2/kWh）
|  |  |  | kg-CO2/MJ |  |  | レベル3: 0.043033; レベル4: 9.76; レベル5: MJ/kWhで換算した値（H25]省エネ法告示全日平均） |  |  | 0
|  | 都市ガス |  | kg-CO2/MJ |  |  | レベル3: 0.0498
|  | DHC |  | kg-CO2/MJ |  |  | レベル3: 0.057
|  | 灯油 |  | kg-CO2/MJ |  |  | レベル3: 0.0678
|  | Ａ重油 |  | kg-CO2/MJ |  |  | レベル3: 0.0693
|  | その他 |  | kg-CO2/MJ |  |  | レベル3: 0.06855; レベル4: (灯油＋A重油の平均値）
|  | LPG |  | kg-CO2/MJ |  |  | レベル3: 0.059
平成２４年度の電気事業者別実排出係数等の公表値
|  | 事業者名 |  |  |  |  | レベル3: 実排出係数及び代替値; レベル5: 調整後排出係数
|  | 北海道電力株式会社 |  |  |  |  | レベル3: 0.000688; レベル5: 0.00068
|  | 東北電力株式会社 |  |  |  |  | レベル3: 0.0006; レベル5: 0.00056
|  | 東京電力株式会社 |  |  |  |  | レベル3: 0.000525; レベル5: 0.000406
|  | 中部電力株式会社 |  |  |  |  | レベル3: 0.000516; レベル5: 0.000373
|  | 北陸電力株式会社 |  |  |  |  | レベル3: 0.000663; レベル5: 0.000494
|  | 関西電力株式会社 |  |  |  |  | レベル3: 0.000514; レベル5: 0.000475
|  | 中国電力株式会社 |  |  |  |  | レベル3: 0.000738; レベル5: 0.000672
|  | 四国電力株式会社 |  |  |  |  | レベル3: 0.0007; レベル5: 0.000656
|  | 九州電力株式会社 |  |  |  |  | レベル3: 0.000612; レベル5: 0.000599
|  | 沖縄電力株式会社 |  |  |  |  | レベル3: 0.000903; レベル5: 0.000692
|  | イーレックス株式会社 |  |  |  |  | レベル3: 0.000603; レベル5: 0.000428
|  | 出光グリーンパワー株式会社 |  |  |  |  | レベル3: 8.6e-05; レベル5: 0.000106
|  | 伊藤忠エネクス株式会社 |  |  |  |  | レベル3: 0.000676; レベル5: 0.000293
|  | エネサーブ株式会社 |  |  |  |  | レベル3: 0.000616; レベル5: 0.000482
|  | 荏原環境プラント株式会社 |  |  |  |  | レベル3: 0.000456; レベル5: 0.000456
|  | 王子製紙株式会社 |  |  |  |  | レベル3: 0.000475; レベル5: 0.000471
|  | オリックス株式会社 |  |  |  |  | レベル3: 0.000762; レベル5: 0.000757
|  | 株式会社イーセル |  |  |  |  | レベル3: 0; レベル5: 0
|  | 株式会社エネット |  |  |  |  | レベル3: 0.000429; レベル5: 0.000427
|  | 株式会社Ｆ－Ｐｏｗｅｒ |  |  |  |  | レベル3: 0.000525; レベル5: 0.000445
|  | 株式会社Ｇ－Ｐｏｗｅｒ |  |  |  |  | レベル3: 0.000441; レベル5: 0
|  | 株式会社日本セレモニー |  |  |  |  | レベル3: 0.000797; レベル5: 0.000789
|  | サミットエナジー株式会社 |  |  |  |  | レベル3: 0.000438; レベル5: 0.000259
|  | ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社 |  |  |  |  | レベル3: 0.000367; レベル5: 0.000364
|  | ＪＥＮホールディングス株式会社 |  |  |  |  | レベル3: 0.000494; レベル5: 0.00049
|  | 志賀高原リゾート開発株式会社 |  |  |  |  | レベル3: 0.000312; レベル5: 0.000309
|  | 昭和シェル石油株式会社 |  |  |  |  | レベル3: 0.000367; レベル5: 0.000364
|  | 新日鉄住金エンジニアリング株式会社 |  |  |  |  | レベル3: 0.000655; レベル5: 0.000654
|  | 泉北天然ガス発電株式会社 |  |  |  |  | レベル3: 0.000388; レベル5: 0.000385
|  | ダイヤモンドパワー株式会社 |  |  |  |  | レベル3: 0.000431; レベル5: 0.000427
|  | テス・エンジニアリング株式会社 |  |  |  |  | レベル3: 0.000494; レベル5: 0.00049
|  | 東京エコサービス株式会社 |  |  |  |  | レベル3: 9.2e-05; レベル5: 9.1e-05
|  | 日本テクノ株式会社 |  |  |  |  | レベル3: 0.000508; レベル5: 0.000509
|  | 日本ロジテック協同組合 |  |  |  |  | レベル3: 0.000486; レベル5: 0.000256
|  | パナソニック株式会社 |  |  |  |  | レベル3: 0.000498; レベル5: 0.000492
|  | プレミアムグリーンパワー株式会社 |  |  |  |  | レベル3: 1.8e-05; レベル5: 2.2e-05
|  | 丸紅株式会社 |  |  |  |  | レベル3: 0.000378; レベル5: 0.000324
|  | ミツウロコグリーンエネルギー株式会社 |  |  |  |  | レベル3: 0.000366; レベル5: 0.000445
|  | リエスパワー株式会社 |  |  |  |  | レベル3: 0.00042; レベル5: 0
|  | 代替値 |  |  |  |  | レベル3: 0.00055
用途別排出原単位
|  | 建物用途 |  |  |  | 評価建物 | レベル3: 一次エネルギー消費量（規模別） [MJ/年㎡] 延床面積の区分; レベル5: エネルギー種別一次エネルギー構成比率 | CO2換算係数
[7 empty] | 300 | 2000 | 10000 | 30000 |  | 0.043033 | 0.0498 | 0.06855
[7 empty] | 300㎡未満 | 300㎡以上 2,000㎡未満 | 2,000㎡以上 1万㎡未満 | 1万㎡以上 3万㎡未満 | 3万㎡以上 | 電気 | ガス | その他※ | LPG | kg-CO2/MJ
|  | 事務所 | 事務所 |  | 3000 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1930 | 2270 | 90% | 6% | 4% | - | 0.04446
|  |  | 官公庁 |  | 0 | 0 | 1100 | 1100 | 1100 | 1260 | 1380 | 83% | 9% | 8% | - | 0.045683
|  | 学校等 | 幼稚園・保育園 |  | 0 | 0 | 490 | 490 | 490 | 490 | 490 | 71% | 16% | 13% | - | 0.047433
|  |  | 小・中学校 | 北海道 | 0 | 0 | 522 | 522 | 522 | 522 | 522 | 62.3% | 16.72% | 20.98% | - | 0.049519
|  |  |  | その他 | 0 | 0 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 76% | 13.55% | 10.45% |  | 0.046616
|  |  | 高校 |  | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | 360 | 240 | 74% | 7% | 19% | - | 0.048355
|  |  | 大学・専門学校 |  | 0 | 0 | 880 | 880 | 880 | 850 | 1160 | 79% | 12% | 9% | - | 0.046141
|  | 物販店舗等 | デパート・スーパー |  | 0 | 0 | 7430 | 7430 | 5130 | 3190 | 3190 | 93% | 3% | 4% | - | 0.044256
|  |  | その他物販 |  | 0 | 0 | 2360 | 2360 | 2360 | 2950 | 2680 | 92% | 4% | 4% | - | 0.044324
|  | 飲食店 |  |  | 0 | 0 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | 50% | 38% | 12% | - | 0.048666
|  | 集会所等 | 劇場・ホール |  | 0 | 0 | 1030 | 1030 | 1030 | 1450 | 1670 | 76% | 16% | 8% | - | 0.046157
|  |  | 展示施設 |  | 0 | 0 | 1120 | 1120 | 1120 | 1580 | 1220 | 81% | 9% | 10% | - | 0.046194
|  |  | スポーツ施設 |  | 0 | 0 | 1910 | 1910 | 1910 | 1300 | 1130 | 92% | 6% | 2% | - | 0.043949
|  | 工場 |  |  | 0 | 0 | 498 | 498 | 498 | 498 | 498 | 100% | 0% | 0% | - | 0.043033
|  | 病院 |  |  | 0 | 0 | 2210 | 2210 | 2210 | 2450 | 2920 | 65% | 15% | 20% | - | 0.049151
|  | ホテル・旅館 |  |  | 0 | 0 | 2440 | 2440 | 2440 | 2740 | 2740 | 77% | 10% | 13% | - | 0.047027
[5 empty] | 0 | 0 | レベル5: 0.043033; レベル3: 0.0498; レベル4: 0.0678; レベル5: 0.059
|  | 集合住宅 | 専有部 |  |  | - | - | - | - | - | - | 51% | 21% | 18% | 10% | 0.050509
|  |  | 共用部 |  |  | - | - | - | - | - | - | 100% | 0% | 0% | - | 0.043033
|  | 評価建物 | [13 empty] | 0 | bar: レベル3 to レベル4; レベル5
|  | 出典： | 「DECC非住宅建築物の環境関連データーベース（2013年4月公開データ、一般財団法人日本サステナブル建築協会）」を集計 |  |  |  | レベル4: ※集合住宅は灯油
「家庭部門エネルギー種別最終エネルギー消費（平成23年度におけるエネルギー需給実績、資源エネルギー庁）」
工場については、統計値がないため、省エネ法告示第7号による事務所の照明エネルギー消費量としている。
|  | LR1/3c 仕様基準評価の場合のCO2排出量算出に用いる一次エネルギー消費量 |  |  |  |  | レベル5: ※参照建物の一次エネルギー消費量(参照値)はレベル３相当とする。
|  | 設備の方式 |  | LR1/3cの |  |  | レベル3: 評価建物; レベル4: 地域区分; レベル4: MJ/年㎡ |  | 「－」の場合
|  | 暖房 | 冷房 | 評価ﾚﾍﾞﾙ |  | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  |  | 参照値 | Ａａ0 | 2 | 1100 | 1484 | 1298 | 1189 | 1246 | 1163 | 1100 | 976 | 888 |  | 1721 | 1502 | 1413 | 1464 | 1374 | 1343 | 1164 | 1017
|  | Ａ | ａ | レベル１ | Ａａ1 | 3 | 1268 | 1721 | 1502 | 1373 | 1440 | 1343 | 1268 | 1121 | 1017 |  | 1484 | 1298 | 1223 | 1266 | 1190 | 1163 | 1012 | 888
|  |  |  | レベル４ | Ａａ4 | 4 | 1016 | 1365 | 1196 | 1097 | 1149 | 1074 | 1016 | 903 | 823
|  |  |  | 参照値 | Ａｂ0 | 5 | 926 | 1466 | 1282 | 1155 | 1179 | 1092 | 926 | 752 | 556
|  | Ａ | ｂ | レベル１ | Ａｂ1 | 6 | 1063 | 1700 | 1483 | 1333 | 1361 | 1258 | 1063 | 857 | 625
|  |  |  | レベル４ | Ａｂ4 | 7 | 858 | 1348 | 1182 | 1066 | 1088 | 1009 | 858 | 700 | 521
|  |  |  | 参照値 | Ｂａ0 | 8 | 1163 | 1374 | 1287 | 1223 | 1266 | 1190 | 1163 | 1012 | 888
|  | Ｂ | ａ | レベル１ | Ｂａ1 | 9 | 1343 | 1592 | 1489 | 1413 | 1464 | 1374 | 1343 | 1164 | 1017
|  |  |  | レベル４ | Ｂａ4 | 10 | 1074 | 1265 | 1186 | 1128 | 1167 | 1098 | 1074 | 936 | 823
|  |  |  | 参照値 | Ｂｂ0 | 11 | 990 | 1356 | 1271 | 1189 | 1199 | 1119 | 990 | 789 | 556
|  | Ｂ | ｂ | レベル１ | Ｂｂ1 | 12 | 1137 | 1571 | 1470 | 1373 | 1385 | 1290 | 1137 | 900 | 625
|  |  |  | レベル４ | Ｂｂ4 | 13 | 916 | 1249 | 1172 | 1097 | 1106 | 1033 | 916 | 733 | 521
|  |  |  | 参照値 | Ｃａ0 | 14 | 901 | 1024 | 966 | 916 | 941 | 856 | 901 | 869 | 888
|  | Ｃ | ａ | レベル１ | Ｃａ1 | 15 | 1033 | 1178 | 1110 | 1050 | 1080 | 97 | 1033 | 995 | 1017
|  |  |  | レベル４ | Ｃａ4 | 16 | 835 | 947 | 894 | 849 | 871 | 794 | 835 | 806 | 823
|  |  |  | 参照値 | Ｃｂ0 | 17 | 727 | 1006 | 950 | 882 | 874 | 784 | 727 | 646 | 556
|  | Ｃ | ｂ | レベル１ | Ｃｂ1 | 18 | 828 | 1157 | 1091 | 1010 | 1001 | 895 | 828 | 731 | 625
|  |  |  | レベル４ | Ｃｂ4 | 19 | 677 | 931 | 880 | 818 | 811 | 729 | 677 | 603 | 521
|  | － | － | 0 | －－ | 1: -; 評価建物 6: 1343
[5 empty] | －－0 | 1: -; 評価建物 6: 1163
d. LCCO2算定条件
| 躯体・基礎の寿命（年） |  |  |  |  | 評価建物 6: S造; 地域区分 3: RC造; 地域区分 6: SRC造
|  | Q2/2.2.1 躯体材料 |  |  |  |  | レベル3 | レベル4 | レベル5 | レベル3 | レベル4 | レベル5 | レベル3 | レベル4 | レベル5
|  |  | 事務所 |  | 1 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  |  | 学校 |  | 2 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  |  | 物販店 |  | 3 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | 飲食店 |  | 4 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | 集会所 |  | 5 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  |  | 工場 |  | 6 |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
|  |  | 病院 |  | 7 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  |  | ホテル |  | 8 |  | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  |  | 集合住宅 |  | 9 |  | 30 | 60 | 90 | 30 | 60 | 90 | 30 | 60 | 90
| 代表的な資材量 | [5 empty] | 再利用なし | 既存躯体100％ | 高炉ｾﾒﾝﾄ100% | 再利用なし | 既存躯体100％ | 高炉ｾﾒﾝﾄ100% | 再利用なし | 既存躯体100％ | 高炉ｾﾒﾝﾄ100%
|  | 事務所 | 普通コンクリート | ｍ3/㎡ |  |  | 0.567 | 0 | 0 | 0.772 | 0 | 0 | 0.696 | 0 | 0
|  |  | 高炉セメントコンクリート | ｍ3/㎡ |  |  | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0.772 | 0 | 0 | 0.696
|  |  | 鉄 骨 | ｔ/㎡ |  |  | 0.136 | 0 | 0.136 | 0.038 | 0 | 0.038 | 0.1 | 0 | 0.1
|  |  | 鉄骨 (電炉） | ｔ/㎡ |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 鉄 筋 | ｔ/㎡ |  |  | 0.07 | 0 | 0.07 | 0.103 | 0 | 0.103 | 0.078 | 0 | 0.078
|  |  | 木 材 | ｔ/㎡ |  |  | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.013 | 0 | 0.0126 | 0.008 | 0 | 0.008
|  | 学校 | 普通コンクリート | ｍ3/㎡ |  |  | 0.352 | 0 | 0 | 0.865 | 0 | 0 | 0.958 | 0 | 0
|  |  | 高炉セメントコンクリート | ｍ3/㎡ |  |  | 0 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 0.865 | 0 | 0 | 0.958
|  |  | 鉄 骨 | ｔ/㎡ |  |  | 0.105 | 0 | 0.105 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0.078 | 0 | 0.078
|  |  | 鉄骨 (電炉） | ｔ/㎡ |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 鉄 筋 | ｔ/㎡ |  |  | 0.045 | 0 | 0.045 | 0.112 | 0 | 0.112 | 0.11 | 0 | 0.11
|  |  | 木 材 | ｔ/㎡ |  |  | 0.002 | 0 | 0.0024 | 0.015 | 0 | 0.0147 | 0.012 | 0 | 0.01167
|  | 物販店 | 普通コンクリート | ｍ3/㎡ |  |  | 0.342 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0
|  |  | 高炉セメントコンクリート | ｍ3/㎡ |  |  | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | 0 | 0.307
|  |  | 鉄 骨 | ｔ/㎡ |  |  | 0.072 | 0 | 0.072 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0.071 | 0 | 0.071
|  |  | 鉄骨 (電炉） | ｔ/㎡ |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 鉄 筋 | ｔ/㎡ |  |  | 0.024 | 0 | 0.024 | 0.118 | 0 | 0.118 | 0.053 | 0 | 0.053
|  |  | 木 材 | ｔ/㎡ |  |  | 0.002 | 0 | 0.00186 | 0.015 | 0 | 0.0148 | 0.005 | 0 | 0.00483
|  | 飲食店 | 普通コンクリート | ｍ3/㎡ |  |  | 0.342 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | 0 | 0.307 | 0 | 0
|  |  | 高炉セメントコンクリート | ｍ3/㎡ |  |  | 0 | 0 | 0.342 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | 0 | 0.307
|  |  | 鉄 骨 | ｔ/㎡ |  |  | 0.072 | 0 | 0.072 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0.071 | 0 | 0.071
|  |  | 鉄骨 (電炉） | ｔ/㎡ |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 鉄 筋 | ｔ/㎡ |  |  | 0.024 | 0 | 0.024 | 0.118 | 0 | 0.118 | 0.053 | 0 | 0.053
|  |  | 木 材 | ｔ/㎡ |  |  | 0.002 | 0 | 0.00186 | 0.015 | 0 | 0.0148 | 0.005 | 0 | 0.00483
|  | 集会所 | 普通コンクリート | ｍ3/㎡ |  |  | 0.345 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | 0 | 0.862 | 0 | 0
|  |  | 高炉セメントコンクリート | ｍ3/㎡ |  |  | 0 | 0 | 0.345 | 0 | 0 | 0.888 | 0 | 0 | 0.862
|  |  | 鉄 骨 | ｔ/㎡ |  |  | 0.139 | 0 | 0.139 | 0.017 | 0 | 0.017 | 0.059 | 0 | 0.059
|  |  | 鉄骨 (電炉） | ｔ/㎡ |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 鉄 筋 | ｔ/㎡ |  |  | 0.04 | 0 | 0.04 | 0.118 | 0 | 0.118 | 0.1 | 0 | 0.1
|  |  | 木 材 | ｔ/㎡ |  |  | 0.004 | 0 | 0.00435 | 0.015 | 0 | 0.0148 | 0.012 | 0 | 0.01227
|  | 工場 | 普通コンクリート | ｍ3/㎡ |  |  | 0.354 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0.669 | 0 | 0
|  |  | 高炉セメントコンクリート | ｍ3/㎡ |  |  | 0 | 0 | 0.354 | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0 | 0.669
|  |  | 鉄 骨 | ｔ/㎡ |  |  | 0.088 | 0 | 0.088 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.077 | 0 | 0.077
|  |  | 鉄骨 (電炉） | ｔ/㎡ |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 鉄 筋 | ｔ/㎡ |  |  | 0.031 | 0 | 0.031 | 0.108 | 0 | 0.108 | 0.08 | 0 | 0.08
|  |  | 木 材 | ｔ/㎡ |  |  | 0.002 | 0 | 0.0021 | 0.009 | 0 | 0.00915 | 0.007 | 0 | 0.00669
|  | 病院 | 普通コンクリート | ｍ3/㎡ |  |  | 0.317 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 0.812 | 0 | 0
|  |  | 高炉セメントコンクリート | ｍ3/㎡ |  |  | 0 | 0 | 0.317 | 0 | 0 | 0.766 | 0 | 0 | 0.812
|  |  | 鉄 骨 | ｔ/㎡ |  |  | 0.074 | 0 | 0.074 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0.66 | 0 | 0.066
|  |  | 鉄骨 (電炉） | ｔ/㎡ |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 鉄 筋 | ｔ/㎡ |  |  | 0.034 | 0 | 0.034 | 0.096 | 0 | 0.096 | 0.089 | 0 | 0.089
|  |  | 木 材 | ｔ/㎡ |  |  | 0.002 | 0 | 0.002 | 0.013 | 0 | 0.013 | 0.01 | 0 | 0.00969
|  | ホテル | 普通コンクリート | ｍ3/㎡ |  |  | 0.436 | 0 | 0 | 0.999 | 0 | 0 | 0.816 | 0 | 0
|  |  | 高炉セメントコンクリート | ｍ3/㎡ |  |  | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0.999 | 0 | 0 | 0.816
|  |  | 鉄 骨 | ｔ/㎡ |  |  | 0.103 | 0 | 0.103 | 0.004 | 0 | 0.004 | 0.084 | 0 | 0.084
|  |  | 鉄骨 (電炉） | ｔ/㎡ |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 鉄 筋 | ｔ/㎡ |  |  | 0.034 | 0 | 0.034 | 0.111 | 0 | 0.111 | 0.093 | 0 | 0.093
|  |  | 木 材 | ｔ/㎡ |  |  | 0.005 | 0 | 0.00471 | 0.014 | 0 | 0.01434 | 0.012 | 0 | 0.01248
|  | 集合住宅 | 普通コンクリート | ｍ3/㎡ |  |  | 0.323 | 0 | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0
|  |  | 高炉セメントコンクリート | ｍ3/㎡ |  |  | 0 | 0 | 0.323 | 0 | 0 | 0.734 | 0 | 0 | 0.75
|  |  | 鉄 骨 | ｔ/㎡ |  |  | 0.048 | 0 | 0.048 | 0.012 | 0 | 0.012 | 0.052 | 0 | 0.052
|  |  | 鉄骨 (電炉） | ｔ/㎡ |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 鉄 筋 | ｔ/㎡ |  |  | 0.019 | 0 | 0.019 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.136 | 0 | 0.136
|  |  | 木 材 | ｔ/㎡ |  |  | 0.002 | 0 | 0.00198 | 0.013 | 0 | 0.01329 | 0.125 | 0 | 0.1251
更新周期(年）
|  | 外装 |  |  |  |  | S造 レベル3: 25; S造 レベル4: 年
屋根
|  | 内装 |  |  |  |  | S造 レベル3: 18; S造 レベル4: 年
|  | 設備 |  |  |  |  | S造 レベル3: 15; S造 レベル4: 年
平均修繕率
外装 | bar: S造 レベル3 to S造 レベル4
内装 | bar: S造 レベル3 to S造 レベル4
設備 | bar: S造 レベル3 to S造 レベル4

## クレジット
建築環境総合性能評価システム CASBEE_名古屋2014v.1.22評価ソフト
Microsoft Excel 2013版
CASBEE_Nagoya_NC_2014(v.1.22)
2014年 7月発行 （2004年 7月初版）
編集協力 国土交通省住宅局
ソフト開発者 一般社団法人 日本サステナブル建築協会 （JSBC)
( 建築物の総合的環境評価研究委員会 )
企画・発行 一般財団法人 建築環境・省エネルギー機構
CASBEE名古屋 企画・発行 名古屋市住宅都市局建築指導課
ソフトの内容等に関する問い合わせ
本ソフトの内容に関するご質問は、下記連絡先までE-mailにてお送りください。
なお、回答までに日数を要する場合がありますので、予めご了承ください。
また、Microsoft Windows、Microsoft Excel 2013 等の操作に関しては、
それぞれの操作マニュアルをご覧ください。
名古屋市住宅都市局建築指導課
〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目１番１号 名古屋市役所西庁舎２階
E-Mail a2924@jutakutoshi.city.nagoya.lg.jp
URL http://www.city.nagoya.jp/index.html
Copyright ©2014 Japan Sustainable Building Consortium (JSBC)
注意事項
1) Microsoft Excel 2013 は、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国におけ る登録商標です。
2) その他、記載されている会社名、製品名はすべて各社の登録商標または商標です。
3) 「CASBEE-建築(新築) 評価ソフト」は、Microsoft Excel 2013 上で開発されたデータファイルです。これらのデータファイルは、著作権法上の保護を受けています。開発・著者、企画・発行者の許諾を得ず、無断で複製、転載(改造した場合も含む）することは禁止されております。
4) ただし、この評価ソフトを用いて、利用者の皆様が作成した入力および出力結果を使用する場合はこの限りではありません。その場合、この評価ソフトを利用した旨を明記してください。なお、パソコンの画面画像を使用する場合には、別途、Microsoft Corporationの許諾が必要になる場合がありますのでご注意ください。
5) この評価ソフトおよび操作マニュアルを運用した結果の影響については、いっさい責任を負いかねますのでご了承ください。
6) この評価ソフトの仕様および操作マニュアルの記載事項は、将来予告なしに変更することがあります。
7) この評価ソフトは Microsoft Excel 2013 で作成されたものです。「CASBEE_名古屋2014」は「CASBEE-建築（新築）評価ソフト」を基本とし、xls形式で作成されたものであり、全てのコンピューター上での動作を保障するものではありません。