## 施工チェックリスト(電気工事共通）
工事監理の留意点チェックリスト
電 気 設 備 工 事 （共 通）
区分 | 内容 | チェック欄 | [9 empty] | 備考
施工計画書 | （工事一般）建築、機械設備工事との施工区分、機材等の搬入方法、機材等の保管場所、作業場所、作業工具と工法、施工に必要な資格者、（配管配線工事）コンクリート埋設配管、天井内等隠ぺい配管及び露出配管、配線、（機器据付工事）機器の指示及び据付方法、関連工事の別途機器との取合い条件等、機器据付後の養生、（その他）停電手順書、接地工事、耐震施工、試験及び検査（種類・方法）、試運転調整等（種類・方法） | 左の項目について、該当工事で提出義務のある書類は、項目に○をつけ、該当しない項目は、取り消し線をつけて、チェックすること。
現場確認 | 仮設計画図（足場形状含む） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 資格者証（足場組み立て主任、電気工事士、消防設備士） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| コンクリート調合表、あと施工アンカーの性能（試験成績書共） | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 配管工事： 外観及び規格 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 管路の敷設状況 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 電線管の接続状況 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 電線管及びラック等の支持及び取付状態 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 配管の屈曲 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 建物引込部・エキスパンションジョイントの施工状況 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 配管等のボンド線取付け | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 管端の保護 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| ＢＯＸ等の位置及び取付状態 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 塗装状態 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
区分 | 内容 | チェック欄 | [9 empty] | 備考
現場確認 | 埋設標の表示及び位置 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 配線工事： 外観・規格及び表示 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 配線の支持方法 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 配線の色別 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 回路確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 絶縁抵抗 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 電線の接続状態 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 開閉器配線器具及び機器への接続状態 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 防火区画貫通処理 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 接地工事： 接地種別 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 接地極の材質・形状・本数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 接地極の深さ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 接地抵抗、 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 接地端子箱の形式・構造・位置・取付状況 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 接地極埋設標の位置 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
工事写真 | 別表〔工事写真の撮り方〕を参考
（参考例３）
・確認した場合はチェック欄に日付を記入
・補正等を指示した場合は、備考欄に日付と内容を簡潔に
記入（欄幅を適宜調整）
・重大な問題があり市監督員と協議した場合等は、工事監
理記録簿（参考様式－６）甲及び打合せ記録簿（参考様
式－８）に記載

## 施工チェックリスト(電力設備工事）
工事監理の留意点チェックリスト
電 力 設 備 工 事
区分 | 内容 | チェック欄 | [9 empty] | 備考
提出書類 | 分電盤の試験成績書（Ｐ８３）、照明器具の試験成績書（Ｐ８２）、バスダクト試験成績書（Ｐ８６）、ケーブルラック試験（Ｐ８６）、電熱装置試験（Ｐ８７）、マンホール・ハンドホールの試験成績書（Ｐ８８）、施工試験成績書【配線（絶縁抵抗・絶縁体力試験）、接地極（接地抵抗）、非常照明（照度）、照明器具（点灯試験）、照明制御（総合動作）、コンセント（極性）、分電盤（外観・構造・シーケンス）、制御板（JE1460）、発熱装置（導通試験・絶縁抵抗）】（Ｐ１３３） | 左の項目について、該当工事で提出義務のある書類は、項目に○をつけ、該当しない項目は、取り消し線をつけて、チェックすること。 | [9 empty] | 標準仕様書のページ数（）
現場確認 | 電灯設備 照明器具の形式・構造・部品・光源・取付け・支持状態及び点灯状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 配線器具の規格・外観・表示・種別・極性・位置・取付状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 配管・配線及び接地工事の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 動力設備： 制御盤の形式・構造・部品・表示及び支持・取付状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 制御盤の動作・性能の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 避雷設備： 突針・突針支持管・棟上導体・導体等の外観・規格・寸法及び支持・取付状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 接地工事の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 構内電線路： 電柱・装柱在・ケーブル保護材・マンホール・標識シート等の外観・規格及び取付状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 管路等の埋設深さ・路面復旧状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 管路等の接続状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
工事写真 | 別表〔工事写真の撮り方〕を参考
（参考例３）

## 施工チェックリスト(受変電工事）
工事監理の留意点チェックリスト
受 変 電 設 備 工 事
区分 | 内容 | チェック欄 | [9 empty] | 備考
提出書類 | 表１．１４．１に基づく機器単体試験（Ｐ１８３）※、キュービクル及びスイッチギア試験（Ｐ１８８）、絶縁監視装置試験（Ｐ１９５）、保護継電器（保護強調曲線）（Ｐ１８９）、施工による試験成績書【（構造・性能・耐電圧・）、ＴＲ毎の漏れ電流、絶縁監視装置】（Ｐ１９４） | 左の項目について、該当工事で提出義務のある書類は、項目に○をつけ、該当しない項目は、取り消し線をつけて、チェックすること。 | [9 empty] | 標準仕様書のページ数（）
現場確認 | キュービクル式配電盤： 導電部・充電部・外箱・盤内器具類の外観・形式・規格・表示及び支持・据付状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 各機器及び総合的な動作・性能の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 施錠及び危険表示の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 配線状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 絶縁抵抗の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 接地工事の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 高圧・低圧スイッチギア： 導電部・充電部・外箱・盤内器具類の外観・形式・規格・表示及び支持・据付状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 各機器及び総合的な動作・性能の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 配線状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 絶縁抵抗の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 接地工事の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 変圧器盤： 導電部・充電部・外箱・盤内器具類の外観・形式・規格・表示及び支持・据付状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 各機器及び総合的な動作・性能の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 配線状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 接地工事の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
工事写真 | 別表〔工事写真の撮り方〕を参考
（参考例３）

## 施工チェックリスト(静止型電源工事）
工事監理の留意点チェックリスト
静 止 型 電 源 設 備 工 事
区分 | 内容 | チェック欄 | [9 empty] | 備考
提出書類 | 表１．１４．１に基づく機器単体試験（Ｐ１８３）、直流電源装置試験（Ｐ２２０）、ＵＰＳ試験（Ｐ２２１）、・施工による試験成績書【（構造・性能・機能）】（Ｐ２２３） | 左の項目について、該当工事で提出義務のある書類は、項目に○をつけ、該当しない項目は、取り消し線をつけて、チェックすること。 | [9 empty] | 標準仕様書のページ数（）
現場確認 | 直流電源装置： 整粒装置・蓄電池の形式・構造･規格・外観・表示・支持及び据付状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 各機器及び総合的な動作・性能の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 配管・配線状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 接地工事の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 交流電源装置： 整粒装置・逆変換装置・蓄電池の形式・構造･規格・外観・表示・支持及び据付状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 各機器及び総合的な動作・性能の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 配管・配線状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 接地工事の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
工事写真 | 別表〔工事写真の撮り方〕を参考
（参考例３）

## 施工チェックリスト(発電設備工事）
工事監理の留意点チェックリスト
発 電 設 備 工 事
区分 | 内容 | チェック欄 | [9 empty] | 備考
提出書類 | 発電機の社内規格に基づく機器単体試験（Ｐ２７２）、原動機の社内規格に基づく機器単体試験（Ｐ２７４）、・配電盤の社内規格に基づく機器単体試験（Ｐ２７５）、・補機付属試験（Ｐ２７６）、・系統連係試験（Ｐ２７６）、・燃料電池装置試験（Ｐ２７７）、太陽光・風力試験（Ｐ２７８）、・施工による試験成績書【（発電設備・燃料電池・コージェネ・太陽光・風力）】（Ｐ２９５） | 左の項目について、該当工事で提出義務のある書類は、項目に○をつけ、該当しない項目は、取り消し線をつけて、チェックすること。 | [9 empty] | 標準仕様書のページ数（）
現場確認 | 発電装置： 発電機の外観・形式・構造・定格・表示及び固定・据付状態並びに動作・性能の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 原動機の外観・形式・構造・定格・表示及び固定・据付状態並びに動作・性能の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 調速機・始動装置及び停止装置の規格及び支持及び据付状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 共通台床の形式・構造・寸法・耐震処置及び表示の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 燃料補給装置方式・冷却方式の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 配電盤： 導電部・充電部・外箱・盤内器具類の外観・形式・規格・表示及び支持・据付状態並びに動作・性能の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 配線状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 接地工事の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 熱併給発電装置： 発電装置・排熱回収装置の外観・形式・規格・表示及び支持・据付状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 各機器及び総合的な動作・性能の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 太陽光発電装置： 太陽電池・アレイ・パワーコンデショナー系統連携保護装置・架台の外観・形式・規格・表示及び支持・据付状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 各機器及び総合的な動作・性能の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
区分 | 内容 | チェック欄 | [9 empty] | 備考
現場確認 | 接地工事の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 風力発電装置： 風車発電装置・監視制御装置・計測・保護装置の外観・形式・規格・表示及び支持・据付状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 各機器及び総合的な動作・性能の確認、 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 附属装置： 空気圧縮機・空気槽・整流装置・始動用蓄電池・補機附属制御装置・燃料小出槽・主燃料槽・燃料移送ポンプ・減圧水槽・冷却塔・冷却水ポンプ・消音機・チェンブロックＹ・天井走行装置の形式・構造・規格・外観・表示及びその支持・据付状態並びに動作・性能の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 燃料油： 燃料油・潤滑油の種別及び油量の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
工事写真 | 別表〔工事写真の撮り方〕を参考
（参考例３）

## 施工チェックリスト(通信情報工事）
工事監理の留意点チェックリスト
情 報 通 信 設 備 工 事
区分 | 内容 | チェック欄 | [9 empty] | 備考
提出書類 | 端末機器の電気通信事業法適合証明書（Ｐ３６５）、自火報、非常警報、ガス漏れ法適合証明書（Ｐ３４５）、大型情報表示装置の取付詳細図（Ｐ３６１）、特殊映像・音響取付詳細図（Ｐ３６１）、音声誘導装置検出部の取付詳細図（Ｐ３６２）、端子盤試験成績書（Ｐ３６４）、構内情報網通信装置試験（Ｐ３６５）、・構内交換機試験（Ｐ３６５）、・マルチサイン装置試験（Ｐ３６６）、・出退表示装置試験（Ｐ３６７）、・時刻表示装置試験（Ｐ３６８）、・映像・音響拡声試験（Ｐ３６９）、・誘導支援装置試験（Ｐ３７１）、ＴＶ共同受信装置試験（Ｐ３７２）、監視カメラ装置試験（Ｐ３７３）、駐車場管制装置試験（Ｐ３７３）、防犯装置試験（Ｐ３７４）、・施工による試験成績書【配線（絶縁抵抗）・ＵＴＰケーブル（伝送品質特性）・情報通信網・交換機・情報表示・映像音響・ＴＶ共同受信・監視カメラ・駐車場管制・防犯等】（Ｐ４０１～４０８） | 左の項目について、該当工事で提出義務のある書類は、項目に○をつけ、該当しない項目は、取り消し線をつけて、チェックすること。 | [9 empty] | 標準仕様書のページ数（）
現場確認 | 構内交換装置： 交換機の外観・形式・構造・規格・表示及び固定・据付状態並びに動作・機能の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 電話設備： 端子盤・集合保安器箱の外観・規格・形式及び取付状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 配線器具等の取付状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 接地工事の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 構内情報通信網設備： リピータ・ルータ・スイッチ・ネットワーク管理装置の外観・規格・形式及び取付状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 各機器及び総合的な動作・性能 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 情報表示装置： マルチサイン装置・出退表示装置・時刻表示装置の形式・表示・構造及び支持・取付状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 各機器の動作・性能の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
区分 | 内容 | チェック欄 | [9 empty] | 備考
現場確認 | 映像・音響装置及び拡声装置： 増幅器・スピーカ・プロジェクタ・スクリーン・マイクロホン・録音録画装置・モニター・カメラの外観・規格・形式・表示及び支持・取付状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 各機器の動作・性能の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 誘導支援装置及び呼び出し装置： 音声誘導装置・身体障害者用インターホン装置・トイレ呼出装置・インターホンの外観・規格・形式・表示及び支持・取付状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 各機器の動作・性能の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| テレビ共同受信装置及びテレビ電波防除装置： アンテナ・アンテナマスト・機器収納箱・複合機・増幅器・分岐器の外観・規格・形式・表示及び支持・取付状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 各機器の動作・性能の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 監視カメラ装置： カメラ・ビデオモニタ・録画装置・映像切替器・映像分配器・ハウジングの外観・規格・形式・表示及び支持・取付状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 各機器の動作・性能の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 駐車場管制装置： 管制盤・検知器・信号灯・警報灯・券売機・カーゲート・カードリーダーの外観・規格・形式・表示及び支持・取付状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 各機器の動作・性能の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 入退出管理装置：制御装置・認識部装置・遠隔制御機・電子錠の外観・規格・形式・表示及び取付状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 各機器の動作・性能の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
区分 | 内容 | チェック欄 | [9 empty] | 備考
現場確認 | 自動火災報知設備： 受信機・副受信機・発信機・ＣＲＴ・感知器・ベル・表示灯・消火ポンプ起動装置の形式・構造・表示及び支持・取付状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 各機器の動作・性能の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 自動閉鎖装置： 連動制御器・自動閉鎖装置・感知器の形式・構造・表示及び支持・取付状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 各機器の動作・性能の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 非常警報装置： 非常ベル・表示灯・起動装置・電源部・総合盤の形式・構造・表示及び支持・取付状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 各機器の動作・性能の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| ガス漏れ火災警報設備： 受信機・副受信機・中継器・検知器の形式・構造・表示及び支持・取付状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 各機器の動作・性能の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
工事写真 | 別表〔工事写真の撮り方〕を参考
（参考例３）

## 施工チェックリスト(中央監視工事）
工事監理の留意点チェックリスト
中 央 監 視 設 備 工 事
区分 | 内容 | チェック欄 | [9 empty] | 備考
提出書類 | 表１．１４．１に基づく機器単体試験（Ｐ１８３）、警報盤試験（Ｐ４２３）、監視制御装置試験（Ｐ４２４）、ＵＰＳ装置試験（Ｐ４２４）、施工による試験成績書【配線（絶縁抵抗及び絶縁耐力）、光ケーブル（伝送損失測定）、機器（総合）】（Ｐ４２６） | 左の項目について、該当工事で提出義務のある書類は、項目に○をつけ、該当しない項目は、取り消し線をつけて、チェックすること。 | [9 empty] | 標準仕様書のページ数（）
現場確認 | 警報盤： 警報盤・電源装置の外観・構造・規格・表示及び固定・据付状態並びに動作・機能試験の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 信号の伝送状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 監視制御装置： 監視操作装置・信号処理装置・記憶装置・補助盤・電源装置の外観・規格・形式及び取付状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 各機器の動作・性能の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
工事写真 | 別表〔工事写真の撮り方〕を参考
（参考例３）

## 施工チェックリスト(昇降機設備工事）
工事監理の留意点チェックリスト
昇 降 機 設 備 工 事
区分 | 内容 | チェック欄 | [9 empty] | 備考
提出書類 | 電動機の特性・温度上昇・耐電圧試験成績書（Ｐ３４８）、・ＪＩＳ A４３０２による試験成績表（Ｐ４４５） | 左の項目について、該当工事で提出義務のある書類は、項目に○をつけ、該当しない項目は、取り消し線をつけて、チェックすること。 | [9 empty] | 標準仕様書のページ数（）
現場確認 | 機材： 材質・規格・構造・形状及び寸法の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 付属品及び予備品の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 施工： 原動機・制動機・巻上機等の据付及び運転状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 荷重試験による速度及び電流値の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 電動機主回路及び制御・信号・照明等各回路の絶縁抵抗の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 調速機による過速安全スイッチ及び非常止め装置の作動確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 管制運転の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| かごの付属機器・装置・表示・標識等の確認及び操作機による運転状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| かごの天井非常救出口及び安全スイッチの取付状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 乗場戸のドアロックの状態確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| レール及びレールブラケットの取付状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 主索及びガバナロープの取付状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| リミットスイッチ及びファイナルスイッチの取付及び作動状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 緩衝装置の取付状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 昇降路内制御ケーブルの保護等の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| インターホンの通話状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
| 塗装の素地ごしらえ及び仕上り状態の確認 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
工事写真 | 別表〔工事写真の撮り方〕を参考
（参考例３）