## 1-7 構成企業一覧表
（様式１－７）
応募者の参加資格要件チェックリスト（構成企業一覧表）
応募者名：
| 構成企業 | 担当業務 | 区分

## 1-7 チェックリスト
|  |  | 応募者の参加資格要件チェックリスト |  |  |  | 応募者名：
項目 |  |  | 企業名 | 構成区分 | 確認内容 |  |  | 確認欄 | 確認書類
(チェックボックス)
（１） 構 成 | 応募者の構成等 （代表企業のみ記入） |  |  | 代表企業 | ① | 構成員と協力会社で構成されていること （構成企業は構成員のみでも可） |  |  | 構成企業一覧表
[5 empty] | ② | 応募者の構成企業は、他の応募者の構成企業ではないこと ただし、以下の場合は他の応募者の協力企業となることを妨げない ・本施設で発生する灰または残渣物の資源化を行う者 ・本施設で発生する灰または残渣物の運搬を行う者 |  |  | 構成企業一覧表
[5 empty] | ③ | 構成員の中から1社を「代表企業」として定めていること |  |  | 構成企業一覧表
[5 empty] | ④ | 代表企業は、特別目的会社の唯一最大の出資者となっていること |  |  | 各構成員の出資額を取決めた書類
[5 empty] | ⑤ | 「本事業のプラントの設計・建設を行う者」及び「本事業の運営を行う者」を担当する各構成員の保有する特別目的会社の議決権を有する株式は、その保有比率の合計が５０%を超えていること |  |  | 株式保有を示す書類
[5 empty] | ⑥ | 複数の提案を行っていないこと
（２） 資 格 要 件 | ア | 共通の参加資格要件 |  |  | ① | PFI法第9条の規定に該当しないこと |  |  | 財務諸表（貸借対照表・損益計算書）監査報告書
[5 empty] | ② | 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しないこと |  |  | 同上
[5 empty] | ③ | 入札公告の日から落札決定までの間に名古屋市指名停止要綱に基づく指名停止の措置を受けていないこと
[5 empty] | ④ | 廃棄物処理法に基づく罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者でないこと
[5 empty] | ⑤ | 直近事業年度の法人税、法人住民税、法人事業税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと |  |  | 納税証明書
[5 empty] | ⑥ | 会社法第511条の規定による特別清算開始の申立てがなされていないこと |  |  | 財務諸表（貸借対照表・損益計算書） 監査報告書
[5 empty] | ⑦ | 会社更生法第17条の規定による更生手続開始の申立てがなされていないこと |  |  | 同上
[5 empty] | ⑧ | 民事再生法第21条の規定による再生手続き開始の申立てがなされていないこと |  |  | 同上
[5 empty] | ⑨ | 破産法第18条又は第19条による破産の申立てがなされていないこと |  |  | 同上
[5 empty] | ⑩ | 名古屋市が行う契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する合意書及び名古屋市が行う調達契約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱に基づく排除措置の期間がないこと
[5 empty] | ⑪ | 以下に示す者でないこと、又はこれらの者と資本面若しくは人事面において関連がある者でないこと。 なお、「資本面において関連がある者」とは、当該企業の発行済み株式総数の100分の20以上の株式を有し、またはその出資総額の100分の20以上の出資をしている者をいい、「人事面において関連がある者」とは、当該企業の代表権を有する役員を兼ねている者をいう。 ・選定審議会の委員、または当該委員が属する企業 ・中日本建設コンサルタント株式会社 ・みずほ総合研究所株式会社 ・西脇法律事務所 |  |  | 財務諸表（貸借対照表・損益計算書） 監査報告書
| イ | プラントの設計・建設を行う者の参加資格要件 （本業務に携わる者が複数の場合は、最低1者は全ての要件を満たし、その他は①及び②を満たすこと） |  |  | ① | 建設業法第3 条第1 項の規定による清掃施設工事に係る特定建設業の許可を受けていること |  |  | 許可証明書の写し
[5 empty] | ② | 平成27年度及び平成28年度名古屋市競争入札参加資格審査において申請区分「工事請負」、申請品目「清掃施設工事」の競争入札参加資格を有すると認定された者であること、又は開札日時までに当該競争入札参加資格を有すると認定された者であること
[5 empty] | ③ | 以下に示す要件をすべて満たす廃棄物処理法第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設計・建設を元請として施工した実績を有すること ・処理方式：応募者が提案する処理方式と同一の処理方式 ・処理能力：1 系列当たり110トン/日以上かつ炉構成が2系列以上 ・発電設備：廃棄物発電2,000キロワット以上 ・稼働実績：安定稼働中の施設において、稼働開始から５年以上稼働した実績 |  |  | 施工実績を証明する書類
[5 empty] | ④ | 建設業法における清掃施設工事業に係る監理技術者の資格者証を有する者を本工事に専任で配置できること |  |  | 各業務を担当する者の要件を証明する書類
[5 empty] | ⑤ | 本業務に携わる者は、応募者の構成員であること |  |  | 同上
（２） 資 格 要 件 | ウ | 建築物等の設計を行う者の参加資格要件 |  |  | ① | 建築士法に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること |  |  | 一級建築士事務所の登録証明書の写し
[5 empty] | ② | 平成27年度及び平成28年度名古屋市競争入札参加資格審査において申請区分「測量・設計」、申請品目「建築設計・監理」の競争入札参加資格を有すると認定された者であること、又は開札日時までに当該競争入札参加資格を有すると認定された者であること
| エ | 建築物等の建設を行う者の参加資格要件 （本業務に携わる者が複数の場合は、最低1者は全ての要件を満たし、その他は①及び②を満たすこと） |  |  | ① | 建設業法第3 条第1 項に規定する建築一式工事に係る特定建設業の許可を有すること |  |  | 許可証明書の写し
[5 empty] | ② | 平成27年度及び平成28年度名古屋市競争入札参加資格審査において申請区分「工事請負」、申請品目「建築工事」の競争入札参加資格を有すると認定された者であること、又は開札日時までに当該競争入札参加資格を有すると認定された者であること
[5 empty] | ③ | 建設業法における建築工事業に係わる監理技術者として、一級建築施工管理技士又はこれと同等の資格を有する者を本工事に専任で配置できること |  |  | 各業務を担当する者の要件を証明する書類
| オ | 土木構造物の設計・建設を行う者の参加資格要件 （本業務に携わる者が複数の場合は、最低1者は全ての要件を満たし、その他は①及び②を満たすこと） |  |  | ① | 建設業法第3 条第1 項に規定する土木一式工事に係る特定建設業の許可を有すること |  |  | 許可証明書の写し
[5 empty] | ② | 平成27年度及び平成28年度名古屋市競争入札参加資格審査において申請区分「工事請負」、申請品目「一般土木工事」の競争入札参加資格を有すると認定された者であること、又は開札日時までに当該競争入札参加資格を有すると認定された者であること
[5 empty] | ③ | 建設業法における土木工事業に係わる監理技術者として、一級土木施工管理技士又はこれと同等の資格を有する者を本工事に専任で配置できること |  |  | 各業務を担当する者の要件を証明する書類
| カ | 工事監理を行う者の参加資格要件 |  |  | ① | 建築士法第23条の規定に基づく一級建築士事務所の登録を行っていること |  |  | 一級建築士事務所の登録証明書の写し
[5 empty] | ② | 平成27年度及び平成28年度名古屋市競争入札参加資格審査において申請区分「測量・設計」、申請品目「建築設計・監理」の競争入札参加資格を有すると認定された者であること、又は開札日時までに当該競争入札参加資格を有すると認定された者であること
[5 empty] | ③ | 本業務に携わる者は１者とし、その者は応募者の構成企業の他企業と資本面又は人事面において関連がある者でないこと |  |  | 構成企業一覧表
| キ | 運営を行う者の参加資格要件 |  |  | ① | 以下に示す要件をすべて満たす一般廃棄物処理施設の運営を行った実績を有すること ・処理方式：応募者が提案する処理方式と同一の処理方式 ・処理能力：１ 系列当たり110トン/日以上かつ炉構成が２系列以上 ・発電設備：廃棄物発電2,000キロワット以上 ・運営実績：参加資格確認申請書類の提出期限において、５年以上の運営実績 |  |  | 運営実績を証明する書類
[5 empty] | ② | 平成27年度及び平成28年度名古屋市競争入札参加資格審査において申請区分「業務委託」、申請品目「施設の運営・管理」の競争入札参加資格を有すると認定された者であること、又は開札日時までに当該競争入札参加資格を有すると認定された者であること
[5 empty] | ③ | 一般廃棄物を対象とした処理施設（①の実績と同等以上の施設）での運転経験を有する技術者を運営開始から1年以上専任で配置できること |  |  | 各業務を担当する者の要件を証明する書類
[5 empty] | ④ | 廃棄物処理施設技術管理者の資格を有し、一般廃棄物を対象とした処理施設（①の実績と同等以上の施設）の現場総括責任者としての経験を有する技術者を本事業の現場総括責任者として運営開始後２年以上専任で配置できること |  |  | 同上
[5 empty] | ⑤ | 事業者の責務を達成するために必要な資格者を配置できること |  |  | 同上
[5 empty] | ⑥ | 本業務に携わる者は１者とし、その者は応募者の構成員であること |  |  | 構成企業一覧表
| ク | 維持管理を行う者の参加資格要件 |  |  | ① | 以下に示す要件をすべて満たす一般廃棄物処理施設の維持管理を行った実績を有すること ・処理方式 ： 応募者が提案する処理方式と同一の処理方式 ・処理能力 ： １ 系列当たり110トン/日以上かつ炉構成が２系列以上 ・発電設備 ： 廃棄物発電2,000キロワット以上 ・運営実績 ： 参加資格確認申請書類の提出期限において、５年以上の維持管理の実績 |  |  | 維持管理実績を証明する書類
[5 empty] | ② | 平成27年度及び平成28年度名古屋市競争入札参加資格審査において申請区分「業務委託」、申請品目「施設の運営・管理」の競争入札参加資格を有すると認定された者であること、又は開札日時までに当該競争入札参加資格を有すると認定された者であること
[5 empty] | ③ | 事業者の責務を達成するために必要な資格者を配置できること |  |  | 各業務を担当する者の要件を証明する書類
| ケ | 発生する資源化対象物の資源化処理を行う者の参加資格要件 |  |  | ① | 提案する資源化と同様の資源化を地方公共団体から受託した実績を有すること |  |  | 提案する資源化と同様の資源化実績を証明する書類
[5 empty] | ② | 廃棄物処理法に規定する一般廃棄物処理施設の設置許可を有し、資源化に係る事業を1年以上営んでいること |  |  | 許可証明書の写し、資源化実績を証明する書類
| コ | 発生する資源化対象物の運送を行う者の参加資格要件 |  |  | ① | 運送を予定する資源化対象物と同一の資源化対象物の運送を地方公共団体から受託した実績を有すること |  |  | 運送を予定する灰等と同一の資源化対象物の運送実績を証明する書類
[5 empty] | ② | 灰等の資源化対象物の運送を1年以上実施していること |  |  | 運送実績を証明する書類
注1）応募者に含まれる全ての構成企業について本チェックリストに記入して提出すること
注2）各業務を担当する全ての構成企業が要件を満たしている項目についてチェックボックスにチェックを記入すること
※企業名、構成区分はプルダウン式により構成企業一覧表の項目から選択する

## 6-2 要求水準対応書
要求水準書 | [20 empty] | 提案内容（要求水準を実現する手法、方針、変更点、代替案、設計値等） | [20 empty] | 参照箇所（提案書、図面等）
第１編 総則
第１章 一般事項
|  | 第３節 基本事項 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
３ 事業スケジュール
（１）設計・建設期間
|  |  |  | ・平成28年３月から平成32年６月（４年４月） | [19 empty] | ・設計・建設期間 （ ）
（２）運営・維持管理期間
|  |  |  | ・平成32年７月から平成52年６月（20年） | [19 empty] | ・運営・維持管理期間 （ ）
第２編 施設建設業務
第１章 一般事項
|  | 第２節 設計・施工要領 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
７ 工事要領
（７）仮設物
|  |  |  | ・ | 場内に仮設物を設置する際は、仮設物設置計画書を提出する。 | [18 empty] | ・市の事務スペース （ ）m2
|  |  |  | ・ | 場内に仮設事務所を設置し、SPCの統括工事責任者を常駐させる。
|  |  |  | ・ | 仮設事務所には、市との打合せスペースを設ける。
|  |  |  | ・ | 市の事務スペース（50m2程度）を設ける。
|  |  |  | ・ | 建設工事中は、仮囲いを設置する。
|  |  |  | ・ | 仮囲いには、周辺景観に調和するペイント等の意匠を施す。
|  |  |  | ・ | 情報提供用の掲示板を、南側と東側の道路に面した場所に設置する。
|  | 第４節 かし担保 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
１ かし担保
|  |  | （１）設計のかし担保 | [20 empty] | ・性能、機能等を保証する手法、方針等
|  |  |  | ・ | 提案図面、図書等に記載した性能、機能等は、事業期間に亘り保証する。 | [19 empty] | （ | [14 empty] | ）
（２）施工のかし担保
ア 建築工事関係（建築機械設備、建築電気設備を含む）
[5 empty] | 建築工事関係（下記を除く） 2年 | [18 empty] | 建築工事関係（下記を除く） （ ）年
[5 empty] | コンクリート（モルタル）保護アスファルト防水 10年 | [18 empty] | コンクリート（モルタル）保護アスファルト防水 （ ）年
[5 empty] | 断熱アスファルト防水 10年 | [18 empty] | 断熱アスファルト防水 （ ）年
[5 empty] | 露出アスファルト防水 10年 | [18 empty] | 露出アスファルト防水 （ ）年
[5 empty] | 浴室アスファルト防水 10年 | [18 empty] | 浴室アスファルト防水 （ ）年
[5 empty] | 合成高分子ルーフィング防水 10年 | [18 empty] | 合成高分子ルーフィング防水 （ ）年
[5 empty] | 塗膜防水 5年 | [18 empty] | 塗膜防水 （ ）年
[5 empty] | モルタル防水 5年 | [18 empty] | モルタル防水 （ ）年
[5 empty] | 躯体防水 5年 | [18 empty] | 躯体防水 （ ）年
[5 empty] | 仕上げ塗材吹き付け 5年 | [18 empty] | 仕上げ塗材吹き付け （ ）年
[5 empty] | シーリング材 5年 | [18 empty] | シーリング材 （ ）年
[5 empty] | 水槽等の防食槽 5年 | [18 empty] | 水槽等の防食槽 （ ）年
イ プラント工事関係
[5 empty] | プラント工事関係（下記を除く） 3年 | [18 empty] | プラント工事関係（下記を除く） （ ）年
[5 empty] | 可動部分 2年 | [18 empty] | 可動部分 （ ）年
[5 empty] | 耐火物 2年 | [18 empty] | 耐火物 （ ）年
[5 empty] | （溶融炉耐火物 1年） | [18 empty] | （溶融炉耐火物 （ ）年）
[5 empty] | ボイラ設備（ボイラ本体） 5年 | [18 empty] | ボイラ設備（ボイラ本体） （ ）年
[5 empty] | 集じん設備ろ布 5年 | [18 empty] | 集じん設備ろ布 （ ）年
[5 empty] | その他設備 | [18 empty] | その他設備 （ ）年
第２章 全体計画
|  | 第１節 設計指針 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
１ 環境への負荷の低減
|  |  |  | ・ | CASBEEあいちの建築物環境効率ランキングA以上の達成に努める。 | [18 empty] | ・ | CASBEEあいち建築物環境効率ランキング （ ）
|  |  |  | ・ | CASBEE名古屋のAランク以上の達成に努める。 | [18 empty] | ・ | CASBEE名古屋建築物環境効率ランキング （ ）
|  |  |  | ・ | CASBEE名古屋LR1-1及びLR1-3においてレベル４以上の適合に努める | [18 empty] | ・ | CASBEE名古屋LR1-1 （ ）
[24 empty] | ・ | CASBEE名古屋LR1-3 （ ）
|  | 第２節 設計条件 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
１ プラント諸元
（１）処理方式
|  |  |  | ア 可燃ごみ | [19 empty] | ・ | 処理方式 （ ）
|  |  |  | ・ストーカ式燃焼方式＋灰等資源化 | [20 empty] | ※ | ストーカ式燃焼方式で灰溶融炉を設置する場合は、「ストーカ＋灰溶融炉」と記載する。
・流動床式燃焼方式＋灰等資源化
・シャフト炉式ガス化溶融方式
イ 不燃ごみ等
|  |  |  | ・ | 処理方式は、破砕・選別方式とする。 | [18 empty] | ・ | 処理方式及び有価物、破砕残渣物の資源化方法
|  |  |  | ・ | 破砕・選別により金属類（鉄、アルミ）を資源化する。 | [19 empty] | （ ）
|  |  |  | ・ | 破砕残渣は焼却、溶融又は外部での処理により適切に資源化を行う。
（２）施設規模
ア 処理量
|  |  |  | （ア） |  | 処理施設（焼却・溶融設備） | [17 empty] | ・処理施設 （ ）トン／日
660トン／日、約16万トン／年程度
|  |  |  | （イ） |  | 前処理設備 | [17 empty] | ・前処理設備 （ ）トン／日
50トン／5時間
約1.2万トン／年程度（内粗大ごみ0.35万トン／年程度）
イ 系列数
|  |  |  | （ア）処理施設：2系列又は3系列 | [19 empty] | ・処理施設系列数 （ ）系列
|  |  |  | （イ）前処理設備：提案による。 | [19 empty] | ・前処理設備系列数 （ ）系列
（３）処理能力
|  |  |  | ・ | 計画ごみ質を処理することが可能な施設とする。 | [18 empty] | ・処理能力 （ ）
|  |  |  | ・ | ごみ処理能力曲線図により提案する。
|  |  |  | ・ | 施設規模に対して十分な余裕を見込む。
|  |  |  | ・ | 施設規模を下回るごみ量に対応可能な範囲を示す。
|  |  |  | ・ | 低質ごみから高質ごみの範囲内において、処理能力が施設規模下回らない。
|  |  |  | ・ | 処理可能なごみ質の範囲を拡張した場合は、その範囲内で処理能力が施設規模を下回らない。
（４）燃焼条件
|  |  |  | ・ | 燃焼室出口温度は850℃以上、950℃以下とする。900℃以上が望ましい。 | [18 empty] | ・燃焼条件等（ ）
|  |  |  | ・ | 燃焼室におけるガス滞留時間は、上記燃焼温度で2秒以上とする。
|  |  |  | ・ | 燃焼ガスと空気（酸素）の混合を十分に行い、安定燃焼を行う。
|  |  |  | ・ | 関係法令等を遵守する。
（５） 煙源条件
ア 系列数
|  |  |  | ・環境影響評価書に示した大気汚染物質の最大着地濃度以下を満たすこと。 | [19 empty] | ・最大着地濃度の等濃度線図等 様式（ ）
[5 empty] | 年平均値（付加濃度）環境影響評価書 | [20 empty] | 年平均値（付加濃度）
[5 empty] | 項目 | [8 empty] | 最大着地濃度 | [11 empty] | 項目 | [8 empty] | 最大着地濃度
[5 empty] | 二酸化硫黄 |  |  |  |  | ppm |  |  |  | 4e-05 | [11 empty] | 二酸化硫黄 |  |  |  |  | ppm
[5 empty] | 二酸化窒素 |  |  |  |  | ppm |  |  |  | 6e-05 | [11 empty] | 二酸化窒素 |  |  |  |  | ppm
[5 empty] | 浮遊粒子状物質 |  |  |  |  | mg／m3 |  |  |  | 4e-05 | [11 empty] | 浮遊粒子状物質 |  |  |  |  | mg／m3
[5 empty] | 塩化水素 |  |  |  |  | ppm |  |  |  | − | [11 empty] | 塩化水素 |  |  |  |  | ppm |  |  |  | −
[5 empty] | 水銀 |  |  |  |  | μg／m3 |  |  |  | 0.00011 | [11 empty] | 水銀 |  |  |  |  | μg／m3
[5 empty] | ダイオキシン類 |  |  |  |  | pg-TEQ／m3 |  |  |  | 0.00018 | [11 empty] | ダイオキシン類 |  |  |  |  | pg-TEQ／m3
[5 empty] | 最大着地濃度地点（南東側920ｍ地点） | [20 empty] | 最大着地濃度地点（ 側 ｍ地点）
| 1時間値（付加濃度）環境影響評価書 | [20 empty] | 1時間値（付加濃度）環境影響評価書
| 項目 | [6 empty] | 大気 安定度 不安定時 |  |  | 上層 逆転時 |  |  | 接地逆転層 崩壊時 |  |  |  | ダウンウォッシュ時 |  | ダウン ドラフト時 |  | 項目 | [6 empty] | 大気 安定度 不安定時 |  |  | 上層 逆転時 |  |  | 接地逆転層 崩壊時 |  |  |  | ダウンウォッシュ時 |  | ダウン ドラフト時
| 二酸化硫黄 |  |  |  |  | ppm |  | 0.0016 |  |  | 0.0032 |  |  | 0.0036 |  |  |  | 0.0003 |  | 0.0029 |  | 二酸化硫黄 |  |  |  |  | ppm
| 二酸化窒素 |  |  |  |  | ppm |  | 0.004 |  |  | 0.0079 |  |  | 0.009 |  |  |  | 0.0008 |  | 0.0073 |  | 二酸化窒素 |  |  |  |  | ppm
| 浮遊粒子状物質 |  |  |  |  | mg／m3 |  | 0.0016 |  |  | 0.0032 |  |  | 0.0036 |  |  |  | 0.0003 |  | 0.0029 |  | 浮遊粒子状物質 |  |  |  |  | mg／m3
| 塩化水素 |  |  |  |  | ppm |  | 0.0016 |  |  | 0.0032 |  |  | 0.0036 |  |  |  | 0.0003 |  | 0.0029 |  | 塩化水素 |  |  |  |  | ppm
| 最大着地濃度地点 |  |  |  |  | m |  | 760 |  |  | 770 |  |  | 1840 |  |  |  | 1190 |  | 400 |  | 最大着地濃度地点 |  |  |  |  | m
イ 排ガス量
|  |  |  | ・ | 大気汚染物質の排出量が、煙源条件に示した条件より計算される量と同程度かそれ以下となる場合に限り可能とする。 | [18 empty] | ・煙突排ガス諸元等
[5 empty] | 項 目 | [5 empty] | 煙 源 条 件 | [14 empty] | 項 目 | [5 empty] | 煙 源 条 件
[5 empty] | 湿り排ガス量 | [5 empty] | 最大約200,000m3N／h | [14 empty] | 湿り排ガス量 | [5 empty] | m3N／h (１系列当たり)
[5 empty] | 乾き排ガス量 | [5 empty] | 170,000m3N／h | [14 empty] | 乾き排ガス量 | [5 empty] | m3N／h (１系列当たり)
[5 empty] | 排ガス温度 | [5 empty] | 171℃ | [14 empty] | 排ガス温度 | [5 empty] | ℃
[5 empty] | 煙突実高 | [5 empty] | 100m | [14 empty] | 煙突実高 | [5 empty] | m
[5 empty] | 煙突形状 | [5 empty] | 外筒1本、内筒２又は3本 | [14 empty] | 煙突形状 | [5 empty] | 外筒1本、内筒 本
[5 empty] | 排出濃度 | 硫黄酸化物 |  |  |  |  | 10ppm以下 | [14 empty] | 排出濃度 | 硫黄酸化物 | [9 empty] | ppm
[6 empty] | 窒素酸化物 |  |  |  |  | 25ppm以下 | [15 empty] | 窒素酸化物 | [9 empty] | ppm
[6 empty] | ばいじん |  |  |  |  | 0.01g／m3N以下 | [15 empty] | ばいじん | [9 empty] | g／m3N
[6 empty] | ダイオキシン類 |  |  |  |  | 0.05ng-TEQ／m3N以下 | [15 empty] | ダイオキシン類 | [9 empty] | ng-TEQ／m3N
[6 empty] | 塩化水素 |  |  |  |  | 10ppm以下 | [15 empty] | 塩化水素 | [9 empty] | ppm以下
[6 empty] | 水銀 |  |  |  |  | 0.03mg／m3N以下 | [15 empty] | 水銀 | [9 empty] | mg／m3N
[5 empty] | 注） |  | 硫黄酸化物、窒素酸化物、ばいじん、ダイオキシン類、塩化水素及び水銀濃度は乾き排ガス量に対する濃度であり、12％酸素換算値で示した。
（６）白煙防止
|  |  |  | ・ | 気温5℃以上かつ相対湿度60％以下の外気条件（地上）において煙突出口で白煙を生じない条件とする。 | [18 empty] | ・白煙防止条件 （設計値等： ）
３ 配置動線等
（３）搬入及び搬出車両台数
|  |  |  | ・ | 環境影響評価での搬入及び搬出車両の日最大台数は下表の通りとする。 | [19 empty] | ・設計時の想定台数等
|  |  |  | ・ | 年末年始や季節変動等による車両の増減等は別途考慮する。
|  |  |  | 種別 |  |  |  | 最大車両台数（台／日) | [16 empty] | 種別 |  |  |  | 最大車両台数（台／日)
|  |  |  | 収集車 |  |  |  | 322 | [16 empty] | 収集車
|  |  |  | 灰等搬出車 |  |  |  | 12 | [16 empty] | 灰等搬出車
|  |  |  | 薬品搬入車 |  |  |  | 2 | [16 empty] | 薬品搬入車
（４）車両寸法
|  |  |  | ・ごみ搬入車及び溶融スラグ等搬出車の車両寸法（参考） | [20 empty] | ・設計時の車両寸法
|  |  |  | 種別 |  |  |  |  | 全長（mm） |  |  |  | 全幅（mm） |  |  |  | 全高（mm） | [7 empty] | 種別 |  |  |  |  | 全長（mm） |  |  |  | 全幅（mm） |  |  |  | 全高（mm）
|  |  |  | 収集車 |  |  |  |  | 約6,700 |  |  |  | 約2,200 |  |  |  | 約2,800 | [7 empty] | 収集車
|  |  |  | アームロール車 |  |  |  |  | 約7,900 |  |  |  | 約2,500 |  |  |  | 約3,800 | [7 empty] | アームロール車
|  |  |  | 灰等搬出車 |  |  |  |  | 約7,750 |  |  |  | 約2,500 |  |  |  | 約3,110 | [7 empty] | 灰等搬出車
薬品搬入車
※収集車等のダンプ角度は約60度とする。
４ 居室等
（１）居室騒音基準
・居室騒音基準は、下表の確執騒音基準値（参考）を目途とする。
|  |  |  | 室名 | [9 empty] | 騒音基準値 | [10 empty] | 室名 | [9 empty] | 騒音基準値
|  |  |  | 中央管制室 | [9 empty] | PNC50 | [10 empty] | 中央管制室 | [9 empty] | PNC50
|  |  |  | 事務室、会議室、見学者説明室 | [9 empty] | PNC45 | [10 empty] | 事務室、会議室、見学者説明室 | [9 empty] | PNC45
（２）屋内空気中化学物質濃度
|  |  |  | ・ | 全ての居室及び管理施設の常時換気をしない書庫・倉庫等は、法令に定める技術基準に適合した建築材料及び換気設備を使用する。
|  |  |  | ・ | 揮発性有機化合物（VOC）を含有しないもの又は含有量が少ないものの使用に努める。
|  |  |  | ・ | 空気中化学物質濃度を下表の屋内濃度指針値以下とする。
|  |  |  | 測定対象化学物質 | [5 empty] | 厚生労働省の指針値（２５℃の場合） | [14 empty] | 測定対象化学物質 | [5 empty] | 厚生労働省の指針値（２５℃の場合）
|  |  |  | ホルムアルデヒド | [5 empty] | ０．０８ppm |  |  |  |  | （ １００μg／ｍ3） | [9 empty] | ホルムアルデヒド
|  |  |  | トルエン | [5 empty] | ０．０７ppm |  |  |  |  | （ ２６０μg／ｍ3） | [9 empty] | トルエン
|  |  |  | キシレン | [5 empty] | ０．２０ppm |  |  |  |  | （ ８７０μg／ｍ3） | [9 empty] | キシレン
|  |  |  | エチルベンゼン | [5 empty] | ０．８８ppm |  |  |  |  | （３，８００μg／ｍ3） | [9 empty] | エチルベンゼン
|  |  |  | スチレン | [5 empty] | ０．０５ppm |  |  |  |  | （ ２２０μg／ｍ3） | [9 empty] | スチレン
|  |  | （３）受動喫煙の防止 | [20 empty] | ・受動喫煙防止措置
|  |  |  | 受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずる。 | [20 empty] | （ ）
５ インフラストラクチャー条件
（２）下水道
ウ 雨水排水
[5 empty] | ・ | 技術指針に適合した雨水貯留浸透施設を設置する。 | [17 empty] | ・ | 雨水排水の詳細等 （ ）
[5 empty] | ・ | 降雨水は、再利用、下水放流又は地下浸透して処理する。 | [17 empty] | ・ | 雨水貯留槽容量 （ ）
[5 empty] | ・ | 大雨の場合、雨水貯留槽（5,000m3以上）及び敷地外周部に400mm程度の壁又は堤を設けて流出調整を行い、放流する。 | [17 empty] | ・ | 外周部 壁・堤・その他（ ） 高さ（ ）
６ 余熱利用計画
（１）発電
|  |  |  | ・ | 発電効率は、21％以上とする。 | [18 empty] | ・発電効率 （ ）％
※高効率ごみ発電マニュアルに基づく
（２）余熱
|  |  |  | ・ | エネルギー回収率は、22.5％以上とする。 | [18 empty] | ・エネルギー回収率 （ ）％
※エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアルに基づく。
９ その他
（２） 再生可能エネルギーの活用
|  |  |  | ・ | 再生可能エネルギー（ごみ発電を除く）の積極的な活用を図る。 | [18 empty] | ・太陽光発電量 （ ）kW
|  |  |  | ・ | 発電量は、最低限太陽光100kW以上とする。
|  |  |  | ・ | 発電した電力は環境啓発等にも活用を図る。
|  |  |  | ・ | 災害時は管理諸室等で電力の利用を図ることができるようにする。
|  | 第３節 公害防止条件 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
公害関係法令の規制基準を遵守し、基準に基づいて設計する。
第３章 土木工事
|  | 第２節 構内道路 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
１ 一般事項
|  |  |  | ・構内道路幅員等 | [19 empty] | ・構内道路幅員等
[5 empty] | 構内道路（幅員） | [19 empty] | 幅員（構内道路）
[6 empty] | 対面通行部分 | [6 empty] | 10m以上 | [12 empty] | 対面通行部分 （ ）m
[6 empty] | 一方通行部分 | [6 empty] | 6m以上 | [12 empty] | 一方通行部分 （ ）m
[5 empty] | スロープ | [19 empty] | スロープ
[6 empty] | 幅員 | [6 empty] | 片側5m以上 | [12 empty] | 幅員 片側（ ）m以上
[6 empty] | 勾配 | [6 empty] | 1／10以下 | [12 empty] | 勾配 （ ）以下
搬入出口
|  |  |  | ・幅員 |  |  |  | 安全に通行できる幅員 | [15 empty] | ・幅員 |  |  |  | （ ）m
|  |  |  | ・車線数 | [19 empty] | ・車線数
[5 empty] | 入側 | [19 empty] | 入側 |  |  | （ ）車線
[5 empty] | 出側 | [19 empty] | 出側 |  |  | （ ）車線
|  |  |  | ・スロープ勾配 | [6 empty] | 1／10以下 | [12 empty] | ・スロープ勾配 | [6 empty] | （ ）
|  |  | ・一般車出入口と搬出入車用出入口とは別に設ける。 | [20 empty] | ・出入口取付箇所 （ ）
|  |  | ・敷地外の交通に影響を与えないよう、構内に十分な滞留スペースを確保する。 | [20 empty] | ・滞留台数 （ ）
第４章 建築工事
|  | 第１節 一般事項 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
|  |  |  | ・官庁施設の基本的性能基準における分類 | [19 empty] | ・官庁施設の基本的性能基準における分類
[5 empty] | 社会性 | [12 empty] | 分類Ⅱ | [6 empty] | 社会性 （ ）
[5 empty] | 火災時の避難安全確保に関する性能 | [12 empty] | 分類Ⅰ | [6 empty] | 火災時の避難安全確保に関する性能 （ ）
[5 empty] | 耐浸水に関する性能 | [12 empty] | 分類Ⅲ | [6 empty] | 耐浸水に関する性能 （ ）
[5 empty] | 耐風に関する性能 | [12 empty] | 分類Ⅰ | [6 empty] | 耐風に関する性能 （ ）
[5 empty] | 対落雷に関する性能 | [12 empty] | 分類Ⅱ | [6 empty] | 対落雷に関する性能 （ ）
[5 empty] | 機能維持性に関する性能 | [12 empty] | 分類Ⅱ | [6 empty] | 機能維持性に関する性能 （ ）
|  | 第２節 平面断面計画 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
|  |  | ２ 管理施設 | [19 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
（１）管理事務所等
|  |  |  | ・市の職員用執務室を設置する。 | [19 empty] | ・管理事務所
[5 empty] | 床面積 | [12 empty] | 20m2以上 | [6 empty] | 床面積 | [10 empty] | （ ）m2
[5 empty] | 執務机 | [12 empty] | 3台以上 | [6 empty] | 執務机 | [10 empty] | （ ）台
[5 empty] | インターネット接続機器 | [19 empty] | インターネット接続機器 | [10 empty] | （ ）
[5 empty] | 電話機 | [19 empty] | 電話機 | [10 empty] | （ ）台
[5 empty] | その他必要な設備、什器 | [19 empty] | その他必要な設備、機器 | [10 empty] | （ ）
・市が使用する書庫を執務室と近接した位置に配置する。
[5 empty] | 書庫の配置 | [19 empty] | 書庫の配置 | [10 empty] | （ ）
[5 empty] | 床面積 | [12 empty] | 40m2以上 | [6 empty] | 床面積 | [10 empty] | （ ）m2
[5 empty] | スチール製書棚 | [19 empty] | スチール製書棚 | [10 empty] | （ ）台
[5 empty] | 整理棚 | [19 empty] | 整理棚 | [10 empty] | （ ）台
[5 empty] | 図面庫 | [19 empty] | 図面庫 | [10 empty] | （ ）
・管理施設に必要な諸室等は、下表の通りとする。
[5 empty] | 項目 | [5 empty] | 面積等 | [12 empty] | 項目 | [5 empty] | 面積等
[5 empty] | 市職員用執務室 | [5 empty] | 20m2以上 | [12 empty] | 市職員用執務室 | [5 empty] | m2
[5 empty] | 書庫（本市用） | [5 empty] | 40m2以上 | [12 empty] | 書庫（本市用） | [5 empty] | m2
[5 empty] | 事業者用事務室 | [5 empty] | 設計仕様による | [12 empty] | 事業者用事務室
[5 empty] | トイレ（男女） | [5 empty] | 各階1か所以上（多機能トイレ含む） | [12 empty] | トイレ（男女） | [5 empty] | か所
[5 empty] | 玄関ホール | [5 empty] | 設計仕様による | [12 empty] | 玄関ホール
（２）見学者用設備
|  |  |  | ・説明箇所は以下の通りとする。 | [19 empty] | ・説明箇所
[5 empty] | ごみピット | [18 empty] | （ ）
[5 empty] | ごみクレーン | [18 empty] | （ ）
[5 empty] | 中央管制室 | [18 empty] | （ ）
[5 empty] | 発電機室 | [18 empty] | （ ）
[5 empty] | 再生可能エネルギー発電 | [18 empty] | （ ）
[5 empty] | その他説明を行うにふさわしい場所 | [18 empty] | （ ） | その他の場所 （ ）
（３）見学者等環境学習対応設備
・見学者等環境学習対応設備に必要な諸室等は、下表の通りとする。
|  |  |  | 項 目 | [8 empty] | 面 積 等 | [11 empty] | 項 目 | [8 empty] | 面 積 等
|  |  |  | 見学者説明用会議室 | [8 empty] | 面積等は100人以上の見学者を考慮 | [11 empty] | 見学者説明用会議室 | [8 empty] | m2
|  |  |  | 多目的学習室 | [8 empty] | 80m2 | [11 empty] | 多目的学習室 | [8 empty] | m2
|  |  |  | 大学習室 | [8 empty] | 50m2 | [11 empty] | 大学習室 | [8 empty] | m2
|  |  |  | 小学習室 | [8 empty] | 30m2×2室 | [11 empty] | 小学習室 | [8 empty] | m2
|  |  |  | 流し場 | [8 empty] | 10 m2 | [11 empty] | 流し場 | [8 empty] | m2
|  |  |  | トイレ（男女） | [8 empty] | 1か所以上設置（多機能トイレ含む） | [11 empty] | トイレ（男女） | [8 empty] | か所
|  |  |  | 倉庫 | [8 empty] | 10 m2 | [11 empty] | 倉庫 | [8 empty] | m2
|  |  | （４）煙突 | [20 empty] | ・煙突
|  |  |  | ・煙突内筒の高さ 100m | [20 empty] | 煙突内筒の高さ （ ）m
|  |  |  | ・煙突の位置 環境影響評価で設定した位置 | [20 empty] | 煙突の位置 （ ）
|  | 第３節 構造計画 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
１ 設計方針
|  |  |  | ・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準に準じた計画とする。 | [19 empty] | ・官庁施設の総合耐震・対津波計画基準に準じた計画
[5 empty] | 構造体 |  |  |  |  | Ⅰ類（重要度係数1.5以上） | [14 empty] | 構造体 （ ）類 係数（ ）
[5 empty] | 非構造部材 |  |  |  |  | A類 | [14 empty] | 非構造部材 （ ）類
[5 empty] | 建築設備 |  |  |  |  | 甲類 | [14 empty] | 建築設備 （ ）類
４ 設計荷重
|  |  |  | ・ | 荷重の階数による低減は、採用しない。 | [18 empty] | ・安全率を考慮した比重 可燃ごみ（ ）、不燃ごみ（ ）、焼却灰 （ ）
|  |  |  | ・ | 回転機器の荷重は、運転時の動荷重で設計する。
|  |  |  | ・ | 比重は、可燃ごみ0.2、不燃ごみ等0.1、焼却灰1.0とする。
|  |  |  | ・ | その他は設計仕様とするが、安全率を考慮する。
|  | 第６節 外構計画 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
１ 緑地
|  |  |  | ・緑地帯面積 事業予定地面積の20％以上 | [19 empty] | ・緑地帯面積 （ ）m2（面積割合 ％）
|  |  | ２ 駐車場 | [19 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
・確保する駐車台数は、下表の通りとする。
|  |  |  | 種類 |  |  |  |  | 駐車台数 | [5 empty] | 備考 | [8 empty] | 種類 |  |  |  |  | 駐車台数 | [5 empty] | 備考
|  |  |  | 来客用 |  |  |  |  | 15台以上 | [5 empty] | 身障者用を1台以上 | [8 empty] | 来客用 |  |  |  |  | 台 | [5 empty] | 身障者用を 台
|  |  |  | 大型バス用 |  |  |  |  | 3台以上 | [5 empty] | 見学者用 | [8 empty] | 大型バス用 |  |  |  |  | 台
|  |  |  | 駐輪場 |  |  |  |  | 20台以上 | [5 empty] | 屋根付 | [8 empty] | 駐輪場 |  |  |  |  | 台
|  |  |  | 工場関連用 |  |  |  |  | 設計仕様による | [5 empty] | － | [8 empty] | 工場関連用 |  |  |  |  | 設計仕様による
|  |  | ３ 構内排水設備 | [19 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
|  |  |  | ・技術指針に適合した対策施設（雨水貯留槽5,000m3）を設置する。 | [19 empty] | ・設置する雨水対策施設容量 雨水貯留槽（ ）m3
第５章 建築機械設備工事
|  | 第６節 その他設備 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
２ 洗車用水栓
|  |  |  | ・洗車用水栓個数 | [11 empty] | 10個以上 | [7 empty] | ・洗車用水栓個数 （ ）個
４ 災害時応急設備
|  |  |  | ・断水時でも2,000L／日の飲料水を7日間以上生成できるようにする。 | [19 empty] | ・断水時に生成する飲料水量 （ ）L／日× 日分 ・一時避難場所として備える応急設備等 （ ）
・その他一時避難所として具備すべき応急設備を設置する。
第６章 建築電気設備工事
|  | 第１節 一般事項 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
１ 一般事項
|  |  |  | データロギング対象データ | [20 empty] | データロギング対象データ
|  |  |  | 積算流量 | [6 empty] | 全受水量 | [13 empty] | 積算流量
冷却水用受水槽受水量
プラント用上水受水槽受水量
飲料用受水槽受水量
空調用水使用量
井水受水槽受水量
井水使用量
雨水利用量
下水放流量
|  |  |  | 熱供給量 | [6 empty] | 空調機器等熱供給量 | [13 empty] | 熱供給量
熱交換器供給熱量（各供給先ごと）
|  |  |  | その他 | [6 empty] | その他建築関係設備で使用する水使用量及び熱使用量等 | [13 empty] | その他
|  | 第４節 照明設備 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
|  |  |  | ・保安灯を適切な場所に適切数設置する。 | [19 empty] | ・保安灯設置場所及び設置数
[5 empty] | 中央管制室 | [19 empty] | 中央管制室 （ ）
[5 empty] | 事務室 | [19 empty] | 事務室 （ ）
[5 empty] | 市の執務室 | [19 empty] | 市の執務室 （ ）
[5 empty] | 災害時の一時避難場所 | [19 empty] | 災害時の一時避難場所 （ ）
[5 empty] | その他必要な場所 | [19 empty] | その他の場所（ ） 数量（ ）
|  | 第５節 弱電設備 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
２ 電話設備、インターホン設備
|  |  |  | ・場内停電対策を講じ、場内停電状態でも外部と連絡が可能とする。 | [19 empty] | ・市の執務室への設置台数 （ ）台
・災害時にも活用可能な通信手段を複数整備し、明示的に利用可能とする。
・災害時にも活用可能な通信手段は、停電時にも使用できるようにする。
・電話機は内線も可能なものとし、市の執務室に１台以上設置する。
４ テレビ共同受信設備
|  |  |  | ・災害時の情報入手を目的として設置する。 | [19 empty] | ・市の執務室設置台数 （ ）台
・市の執務室への設置台数 １台
８ 電気自動車用充電設備
|  |  |  | ・来客者駐車場へ1台設置する。 | [19 empty] | ・来客者駐車場への設置台数 （ ）台
|  |  |  | ・200V／100V急速充電可能なものとする。 ・災害時でも使用できるようにする。 | [19 empty] | ・電気自動車用充電設備の仕様等 （ ）
第７章 プラント工事
|  | 第１節 一般事項 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
１ プラント全体設計条件
|  |  |  | ・耐震設計基準 建築基準法等関係法令、官庁施設の総合耐震・対津波計画基準 耐震安全性「甲類」 火力発電所の耐震設計規定 震度法による設計水平震度の算定に当たっては、重要度Ⅰａ | [19 empty] | ・耐震安全性 （ ）類 ・震度法による設計水平震度の算定 重要度 （ ）
２ 運転条件
（１）24h通年運転
（２）安定稼働及び安全の確保
|  |  |  | ・安定稼働 １系列あたり連続90日間以上 | [19 empty] | ・安定稼働 １系列あたり連続（ ）日間以上
|  |  |  | ・プラントの立ち上げ １炉立ち上げた後12時間以内 | [19 empty] | ・プラントの立ち上げ １炉立ち上げた後（ ）時間以内
３ 設計施工条件
（３）タンク・槽類
|  |  |  | ・タンク・槽類の容量 基準ごみで全炉定格運転時の7日分以上 | [19 empty] | ・タンク・槽類の容量 基準ごみで全炉定格運転時の（ ）日分
（６）保温
・防熱施工等の安全対策範囲
[5 empty] | ・表面温度 室温＋30℃（70℃程度が目安） | [18 empty] | ・表面温度 室温＋（ ）℃（（ ）℃程度が目安）
[5 empty] | ・高さ 作業床より2,500mmの高さまで | [18 empty] | ・高さ 作業床より（ ）mmの高さまで
（７）塗装
|  |  |  | ・部材ごとの塗装 | [19 empty] | ・部材ごとの塗装
[5 empty] | 鋼材一般部分の素地調整 | [19 empty] | 鋼材一般部分の素地調整
[11 empty] | 原則2種ケレン以上、下塗り2回、上塗り2回 | [21 empty] | 原則2種ケレン以上、下塗り2回、上塗り2回
[5 empty] | 亜鉛メッキ鋼板 | [5 empty] | 下塗り2回、上塗り2回 | [13 empty] | 亜鉛メッキ鋼板 | [7 empty] | 下塗り2回、上塗り2回
|  | 第２節 受入供給設備 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
１ 計量装置
（１）ごみ等計量器
|  |  |  | ・ごみ等計量器設置台数 3台以上 | [19 empty] | ・ごみ等計量器設置台数 （ ）台
|  |  |  | ・最大秤量 30t以上 | [19 empty] | ・最大秤量 （ ）ｔ
|  |  |  | ・最小単位 10kg | [19 empty] | ・最小単位 （ ）kg
（２）ごみ等計量管理装置
|  |  |  | ・記録項目 | [19 empty] | ・記録項目
[5 empty] | 年月日及び時刻 | [19 empty] | （ ）
[5 empty] | 車番 | [19 empty] | （ ）
[5 empty] | 収集区域 | [19 empty] | （ ）
[5 empty] | ごみ等種別 | [19 empty] | （ ）
[5 empty] | 全重量 | [19 empty] | （ ）
[5 empty] | 空車重量 | [19 empty] | （ ）
[5 empty] | 積載重量 | [19 empty] | （ ）
[5 empty] | （単価及び金額） | [19 empty] | （ ）
・出力及び変更等が可能なデータ
[5 empty] | 車両別毎回搬入量 | [19 empty] | （ ）
[5 empty] | 発生場所区別搬入量 | [19 empty] | （ ）
[5 empty] | ごみ種別搬入量 | [19 empty] | （ ）
[5 empty] | 車種別搬入量 | [19 empty] | （ ）
[5 empty] | その他必要なデータ | [19 empty] | その他のデータ （ ）
２ 可燃ごみ投入ステージ（投入ステージへの搬入出路含む）
|  |  |  | ・ | スロープを設ける場合の勾配 | [10 empty] | 原則1／10勾配以下 | [7 empty] | ・スロープを設ける場合の勾配 （ ）
|  |  |  | ・ | シャッター、エアカーテン等を設置する。 | [18 empty] | ・投入ステージ内部環境等の考え方等 （ ）
|  |  |  | ・ | 内部を負圧に保つ等、外部へ臭気が漏れださないようにする。
|  |  |  | ・ | 良好な作業環境に保つための対策を講じる。
|  |  |  | ・ | 衛生上清潔に保つために必要な設備を設置する。
|  |  |  | ・ | ごみ等搬入車両が判別可能な監視カメラを設ける。
|  |  |  | ・ | 撮影範囲は投入ステージ全域で、全車両の動作が確認できるようにする。
|  |  |  | ・ | 撮影した映像は、1週間保存する。 | [18 empty] | ・映像保存期間 （ ）
|  |  |  | ・ | 保存した映像は一般的なPCで再生可能な記録形式により記録媒体等で持ち出しができるようにする。 | [18 empty] | ・動画記録形式 （ ）
３ ごみ投入扉
|  |  |  | ・ | 門数 |  |  |  | ７門以上（ダンピングボックス除く） | [14 empty] | ・門数 （ ）門（ダンピングボックス除く）
|  |  |  | ・ | 扉形式 |  |  |  | 二重扉式 | [14 empty] | ・扉形式 （ ）
|  |  |  | ・ | ごみの内容、ナンバープレートが確認可能な監視カメラを設ける。
|  |  |  | ・ | 撮影した映像は、1週間保存する。 | [18 empty] | ・映像保存期間 （ ）
|  |  |  | ・ | 保存した映像は一般的なPCで再生可能な記録形式により記録媒体等で持ち出しができるようにする。 | [18 empty] | ・動画記録形式 （ ）
５ ダンピングボックス
|  |  |  | ・数量 1基以上 | [19 empty] | ・数量 （ ）基
６ 可燃ごみピット
|  |  |  | ・ | 有効容量 |  |  |  | 処理量（660トン/日）4日分以上とする。 | [14 empty] | ・有効容量 ごみ搬入量（ ）日分 有効容量 （ ）m3
破砕残渣を投入する場合は考慮すること。
|  |  |  | ・ | 監視カメラを設置し、ピット全域の状態を常時監視できるようにする。 | [18 empty] | ・可燃ごみピット火災対策等の考え方等 （ ）
|  |  |  | ・ | 火災等が発生した場合でもピット内のごみ表層を確認できるようにする。
|  |  |  | ・ | 撮影した映像は、1週間保存する。 | [18 empty] | ・映像保存期間 （ ）
|  |  |  | ・ | 保存した映像は一般的なPCで再生可能な記録形式により記録媒体等で持ち出しができるようにする。 | [18 empty] | ・動画記録形式 （ ）
７ ごみクレーン
|  |  |  | ・数量 2基以上 | [19 empty] | ・数量 （ ）基
|  | 第３節 前処理設備 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
１ 不燃ごみ投入ステージ
|  |  |  | ・ | 不燃ごみ等搬入車両が判別可能な監視カメラを設ける。
|  |  |  | ・ | 撮影範囲は全域とし、全車両の動作が確認できるようにする。
|  |  |  | ・ | 撮影した映像は、1週間保存する。 | [18 empty] | ・映像保存期間 （ ）
|  |  |  | ・ | 保存した映像は一般的なPCで再生可能な記録形式により記録媒体等で持ち出しができるようにする。 | [18 empty] | ・動画記録形式 （ ）
２ 搬入禁止物ストックヤード
|  |  |  | ・ヤード面積 400m2 | [19 empty] | ・ヤード面積 （ ）m2
３ 不燃ごみ等受入・貯留装置及び供給装置
|  |  |  | ・ | 貯留形式 |  |  |  | ピット１つ以上、その他は提案による | [14 empty] | ・ピット数 （ ） 貯留形式 （ ）
|  |  |  | ・ | 投入扉 |  |  |  | 監視コンベア用1門 | [14 empty] | ・投入扉（監視コンベア用以外）（ ）門
4門以上
|  |  |  | ・ | 有効容量 |  |  |  | ごみ搬入量7日分以上 | [14 empty] | ・有効容量 |  |  |  | ごみ搬入量 （ ）日分以上
[9 empty] | ただし、ごみ搬入量70トン／日とする。 | [18 empty] | 有効容量 （ ）m3
|  |  |  | ・ | 消火設備を設ける。 | [18 empty] | ・不燃ごみ等貯留装置火災対策等の考え方等 （ ）
|  |  |  | ・ | 監視カメラを設置し、全域を常時監視できるようにする。
|  |  |  | ・ | 火災等が発生した場合でも貯留装置内のごみ表層を確認できるようにする。
|  |  |  | ・ | 撮影した映像は、1週間保存する。 | [18 empty] | ・映像保存期間 （ ）
|  |  |  | ・ | 保存した映像は一般的なPCで再生可能な記録形式により記録媒体等で持ち出しができるようにする。 | [18 empty] | ・動画記録形式 （ ）
７ 破砕物貯留装置
|  |  |  | ・貯留容量 不燃ごみ等処理量の7日分以上（破砕物種別毎） | [19 empty] | ・貯留容量 不燃ごみ等処理量の（ ）日分（破砕物種別毎）
第４節 焼却・溶融設備
|  |  | １ ストーカ式 | [19 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
（１）焼却炉
ア 炉体
|  |  |  | ・ | 外周には、温度上昇に応じた耐火材等を使用し、放熱を極力防止する。 | [18 empty] | ・ケーシングの表面温度 （ ）℃以下 （ ℃程度）
|  |  |  | ・ | ケーシングの表面温度は室温＋30℃以下（70℃程度）となるようにする。
|  |  |  | ・ | 耐火物、断熱材、保温材を適切に設置し、構造図及び計算書を提出する。
|  |  |  | ・ | 点検口、のぞき窓等の熱対策及び焼却灰等の吹出し等を考慮する。
イ 耐火物築炉
|  |  |  | ・ | 燃焼室熱負荷に対し、安定した燃焼のできる炉容積を確保する。 | [18 empty] | ・スタートバーナ着火から炉の立ち上げ完了まで （ ）時間
|  |  |  | ・ | レンガ及び不定形耐火物は、熱によるせり出し防止対策を講じる。
|  |  |  | ・ | 燃焼室強度が保持できるようし、縦方向の伸びに対する対策を講じる。
|  |  |  | ・ | スタートバーナ着火から24時間以内に炉の立上げを完了できるようにする。
|  |  |  | ・ | できるだけ立上げ時間の短縮を図る。
|  |  |  | ・ | 「ダイオキシン類発生防止等ガイドライン」を踏まえ、炉の立上げ中のごみ量を極力少なくする。
２ 流動床式
（１）焼却炉
ア 炉体
|  |  |  | ・ | 外周には、温度上昇に応じた耐火材等を使用し、放熱を極力防止する。 | [18 empty] | ・ケーシングの表面温度 （ ）℃以下 （ ℃程度）
|  |  |  | ・ | ケーシングの表面温度は室温＋30℃以下（70℃程度）となるようにする。
|  |  |  | ・ | 耐火物、断熱材、保温材を適切に設置し、構造図及び計算書を提出する。
|  |  |  | ・ | 点検口、のぞき窓等の熱対策及び焼却灰等の吹出し等を考慮する。
イ 耐火物築炉
|  |  |  | ・ | 燃焼室熱負荷に対し、安定した燃焼のできる炉容積を確保する。 | [18 empty] | ・スタートバーナ着火から炉の立ち上げ完了まで （ ）時間
|  |  |  | ・ | レンガ及び不定形耐火物は、熱によるせり出し防止対策を講じる。
|  |  |  | ・ | 燃焼室強度が保持できるようし、縦方向の伸びに対する対策を講じる。
|  |  |  | ・ | スタートバーナ着火から24時間以内に炉の立上げを完了できるようにする。
|  |  |  | ・ | できるだけ立上げ時間の短縮を図る。
|  |  |  | ・ | 「ダイオキシン類発生防止等ガイドライン」を踏まえ、炉の立上げ中のごみ量を極力少なくする。
・
３ シャフト炉式
（１）溶融炉
ア 炉体
|  |  |  | ・外周には、温度上昇に応じた耐火材等を使用し、放熱を極力防止する。 | [19 empty] | ・ケーシングの表面温度 （ ）℃以下 （ ℃程度）
・ケーシングの表面温度は室温＋30℃以下（70℃程度）となるようにする。
・耐火物、断熱材、保温材を適切に設置し、構造図及び計算書を提出する。
・点検口、のぞき窓等の熱対策及び焼却灰等の吹出し等を考慮する。
イ 耐火物築炉
|  |  |  | ・ | 燃焼室熱負荷に対し、安定した燃焼のできる炉容積を確保する。 | [18 empty] | ・スタートバーナ着火から炉の立ち上げ完了まで （ ）時間
|  |  |  | ・ | レンガ及び不定形耐火物は、熱によるせり出し防止対策を講じる。
|  |  |  | ・ | 燃焼室強度が保持できるようし、縦方向の伸びに対する対策を講じる。
|  |  |  | ・ | スタートバーナ着火から24時間以内に炉の立上げを完了できるようにする。
|  |  |  | ・ | できるだけ立上げ時間の短縮を図る。
|  |  |  | ・ | 「ダイオキシン類発生防止等ガイドライン」を踏まえ、炉の立上げ中のごみ量を極力少なくする。
（３）副資材供給装置
|  |  |  | ・副資材貯留容量 基準ごみでの全炉定格運転で7日分以上 | [19 empty] | ・副資材貯留容量 基準ごみ全炉定格運転で（ ）日分以上
第５節 燃焼ガス冷却設備
|  |  | １ ボイラ設備 | [19 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
（１）ボイラ本体
|  |  |  | ・エネルギー回収率を可能な限り高める設計とする。 | [20 empty] | 最高使用圧力 （ ）
|  |  |  | ・安全弁は、最大蒸発量に見合った容量とし、安全弁用消音器を設ける。 | [20 empty] | 常用圧力 （ ）
|  |  |  | ・計装設備により常時、圧力や蒸気量を把握できるものとする。 | [20 empty] | 蒸気温度 （ ）
・燃焼状態等の急激な変化に対し、順応性を有し、長期連続運転ができる。
・接触伝熱面は、灰による詰まりの少ない配列構造とする。
・水管等の摩耗、腐食が発生しにくい材質、構造、位置とする。
・必要に応じて水管等の保護を行う。
・ボイラドラムは輻射熱による異常な熱応力等の影響を受けないようにする。
（６）安全弁用消音器
|  |  |  | ・ボイラドラム安全弁、脱気器安全弁及びその他必要な箇所に設置する。 | [19 empty] | ・消音減衰量 （ ）dB（ 特性）
・消音減衰量は30dB以上（A特性）とする。
・吸音材は、吸音特性と耐熱性に優れたものとし、飛散防止対策を講じる。
・安全弁が起動した場合に、できるかぎり騒音を発生しないようにする。
・本装置の取付けは、吹出し蒸気圧力を十分考慮したうえで行う。
・本装置のドレン抜きを考慮する。
・消音器までのラインは、吹出蒸気量等を考慮して設計する。
第６節 排ガス処理設備
２ 有害ガス除去設備
（１）乾式脱塩設備
[5 empty] | ・各薬剤貯留槽の容量は基準ごみで全炉定格運転時の７日分以上とする。 | [18 empty] | ・薬剤貯槽の容量
[5 empty] | ・取引単位搬入量、災害発生後の継続運転を考慮して定める。 | [19 empty] | 基準ごみで全炉定格運転時の | [6 empty] | （ ）日分（薬剤名）
[5 empty] | ・各薬剤貯留槽には、必要な対策を講じる。 | [26 empty] | （ ）日分（薬剤名）
・薬剤受入時の事故等が発生しないようにする。
（２）湿式脱塩設備
[5 empty] | ・各薬品槽の容量は基準ごみで全炉定格運転時の７日分以上とする。 | [18 empty] | ・薬品槽の容量
[5 empty] | ・取引単位搬入量、災害発生後の継続運転を考慮して定める。 | [19 empty] | 基準ごみで全炉定格運転時の | [6 empty] | （ ）日分（薬品名）
[5 empty] | ・薬剤受入時の事故等が発生しないようにする。 | [26 empty] | （ ）日分（薬品名）
・排ガス温度の異常高温時に本設備を保護できる構造とする。
・装置内にダストの堆積がない構造とする。
３ 脱硝設備
|  |  |  | ・ | 各薬品槽の容量は基準ごみで全炉定格運転時の７日分以上とする。 | [18 empty] | ・薬品槽の容量
|  |  |  | ・ | 薬剤注入率は、最適な効率となるようにする。 | [19 empty] | 基準ごみで全炉定格運転時の | [6 empty] | （ ）日分（薬品名）
|  |  |  | ・ | リークアンモニア濃度を5ppm未満とする。 | [26 empty] | （ ）日分（薬品名）
|  |  |  | ・ | 触媒を使用する場合、触媒に付着した飛灰等の除去ができるようにする。 | [18 empty] | ・リークアンモニア濃度 （ ）ppm未満
|  |  |  | ・ | アンモニアガスを直接大気に放出しない構造とする。
|  |  |  | ・ | アンモニア水等を使用する場合は、「水質汚濁防止法」に規定される地下水汚染防止措置を行う。
|  | 第７節 発電設備 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
２ 蒸気タービン発電機
|  |  |  | ・発電系統と商用電源系統は、相互に並列運転とする。 | [19 empty] | ・力率 （ ）％以上
・同期投入は通常自動にて両系統より行えるようにする。
・商用電源系統停電でも、発電系統での自動単独運転ができるようにする。
・力率は、80％（遅れ）以上とする。
・自動電圧調整装置を設置し、負荷電流に応じて電圧を自動調整する。
３ 非常用発電設備
|  |  |  | ・ | 発電機の出力は、場内停電時にごみ処理施設を安全に停止し、商用電源が遮断状態でも、ごみの計量及び受入れ（クレーン等を含む。）ができるようにする。 | [18 empty] | ・停電後～電圧確立までの時間 （ ）秒以内 ・非常用発電機の方式 （ ）
|  |  |  | ・ | 停電後40秒以内に電圧確立が可能な性能を有するものとする。
|  |  |  | ・ | 系統無停電切替えができるように、給電側との瞬時並列運転を可能とする。
|  |  |  | ・ | 浸水対策が講じられた場所に設置する。
都市ガス単独供給方式とする場合、ガス発電設備との兼用を妨げない。
５ 保護装置
|  |  |  | ・必要に応じて保護装置を設置する。 | [19 empty] | ・参考例
[24 empty] | 保護装置 |  |  |  | 機関停止 |  |  |  | 遮断機 トリップ |  |  |  | ランプ |  |  |  | 警報
過速度
潤滑油圧低下
起動渋滞
過電圧
過電流
方向地絡
逆電力
内部故障
燃料液面低下
燃料液面上昇
その他必要な 保護装置
|  | 第８節 場外熱供給設備 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
|  |  |  | ・市の指定する場所へ12GJ／hの熱を温水又は蒸気で供給する。 | [19 empty] | ・市の指定する場所への熱供給の形態 温水・蒸気 ・市の指定する場所への熱供給量 （ ）GJ／h
・その他の場所への熱供給については提案による。
|  | 第１０節 飛灰処理設備 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
|  |  |  | ・貯留容量 基準ごみで全炉定格運転時の7日分以上 | [19 empty] | ・貯留容量 基準ごみで全炉定格運転時の（ ）日分
|  | 第１１節 貯留・搬出設備 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
|  |  |  | ・ | 可燃ごみ由来の処理残渣貯留量は、基準ごみ全炉定格運転時発生量の7日間分以上とする。 | [18 empty] | ・貯留容量 基準ごみで全炉定格運転時の （ ）日分以上 （資源化対象物又は有価物名称） （ ）日分以上 （資源化対象物又は有価物名称） （ ）日分以上 （資源化対象物又は有価物名称）
|  |  |  | ・ | 溶融スラグの有効容量は、その品質試験頻度に応じたものとする。
|  |  |  | ・ | 不燃ごみ等由来の処理残渣貯留量は、不燃ごみ等処理量の7日間以上とする。
|  | 第１２節 給水設備 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
|  |  |  | ・各水槽の容量は基準ごみでの全炉定格運転で7日分以上とする。 | [19 empty] | ・各水槽容量 基準ごみで全炉定格運転時の （ ）日分以上 （水槽名等） （ ）日分以上 （水槽名等） （ ）日分以上 （水槽名等）
・災害発生時においても早期復旧、継続運転が可能となるようにする。
・地震等の災害が発生しても給水が可能な構造（配管脱落防止等）とする。
・再利用水、雨水は処理水質に応じた利用先を選定する。
・高置水槽は、スロッシング等による水槽の破損等防止対策を講じる。
・冬季の凍結防止対策を行う。
|  | 第１３節 排水処理設備 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
・配管等にスケール生成付着及び腐食が生じないよう配慮する。
・汚泥が詰まる恐れのある箇所は、径を大きくとり、詰まり防止対策を行う。
・水質管理のための採水が容易にできるようにする。
・水銀蒸気の揮散防止対策を行う。
|  |  |  | ・下水道放流メーターを設置し、下水道放流量を把握できるものとする。 | [19 empty] | ・排水槽容量 （ ）日分
・下水道放流水は「下水道法施行令」等関係法令等に適合した性状とする。
・地震等の災害が発生した場合でも、継続して排水が可能な構造とする。
・日平均下水放流量の7日分の排水槽容量とする。
|  | 第１４節 電気設備 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
１ 一般事項
（１）運用方法
|  |  |  | ・ | 通常運転は、商用電源（77kV、2回線受電）と発電の並列運転を行う。 | [18 empty] | ・商用電源 （ ）kV、（ ）回線
|  |  |  | ・ | 所内発電による余剰電力は、電気事業者系統へ逆送電し売電する。
|  |  |  | ・ | 商用電源断絶時には、蒸気タービン発電機の発電による単独運転を行う。
|  |  |  | ・ | 商用電断絶時かつ蒸気タービン発電機停止中の場合は、非常用発電設備を運転し、プラント等を安全に停止させる。
|  |  |  | ・ | 復電時には、商用電源と瞬時並列運転を可能とする。
|  |  |  | ・ | 復電時は、負荷の安定した再稼働ができるようにする。
|  |  |  | ・ | 瞬時電圧低下を考慮した計画とする。
２ 受変電設備
|  |  |  | ・所内母線電圧 6.6kV | [19 empty] | ・所内母線電圧 （ ）kV
（２）開閉設備
|  |  |  | ・ | サージ保護デバイスの性能 JIS C5381-12又はJIS C5381-22 | [18 empty] | ・サージ保護デバイスの性能 低圧（ ） 高圧（ ）
高圧以上のもの JEC203又はJEC217
３ 所内配電設備
（３）発電機盤
|  |  |  | ・発電機盤として、以下の盤を設ける。 | [19 empty] | ・設置する発電機盤
[5 empty] | 蒸気タービン発電機盤 | [18 empty] | （ ）
[5 empty] | 蒸気タービン起動盤 | [18 empty] | （ ）
[5 empty] | 非常用発電装置盤 | [18 empty] | （ ）
[5 empty] | ガス発電装置盤 | [18 empty] | （ ）
|  | 第１５節 計装・自動制御設備 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
１ 一般事項
|  |  |  | ・民間事業者と市が兼用できるプラント制御用IF機器を1台以上設置する。 | [19 empty] | ・兼用で使用するインターフェース機器台数（ ）台
・市が使用する場合は、運転状況が確認できる機能を使用できるようにする。
・運転状況確認以外の機能等の詳細は、市との協議の上、決定する。
|  |  |  | ・大地震等の発生時には自動でごみ処理プロセスを安全に停止させる設計とする。 | [19 empty] | ・大地震等発生時の動作等 （ ）
（１）プロセスデータ
・制御用IF機器には、プロセスデータの日量等を随時表示できるようにする。
・プロセスデータを収集し、日報、月報、年報等を作成する。
・日報等の記録事項は物質収支等が確認できるものとする。
|  |  |  | ・その他は、市と協議の上、決定する。 | [19 empty] | ・作成する帳票等
[5 empty] | ごみ搬入量（ごみ種別搬入量） | [18 empty] | （ ）
[5 empty] | 炉、ボイラ運転 | [18 empty] | （ ）
[5 empty] | タービン運転 | [18 empty] | （ ）
[5 empty] | 前処理設備運転 | [18 empty] | （ ）
[5 empty] | 電気 | [18 empty] | （ ）
[5 empty] | ガス | [18 empty] | （ ）
[5 empty] | 排ガス性状 | [18 empty] | （ ）
[5 empty] | 大気 | [18 empty] | （ ）
[5 empty] | 排水処理 | [18 empty] | （ ）
[5 empty] | 用役等 | [18 empty] | （ ）
[5 empty] | その他必要な帳票類 | [19 empty] | その他の帳票類 （ ）
（３）ITV監視装置
|  |  |  | ・ITV監視箇所 | [19 empty] | ・ITV監視箇所（台数、特記事項等）
ア ごみ処理施設
[5 empty] | ごみ搬入車の搬出入状態（投入ステージ含む） | [19 empty] | ごみ搬入車の搬出入状態 （ ）
[5 empty] | 可燃ごみピット | [19 empty] | 可燃ごみピット（ ）
[5 empty] | 可燃ごみホッパ | [19 empty] | 可燃ごみホッパ （ ）
[5 empty] | 不燃ごみ等貯留装置及び供給装置 | [19 empty] | 不燃ごみ等貯留装置及び供給装置 （ ）
[5 empty] | 不燃ごみ等供給装置 | [19 empty] | 不燃ごみ等供給装置 （ ）
[5 empty] | クレーンの運転状況 | [19 empty] | クレーンの運転状況 （ ）
[5 empty] | 前処理設備（運転状況含む） | [19 empty] | 前処理設備 （ ）
[5 empty] | 焼却炉、溶融炉（出滓状況含む） | [19 empty] | 焼却炉、溶融炉 （ ）
[5 empty] | 煙突排ガス | [19 empty] | 煙突排ガス （ ）
[5 empty] | ボイラ液面計 | [19 empty] | ボイラ液面計 （ ）
[5 empty] | 搬出物の搬出作業状態 | [19 empty] | 搬出物の搬出作業状態 （ ）
[5 empty] | その他ITVによる監視が必要と考えられる箇所 | [19 empty] | その他の箇所・台数等 （ ）
イ 外周等
[5 empty] | 搬入出口 | [19 empty] | 搬入出口 （ ）
[5 empty] | 管理施設周辺 | [19 empty] | 管理施設周辺 （ ）
[5 empty] | 場内車両通行状況 | [19 empty] | 場内車両通行状況 （ ）
[5 empty] | ごみ処理施設周辺 | [19 empty] | ごみ処理施設周辺 （ ）
[5 empty] | その他ITVによる監視が必要と考えられる箇所 | [19 empty] | その他の箇所・台数等 （ ）
（４）電源及び空気源
|  |  |  | ・計装用電源は、以下による。 | [19 empty] | ・計装用電源
[5 empty] | 計器、電子計算機、ITV等 無停電電源装置回路 | [19 empty] | 計器、電子計算機、ITV等 （ ）
[5 empty] | 電動弁、ダンパ等 保安動力回路 | [19 empty] | 電動弁、ダンパ類 （ ）
[5 empty] | 計装盤内照明等 保安電灯回路 | [19 empty] | 計装盤内照明等 （ ）
|  |  |  | ・空気源 空気圧縮機 | [19 empty] | ・空気源 （ ）
（５）工場運転状況表示装置
|  |  |  | ・表示内容 煙突排ガス中の 一酸化炭素濃度 | [19 empty] | ・表示内容 煙突排ガス中の （ ）
[13 empty] | 硫黄酸化物濃度 | [10 empty] | （ ）
[13 empty] | 窒素酸化物濃度 | [10 empty] | （ ）
[13 empty] | 塩化水素濃度 | [10 empty] | （ ）
[13 empty] | ばいじん濃度 | [10 empty] | （ ）
[13 empty] | 水銀濃度 | [10 empty] | （ ）
|  | 第１６節 その他設備 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
１ 洗車場
|  |  |  | ・台数は10台分以上とする。 | [19 empty] | ・洗車場台数 （ ）台 ・監視カメラの映像保存期間 （ ） ・動画記録形式 （ ）
・洗車場には残渣処理用のかご及び清掃用具を設置する。
・投入ステージ洗浄廃水及び洗車排水を適切に排水できる構造とする。
・排水溝には配管の詰まり等防止対策を講じる。
・洗車場に監視カメラを設置し、洗車中の車両を撮影する。
・撮影範囲は洗車場全域とし、全車両の動作が確認できるようにする。
・撮影した映像は、1週間保存する。
・保存した映像は一般的な記録形式で記録媒体等で持ち出しができるようにする。
第３編 施設運営業務
第１章 基本事項
|  | 第１節 運営・維持管理の業務概要 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
|  |  |  | ・業務の概要は、下記の通りとする。 | [19 empty] | ・実施する業務
[5 empty] | ごみ処理施設の運転管理 | [19 empty] | （ ）
[5 empty] | ごみ処理施設の保全管理 | [19 empty] | （ ）
[5 empty] | ごみ処理施設及び緑地の維持管理 | [19 empty] | （ ）
[5 empty] | 管理施設の運営及び維持管理 | [19 empty] | （ ）
[5 empty] | 見学者への対応 | [19 empty] | （ ）
[5 empty] | 見学者等環境学習対応設備の運営及び維持管理 | [19 empty] | （ ）
[5 empty] | 余熱の有効利用 | [19 empty] | （ ）
[5 empty] | 溶融スラグのJIS認証（処理方式による） | [19 empty] | （ ）
[5 empty] | 溶融スラグの有効利用（処理方式による） | [19 empty] | （ ）
[5 empty] | 焼却灰の資源化（処理方式による） | [19 empty] | （ ）
[5 empty] | 溶融飛灰の資源化（処理方式による） | [19 empty] | （ ）
[5 empty] | 回収金属の有効利用 | [19 empty] | （ ）
[5 empty] | 環境マネジメントシステムの取得及び運用 | [19 empty] | （ ）
[5 empty] | その他これらを実施する上で必要な業務 | [19 empty] | その他の業務 （ ）
|  | 第２節 運営条件 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
４ 環境マネジメントシステム
|  |  |  | ・ISO14001に係るマニュアル及び体制の整備を行う。 | [19 empty] | ・ISO14001取得時期 （ ）
・運営開始より2年以内に認証を取得し、適正な運用を図る。
・ISO14001運用開始後は、環境報告書として取りまとめる。
・N-EMSの適正な運用を図り、報告書等の作成を行う。
７ 運営・維持管理マニュアルの作成
|  |  |  | ・マニュアル |  |  |  |  | 運転管理マニュアル | [14 empty] | ・マニュアル |  |  |  | （ ）
[9 empty] | 保全管理マニュアル | [18 empty] | （ ）
[9 empty] | 安全管理マニュアル | [18 empty] | （ ）
[9 empty] | 危機管理マニュアル | [18 empty] | （ ）
[9 empty] | ISO14001環境マネジメントシステムに係るマニュアル | [18 empty] | （ ）
[9 empty] | その他必要なマニュアル | [18 empty] | その他のマニュアル（ ）
|  |  |  | ・計画 |  |  |  |  | 運営計画 | [14 empty] | ・計画 （ ）
[9 empty] | 長寿命化計画 | [18 empty] | （ ）
[9 empty] | 運転計画 | [18 empty] | （ ）
[9 empty] | 施設保全計画（点検、捕集、設備更新等） | [18 empty] | （ ）
[9 empty] | 教育訓練計画 | [18 empty] | （ ）
[9 empty] | 作業環境保全計画 | [18 empty] | （ ）
[9 empty] | 緊急時対応計画 | [18 empty] | （ ）
[9 empty] | 防災計画 | [18 empty] | （ ）
[9 empty] | 復旧計画 | [18 empty] | （ ）
[9 empty] | セルフモニタリング計画 | [18 empty] | （ ）
[9 empty] | 清掃計画 | [18 empty] | （ ）
[9 empty] | その他必要な計画 | [18 empty] | その他の計画 （ ）
第２章 運営・維持管理
|  | 第４節 見学者対応 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
|  |  |  | ・日常において施設の見学を出来る限り受入れる。 | [19 empty] | ・施設開放日 （ ）回／年
・見学者に施設の稼働状況等の説明を行う。
・施設運営について、見学者の理解を得るように努める。
・小学生の見学があることを考慮する。
・見学者及び対応等を行う。必要に応じ、市も対応することがある。
・土日祝日は基本的に対応しないが、半年に1 回程度施設開放日を設ける。
第３章 運転管理
|  | 第５節 運転計画 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
|  |  |  | ・全休炉日程 ３月初め～４月末の間、10日間程度 | [19 empty] | ・全休炉日程 （ ）頃、（ ）日間程度
|  | 第８節 排ガスの運転管理基準 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
１ 基準値の設定
|  |  | 項目 | [8 empty] | 運転 基準値※1 |  |  | 要監視 基準値※2 |  |  |  | 停止 基準値※3 |  |  |  |  | 項目 | [8 empty] | 運転 基準値 |  |  | 要監視 基準値 |  |  |  | 停止 基準値
|  |  | ばいじん |  |  |  |  | mg／m3N | [10 empty] | 0.01 |  |  |  |  | ばいじん |  |  |  |  | mg／m3N | [10 empty] | 0.01
|  |  | 塩化水素 |  |  |  |  | ppm | [10 empty] | 10 |  |  |  |  | 塩化水素 |  |  |  |  | ppm | [10 empty] | 10
|  |  | 硫黄酸化物 |  |  |  |  | ppm | [10 empty] | 10 |  |  |  |  | 硫黄酸化物 |  |  |  |  | ppm | [10 empty] | 10
|  |  | 窒素酸化物 |  |  |  |  | ppm | [10 empty] | 25 |  |  |  |  | 窒素酸化物 |  |  |  |  | ppm | [10 empty] | 25
|  |  | 水銀 |  |  |  |  | mg／m3N | [10 empty] | 0.03 |  |  |  |  | 水銀 |  |  |  |  | mg／m3N | [10 empty] | 0.03
|  |  | ダイオキシン類 |  |  |  |  | ng-TEQ／m3N | [10 empty] | 0.05 |  |  |  |  | ダイオキシン類 |  |  |  |  | ng-TEQ／m3N | [10 empty] | 0.05
|  |  | ※1 | 運転基準：焼却施設の運転にかかる民間事業者の自主管理基準とする。
|  |  | ※2 | 要監視基準：常時監視値の１時間平均値が基準値を超過した場合、本件施設監視を強化し改善策の検討を開始する。
|  |  | ※3 | 停止基準：常時監視値の1時間平均値（ダイオキシン類の場合は定期測定値）が基準値を超過した場合、速やかに本件施設の運転を停止する。
第６章 保全管理
|  | 第４節 法定検査等 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
|  |  | ・法定検査に係る記録（参考） | [20 empty] | ・法定検査に係る記録
|  | 設備名 |  |  | 法令 | [5 empty] | 記録又は検査項目 | [7 empty] | 頻度 |  |  |  | 設備名 |  |  | 法令 | [5 empty] | 記録又は検査項目 | [7 empty] | 頻度
|  | 一般廃棄物処理施設 |  |  | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 | [17 empty] | 一般廃棄物処理施設 |  |  | 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
[5 empty] | 施行規則第4条の5 第1項第14号 （環整95号） | [5 empty] | ごみ質 | [7 empty] | 4回／年 | [6 empty] | 施行規則第4条の5 第1項第14号 （環整95号） | [5 empty] | ごみ質
[11 empty] | 熱しゃく減量 | [7 empty] | 1回／月 | [12 empty] | 熱しゃく減量
[11 empty] | 燃焼ガス温度、集じん器流入ガス温度 | [7 empty] | 連続測定 | [12 empty] | 燃焼ガス温度、集じん器流入ガス温度
[11 empty] | 排ガス中の一酸化炭素濃度 | [20 empty] | 排ガス中の一酸化炭素濃度
[11 empty] | ばい煙量又はばい煙濃度（SOx、ばいじん、NOx、HCl） | [7 empty] | 1回／2月 | [12 empty] | ばい煙量又はばい煙濃度（SOx、ばいじん、NOx、HCl）
[11 empty] | 水質（pH、BOD、COD、SS、大腸菌群数） | [7 empty] | 1回／月 | [12 empty] | 水質（pH、BOD、COD、SS、大腸菌群数）
[11 empty] | 水質（カドミウム及びその化合物、鉛及びその化合物、シアン化化合物水銀及びアルキル水銀、その他水銀化合物） | [7 empty] | 1回／年 | [12 empty] | 水質（カドミウム及びその化合物、鉛及びその化合物、シアン化化合物水銀及びアルキル水銀、その他水銀化合物）
[11 empty] | 機能検査 | [7 empty] | 1回／年 | [12 empty] | 機能検査
[11 empty] | ダイオキシン類濃度 | [7 empty] | 1回／年 | [12 empty] | ダイオキシン類濃度
[5 empty] | 施行規則第5条 | [5 empty] | 精密機能検査 | [7 empty] | 1回／3年 | [6 empty] | 施行規則第5条 | [5 empty] | 精密機能検査
|  | 計量器 |  |  | 計量法 | [17 empty] | 計量器 |  |  | 計量法
[5 empty] | 施行令第11条 | [5 empty] | 定期検査 | [7 empty] | 1回／2年 | [6 empty] | 施行令第11条 | [5 empty] | 定期検査
|  | 下水 |  |  | 下水道法 | [17 empty] | 下水 |  |  | 下水道法
[5 empty] | 施行規則第15条第2号 | [5 empty] | 温度又はpH | [7 empty] | 1回／日 | [6 empty] | 施行規則第15条第2号 | [5 empty] | 温度又はpH
[11 empty] | BOD | [7 empty] | 1回／2週間 | [12 empty] | BOD
[11 empty] | ダイオキシン類 | [7 empty] | 1回／年 | [12 empty] | ダイオキシン類
[11 empty] | その他の項目 | [7 empty] | 1回／1週間 | [12 empty] | その他の項目
|  | クレーン 設備 |  |  | 労働安全衛生法 | [17 empty] | クレーン 設備 |  |  | 労働安全衛生法
[5 empty] | クレーン等安全規則 第34条 | [5 empty] | 定期自主検査 | [7 empty] | 1回／1年 | [6 empty] | クレーン等安全規則 第34条 | [5 empty] | 定期自主検査
[5 empty] | クレーン等安全規則 第35条 | [5 empty] | 定期自主検査(巻上過防止装置､その他の安全装置､過負荷警報装置､ブレーキ及びクラッチの損傷の有無､ワイヤーロープ及びつりチェーンの異常の有無等) | [7 empty] | 1回／月 | [6 empty] | クレーン等安全規則 第35条 | [5 empty] | 定期自主検査(巻上過防止装置､その他の安全装置､過負荷警報装置､ブレーキ及びクラッチの損傷の有無､ワイヤーロープ及びつりチェーンの異常の有無等)
[5 empty] | クレーン等安全規則 第36条 | [5 empty] | 作業開始前の点検(巻過防止装置､ブレーキ､クラッチ及びコントローラーの機能等) | [7 empty] | 1回／日 | [6 empty] | クレーン等安全規則 第36条 | [5 empty] | 作業開始前の点検(巻過防止装置､ブレーキ､クラッチ及びコントローラーの機能等)
[5 empty] | クレーン等安全規則 第38条 | [5 empty] | 自主検査の記録 | [14 empty] | クレーン等安全規則 第38条 | [5 empty] | 自主検査の記録
[11 empty] | 性能検査 | [7 empty] | 1回／2もしくは3年 | [12 empty] | 性能検査
|  | 設備名 |  |  | 法令 | [5 empty] | 記録又は検査項目 | [7 empty] | 頻度 |  |  |  | 設備名 |  |  | 法令 | [5 empty] | 記録又は検査項目 | [7 empty] | 頻度
|  | ボイラ設備 |  |  | 労働安全衛生法 | [17 empty] | ボイラ設備 |  |  | 労働安全衛生法
[5 empty] | ボイラ及び圧力容器 安全規則(ボイラ規則) 第32条 | [5 empty] | 定期自主検査(ボイラ本体、燃焼装置、自動制御装置、附属装置(給水装置等)の損傷の有無、漏れ等) | [7 empty] | 1回／月 | [6 empty] | ボイラ及び圧力容器 安全規則(ボイラ規則) 第32条 | [5 empty] | 定期自主検査(ボイラ本体、燃焼装置、自動制御装置、附属装置(給水装置等)の損傷の有無、漏れ等)
[11 empty] | 性能検査 | [7 empty] | 1回／2年 | [12 empty] | 性能検査
[5 empty] | 電気事業法 | [20 empty] | 電気事業法
[5 empty] | 施行規則第94条の２ | [5 empty] | ボイラ(定期事業者検査が終了した日以降2年を超えない時期) | [14 empty] | 施行規則第94条の２ | [5 empty] | ボイラ(定期事業者検査が終了した日以降2年を超えない時期)
[11 empty] | タービン(定期事業者検査が終了した日以降4年を超えない時期) | [20 empty] | タービン(定期事業者検査が終了した日以降4年を超えない時期)
|  | 第1種 圧力容器 (普通･化学設備関係） |  |  | 労働安全衛生法 | [17 empty] | 第1種 圧力容器 (普通･化学設備関係） |  |  | 労働安全衛生法
[5 empty] | ボイラー及び圧力容器 安全規則 第67条、第73条 | [5 empty] | 定期自主検査（本体の損傷、ふたの締め付け、ボルト、管及び弁の損傷の有無等） | [7 empty] | 1回／月 | [6 empty] | ボイラー及び圧力容器 安全規則 第67条、第73条 | [5 empty] | 定期自主検査（本体の損傷、ふたの締め付け、ボルト、管及び弁の損傷の有無等）
[11 empty] | 性能検査 | [7 empty] | 1回／1もしくは2年 | [12 empty] | 性能検査
|  | 第2種 圧力容器 |  |  | 労働安全衛生法 | [17 empty] | 第2種 圧力容器 |  |  | 労働安全衛生法
[5 empty] | ボイラー及び圧力容器 安全規則第88条 | [5 empty] | 定期自主検査(本体の損傷､ふたの締付け、ボルト､管及び弁の損傷の有無等) | [7 empty] | 1回／年 | [6 empty] | ボイラー及び圧力容器 安全規則第88条 | [5 empty] | 定期自主検査(本体の損傷､ふたの締付け、ボルト､管及び弁の損傷の有無等)
|  | 小型ボイラ 及び小型 圧力容器 |  |  | 労働安全衛生法 | [17 empty] | 小型ボイラ 及び小型 圧力容器 |  |  | 労働安全衛生法
[5 empty] | ボイラー及び圧力容器 安全規則第94条 | [5 empty] | 定期自主検査(ボイラ本体､燃焼装置､自動制御及び附属品の損傷又は異常の有無) | [7 empty] | 1回／年 | [6 empty] | ボイラー及び圧力容器 安全規則第94条 | [5 empty] | 定期自主検査(ボイラ本体､燃焼装置､自動制御及び附属品の損傷又は異常の有無)
|  | 電気設備 |  |  | 電気事業法 | [17 empty] | 電気設備 |  |  | 電気事業法
[5 empty] | 法律第42条 | [5 empty] | 自家用電気工作物の保安確保のため、保安規程を作成し、工事、維持及び運用に関する記録をとる | [14 empty] | 法律第42条 | [5 empty] | 自家用電気工作物の保安確保のため、保安規程を作成し、工事、維持及び運用に関する記録をとる
[5 empty] | 電気関係報告規則第2条 | [5 empty] | (1) | 一般用電気工作物調査年報 | [6 empty] | 1回／年 | [6 empty] | 電気関係報告規則第2条 | [5 empty] | (1) | 一般用電気工作物調査年報
[11 empty] | (2) | 自家用発電所運転半期報 （1,000kW以上の発電所） | [6 empty] | 2回／年 | [12 empty] | (2) | 自家用発電所運転半期報 （1,000kW以上の発電所）
|  | 電気設備 |  |  | 電気事業法 | [17 empty] | 電気設備 |  |  | 電気事業法
[5 empty] | 電気関係報告規則 第4条1の２ | [5 empty] | 自家用発電所運転四半期報 （500kW以上の発電所） | [7 empty] | 保安規定による | [6 empty] | 電気関係報告規則 第4条1の２ | [5 empty] | 自家用発電所運転四半期報 （500kW以上の発電所）
|  | 水質 |  |  | 水質汚濁防止法 | [17 empty] | 水質 |  |  | 水質汚濁防止法
[5 empty] | 施行規則第9条の1、2 | [5 empty] | 排出水の汚染状態の測定及びその結果の記録を3年間保存する ・有害項目 ・生活環境項目 | [7 empty] | 1回／年 | [6 empty] | 施行規則第9条の1、2 | [5 empty] | 排出水の汚染状態の測定及びその結果の記録を3年間保存する ・有害項目 ・生活環境項目
|  | 貯水槽 |  |  | 水道法 | [17 empty] | 貯水槽 |  |  | 水道法
[5 empty] | 施行規則第55条 | [5 empty] | (1) | 簡易専用水道の管理の規程により水槽の清掃は年1回定期的に実施する | [6 empty] | 1回／年 | [6 empty] | 施行規則第55条 | [5 empty] | (1) | 簡易専用水道の管理の規程により水槽の清掃は年1回定期的に実施する
[5 empty] | 施行規則第56条 | [5 empty] | (2) | 検査は年1回行う | [13 empty] | 施行規則第56条 | [5 empty] | (2) | 検査は年1回行う
|  | 設備 |  |  | 法令 |  |  |  |  | 記録又は検査項目 | [6 empty] | 点検の内容及び方法 |  |  | 点検期間 |  |  | 設備 |  |  | 法令 |  |  |  |  | 記録又は検査項目 | [6 empty] | 点検の内容及び方法 |  |  | 点検期間
|  | 消防用設備 |  |  | 消防法 | [17 empty] | 消防用設備 |  |  | 消防法
[5 empty] | 施行規則第31条の6 |  |  |  |  | (1) | 消防用設備等の点検結果は維持台帳に記入し消防長又は消防署長に報告する | [14 empty] | 施行規則第31条の6 |  |  |  |  | (1) | 消防用設備等の点検結果は維持台帳に記入し消防長又は消防署長に報告する
[10 empty] | 消防用設備等の種類 | [6 empty] | 点検の内容及び方法 |  |  | 点検期間 | [10 empty] | 消防用設備等の種類 | [6 empty] | 点検の内容及び方法 |  |  | 点検期間
[10 empty] | 消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備、無線通信補助設備及び共同住宅用非常コンセント設備 | [6 empty] | 機器点検 |  |  | 6月 | [10 empty] | 消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導標識、消防用水、非常コンセント設備、無線通信補助設備及び共同住宅用非常コンセント設備 | [6 empty] | 機器点検
[10 empty] | 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び設備、避難器具、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常電源（配線の部分を除く。）、総合操作盤、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備並びに共同住宅用非常警報設備及び共同住宅用連結送水管 | [6 empty] | 機能点検 総合点検 |  |  | 6月 1年 | [10 empty] | 屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び設備、避難器具、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常電源（配線の部分を除く。）、総合操作盤、パッケージ型消火設備、パッケージ型自動消火設備、共同住宅用スプリンクラー設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備並びに共同住宅用非常警報設備及び共同住宅用連結送水管 | [6 empty] | 機能点検 総合点検
[10 empty] | 配線 | [6 empty] | 総合点検 |  |  | 1年 | [10 empty] | 配線 | [6 empty] | 総合点検 |  |  | 1年
[10 empty] | 以上の消防用設備等点検結果報告書は1回／3年提出 | [20 empty] | 以上の消防用設備等点検結果報告書は1回／3年提出
| 第７章 情報管理 | [21 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
|  | 第１節 運転記録報告 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
|  |  | ・下記の運転実績について報告書を作成し、提出する。 | [20 empty] | ・提出する報告書等
|  |  |  | ごみ処理施設運転実績（稼動日数、時間） | [20 empty] | （ ）
|  |  |  | 蒸気配分表（焼却・溶融） | [20 empty] | （ ）
|  |  |  | ごみ処理実績 | [20 empty] | （ ）
|  |  |  | 運転実績（搬入、搬出、処理） | [20 empty] | （ ）
|  |  |  | 電力運転実績 | [20 empty] | （ ）
|  |  |  | 使用量実績（ガス、上水、井水、油脂、薬品等） | [20 empty] | （ ）
|  |  |  | 公害関係法規による規制値 | [20 empty] | （ ）
|  |  |  | 排ガス測定結果 | [20 empty] | （ ）
|  |  |  | ボイラ出口・ガス測定結果 | [20 empty] | （ ）
|  |  |  | 放流水分析結果 | [20 empty] | （ ）
|  |  |  | プラント系・洗煙工程水分析表（処理方式による） | [20 empty] | （ ）
|  |  |  | 溶融スラグ・溶融飛灰分析結果（処理方式による） | [20 empty] | （ ）
|  |  |  | ダイオキシン類・ダスト分析結果 | [20 empty] | （ ）
|  |  |  | 悪臭分析結果 | [20 empty] | （ ）
|  |  |  | ごみ質分析結果等 | [20 empty] | （ ）
|  |  |  | その他必要な報告書 | [20 empty] | その他の報告書 （ ）
|  | 第９節 帳票類の管理 | [20 empty] | ○要求水準書からの変更の有無 （ ）
|  |  |  | ・以下に、作成する帳票類の参考例を示す。 | [19 empty] | ・作成する帳票類
[5 empty] | 運転日報、月報、年報 | [19 empty] | （ ）
[5 empty] | 機器運転、作業日誌 | [19 empty] | （ ）
[5 empty] | 受変電設備日誌 | [19 empty] | （ ）
[5 empty] | 試験検査日誌 | [19 empty] | （ ）
[5 empty] | 施設維持管理状況報告 | [19 empty] | （ ）
[5 empty] | 定期整備報告書 | [19 empty] | （ ）
[5 empty] | 設備（機器）台帳 | [19 empty] | （ ）
[5 empty] | 検査台帳 | [19 empty] | （ ）
[5 empty] | 給油台帳 | [19 empty] | （ ）
[5 empty] | 備品、予備品台帳 | [19 empty] | （ ）
[5 empty] | その他必要な帳票類 | [19 empty] | その他の報告書 （ ）

## 13-2 施設整備費内訳書
施設整備費内訳書 | [16 empty] | （単位：千円）※4
費 目※1 |  |  |  | 算定金額※2 | 交付対象※3 | [6 empty] | 交付対象外※3 |  |  |  | その他 | 備 考
[5 empty] | 交付金※3 |  |  | 起債 | 一般財源 | 民間資金 | 計 | 起債対応 | 一般財源 | 民間資金 | 計 | 民間資金
[5 empty] | 高効率発電 （交付率1/2） | 通常部分 （交付率1/3） | 計
[8 empty] | （92％） |  | （8％） |  | （80％） |  | （20％） |  | （100％）
① 設計
② 建築工事
③ 建築設備
④ 外構工事
⑤ その他
雨水貯留
環境学習対応
・・・・・・
・・・・・・
⑥ 事業量の変動に対応
土壌汚染対策
電波障害対策
インフラ整備
計量管理装置
土木・建築工事費（①～⑥計）
⑦ 設計
⑧ 破砕設備
⑨ 機械・配管
⑩ 電気・計装
⑪ その他
自然エネルギー活用
・・・・・・
プラント工事費（⑦～⑪計）
⑫ 工事監理費
⑬ 仮設費
⑭ 一般管理費
⑮ その他
諸経費（⑫～⑮計）
⑯ 各種調査・手続
⑰ 開業費
⑱ 建中金利等
⑲ その他
その他事業費（⑯～⑲計）
施設整備費（①～⑲合計）
※1 提案内容により、上記費目を適宜訂正・追加すること。
※2 消費税、物価変動率は除いて計算すること。
※3 交付対象及び交付対象外、交付率は、循環社会形成推進交付金交付要綱（平成26年4月1日）を基に算定すること。
※4 千円未満は四捨五入すること。
※5 算定根拠は、様式13-3に可能な範囲で具体的に記述すること。（別紙を用いて説明する場合様式は任意とする）
※6 A3ヨコで記述すること。また、Microsoft Excelにて作成し、計算式及び関数がわかる形でCD-ROM等に保存の上提出すること。

## 13-3 各費目の算定根拠
施設整備費各費目の算定根拠（ ※ いずれも様式自由 ）
①,⑦ 設計 | ⑪ その他
② 建築工事 | ⑫ 工事監理費
③ 建築設備 | ⑬ 仮設費
④ 外構工事 | ⑭ 一般管理費
⑤ その他 | ⑮ その他
⑥ 事業量変動対応 | ⑯ 各種調査・手続
⑧ 破砕設備 | ⑰ 開業費
⑨ 機械・配管 | ⑱ 建中金利等
⑩ 電気・計装 | ⑲ その他

## 13-4 財源内訳・年度別内訳
施設整備委託料の財源内訳及び年度別内訳 | [9 empty] | （単位：千円）
財源内訳 |  |  |  | 金 額※2 | 年度別内訳 |  |  |  |  | 算定根拠
[5 empty] | H28年度 | H29年度 | H30年度 | H31年度 | H32年度
出来高（工事進捗率）※1 |  |  |  |  | 年度％／累計％ | 年度％／累計％ | 年度％／累計％ | 年度％／累計％ | 年度％／累計％
① 交付金
高効率発電部分（交付率1/2）
通常部分（交付率1/3）
② 起債
③ 一般財源
建設時支払金及び引渡時支払金
民間資金（割賦原価又は元本）
合計（施設整備費総額）
※1 工事進捗率は、当該年度分と当該年度までの累計を併せて記述すること
※2 金額は、様式13-2の金額と一致していること

## 13-5 処理数量（予定）
運営・維持管理の前提となる処理数量（予定）
要求水準書に示された「ごみ量（搬入量）」「ごみ質」を前提に、下記の通りの処理数量又は出来高数量を想定（提案）し、運営・維持管理費、その他収入（売電等）及び運営委託料を算定し提案する。
| 処理方式 | [9 empty] | （単位：１年当り）
| ごみ搬入量（年間） |  |  |  |  | 処理施設
| 可燃ごみ： 160 千㌧程度 | [7 empty] | 千㌧ | 各種資源化対象物
|  |  | 前処理設備（破砕選別設備） | [6 empty] | 焼 却 灰： | 千㌧
[10 empty] | （想定発生率： | ％）
| 不燃ごみ： 12 千㌧程度 |  |  |  | 千㌧ |  |  |  |  | 焼却飛灰： | 千㌧
[10 empty] | （想定発生率： | ％）
|  | 内 粗大ごみ： 3.5 千㌧程度 | [7 empty] | 破砕不燃物： | 千㌧
[10 empty] | （想定発生率： | ％）
[10 empty] | 溶融飛灰： | 千㌧
[10 empty] | （想定発生率： | ％）
|  |  | 有価物（金属類等） |  |  |  | 有価物（溶融スラグ等） |  |  | その他： | 千㌧
[10 empty] | （想定発生率： | ％）
[5 empty] | 千㌧ |  |  | 千㌧
各種資源化物
千㌧
千㌧
|  |  |  | 発電量 | [6 empty] | 千㌧
|  |  |  | 場内使用： | [6 empty] | 千㌧
|  |  |  | 売 電 量： | [6 empty] | 千㌧
※1 提案内容により、適宜訂正・追加すること。

## 13-6 運営・維持管理費内訳
運営・維持管理費内訳書 | [26 empty] | （単位：千円）※11
費 目 |  |  |  |  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | 16年目 | 17年目 | 18年目 | 19年目 | 20年目 | 21年目 | 合計 | 年平均
[5 empty] | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 | H41 | H42 | H43 | H44 | H45 | H46 | H47 | H48 | H49 | H50 | H51 | H52
[5 empty] | (Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ)※1 | [19 empty] | (Ⅰ)
① 人件費
管理部門
運転部門
② 用役費
電気
ガス
上下水道
その他※4
③ 維持管理費
点検※5
補修※6
大規模修繕※7
④ その他※4
保険料
機能検査※8
ISO取得費
その他※4
固定費相当※2（①～④計）
内,破砕選別機(不燃ごみ等)
⑤ 用役費
電気
ガス
上下水道
副資材
薬品
その他※4
⑥ その他※4
変動費相当※3（⑤～⑥計）
内,破砕選別機(不燃ごみ等)
事業用地内 合計（①～⑥計）
内,破砕選別機(不燃ごみ等)
⑦ 資源化処理／運送※9
焼却灰
溶融飛灰
その他※4
運送
事業合計（①～⑦計）
※1 Ⅰ,Ⅱ,・・のローマ数字は、当該年度の四半期を表す。
※2 固定費に相当するものとは、処理する可燃ごみ等の量の変動にかかわらず、事業を運営・維持管理する上で固定的に要する費用（人件費、用役費のうち電気、ガス、上水、下水の基本料金部分の費用、維持管理費等）を想定している。
※3 変動費に相当するものとは、処理する可燃ごみ等の量の変動に応じて変動する費用（用役費のうち電気、ガス、上水、下水の基本料金部分を控除した費用等）を想定している。なお、処理量等は様式13-5で提示した数量を算定根拠とする。
※4 その他については、上記項目以外で必要な項目を適宜追加すること。
※5 点検：日常点検、定期点検、法定点検・検査、自主検査をいう。
※6 補修：点検結果により、設備の基本性能を維持するための調整部分取り替えや、設備が故障した場合の調整、修理、更新、再発防止のための調整、修理、更新をいう。
※7 大規模修繕：設備の基本性能を維持するために、基幹的設備機器（燃焼（溶融）設備、燃焼ガス冷却設備、排ガス処理設備等）の老朽化等に対し、一定期間ごとに機能改善のために行われる大規模な更新・改造工事をいう。
ただし、補機類等耐用年数が短い機器の定期的な更新などは補修費に含む。
※8 機能検査に係る費用については、事業期間終了にあたり実施する検査に要する費用とする。
※9 [資源化処理／運送]に要する費用については、資源化対象物を外部で[資源化処理／運送]企業に処理等を委託する場合に発生する費用とする。
※10 算定根拠は様式13-7に可能な範囲で具体的に記述すること。（別紙を用いて説明する場合様式は任意とする）
※11 消費税、物価変動率は除いて計算すること。
注1）運営期間の平均費用を記入して下さい。

## 13-7 各費目の算定根拠 (2)
運営・維持管理費各費目の算定根拠（ ※ いずれも様式自由 ）
① 人件費
② 用役費
③ 維持管理費
④ その他
⑤ 用役費
⑥ その他
⑦ 資源化処理／運送

## 13-8 その他収入内訳書
その他収入内訳書
1. 売電・有価物・余熱等の売却収入（事業用地内） | [23 empty] | （単位：千円）※4
費 目 |  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | 16年目 | 17年目 | 18年目 | 19年目 | 20年目 | 21年目 | 合計 | 年平均
|  | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 | H41 | H42 | H43 | H44 | H45 | H46 | H47 | H48 | H49 | H50 | H51 | H52
|  | (Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ) | [19 empty] | (Ⅰ)
① 売電
② 有価物（金属類）
③ 有価物（溶融スラグ等）
④ 余熱
⑤ その他※3
その他収入※1,※2 計
2. 資源化物の売却収入（事業用地外）
費 目 |  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | 16年目 | 17年目 | 18年目 | 19年目 | 20年目 | 21年目 | 合計 | 年平均
|  | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 | H41 | H42 | H43 | H44 | H45 | H46 | H47 | H48 | H49 | H50 | H51 | H52
|  | (Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ) | [19 empty] | (Ⅰ)
セメント材料
建設資材
その他
資源化物売却収入※3 計
| ① 売電 | H43: ② 有価物（金属類）
| 有効活用方法 | H43: 有効活用方法
| 売却単価 （円／単位あたり） | H43: 売却単価 （円／単位あたり）
| 有効活用量 （年間） | H43: 有効活用量 （年間）
| 年間収入 （千円） | H43: 年間収入 （千円）
| 算定根拠※5 | H43: 算定根拠※5
| ③ 有価物（溶融スラグ等） | H43: ④ 余熱
| 有効活用方法 | H43: 有効活用方法
| 売却単価 （円／単位あたり） | H43: 売却単価 （円／単位あたり）
| 有効活用量 （年間） | H43: 有効活用量 （年間）
| 年間収入 （千円） | H43: 年間収入 （千円）
| 算定根拠※5 | H43: 算定根拠※5
※1 消費税、物価変動を除いた額を記述すること。
※2 処理量等は、様式13-5で提示した数量を算定根拠とする。
※3 各資源化物については、可能な範囲で具体的に記述すること。
※4 千円未満は四捨五入すること。
※5 算定根拠は、可能な範囲で①～④に具体的に記述すること。（別紙を用いて説明する場合様式は任意とする）
※6 A3ヨコで記述すること。また、Microsoft Excelにて作成し、計算式及び関数がわかる形でCD-ROM等に保存の上提出すること。

## 13-9 運営委託料の算定
運営委託料の算定
１．可燃ごみ等処理相当分（固定費相当分及び変動費相当分からその他収入を相殺）
| （１）運営・維持管理費 |  |  |  | （単位：千円／年） | [5 empty] | （２）運営委託料算定
|  |  |  | 処理費年平均 | [7 empty] | 可燃ごみ等処理相当分
[12 empty] | 固定費相当分 | 変動費相当分 | 合 計
|  |  | 固定費相当分※1 | [7 empty] | 年平均金額 （千円／年）
|  |  | 変動費相当分※2 | [7 empty] | 処理単価※4※5 （千円／㌧）
|  | 費用合計 |  |  |  |  | 希望利益率 |  |  |  | その内（参考）
|  | その他収入※3（相殺） |  | ▲ |  |  |  |  | ％ |  |  | 不燃ごみ等処理相当分
[12 empty] | 固定費相当分 | 変動費相当分 | 合 計
| （相殺後）Ｎｅｔ費用 | [9 empty] | 年平均金額 （千円／年）
処理単価※4※5 （千円／㌧）
２．資源化処理相当分（処理費から売却収入を相殺）
| （１）各種資源化対象物の処理費及び運営委託料算定 | [10 empty] | （２）運送費及び運営委託料算定
|  |  |  | 処理費年平均※6 （千円／年） | 資源化物売却収入[相殺] （千円／年） ※7 | [相殺後]Ｎｅｔ費用 （千円／年） |  | 処理単価※4※5 （千円／㌧） |  |  |  |  | 年平均金額 （千円／年） | 運送単価※8 （千円／●●）
| 焼却灰 | [8 empty] | 円/㌧ |  | 焼却灰
| 焼却飛灰 | [8 empty] | 円/㌧ |  | 焼却飛灰
| 破砕不燃物 | [8 empty] | 円/㌧ |  | 破砕不燃物
| 溶融飛灰 | [8 empty] | 円/㌧ |  | 溶融飛灰
| その他 | [8 empty] | 円/㌧ |  | その他
| 合 計 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 円/㌧ |  | 合 計
| ※1 様式13-6における固定費相当分合計の年平均金額 | [6 empty] | ※6 様式13-6における資源化処理合計の年平均金額
| ※2 様式13-6における変動費相当分合計の年平均金額 | [6 empty] | ※7 様式13-8における資源化物売却収入合計の年平均金額
| ※3 様式13-8におけるその他収入合計の年平均金額 | [6 empty] | ※8 運送単価の単位は、民間事業者の提案による単位
※4 処理量等は、様式13-5で提示した数量を算定根拠とする
※5 処理単価（トン当たり）は、十円以下を四捨五入し百円単位とする

## 13-10 施設整備・運営委託料支払予定表
施設整備委託料及び運営委託料支払予定表
（単位：千円）※5
費 目 |  |  |  | 設計・建設期間 |  |  |  | 運営・維持管理期間 | [20 empty] | 合計 | 年平均
|  |  |  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | 16年目 | 17年目 | 18年目 | 19年目 | 20年目 | 21年目 | 22年目 | 23年目 | 24年目 | 25年目
|  |  |  | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 | H41 | H42 | H43 | H44 | H45 | H46 | H47 | H48 | H49 | H50 | H51 | H52
[8 empty] | (Ⅱ,Ⅲ,Ⅳ) | [19 empty] | (Ⅰ)
① 建設時支払金及び引渡し時支払金
② 整備費割賦料
割賦原価（元本）
割賦金利
施設整備委託料（①～②計）
③ 固定費相当分
④ 変動費相当分
可燃ごみ等処理相当分
資源化処理相当分
運営委託料（③～④計）
委託料合計
現在価値換算（2.5％）※7
※1 他の様式と関連のある項目の数値は､整合をとって記述すること。
※2 消費税、物価変動を除いた額を記入すること。
※3 H32年度の運営委託料は、Ⅱ四半期～Ⅳ四半期の合計金額である。
※4 H52年度の運営委託料は、Ⅰ四半期の金額である。
※5 千円未満は四捨五入すること。
※6 処理量等は、様式13-5で提示した数量を算定の根拠とする。
※7 現在価値化の基準年はH27年度（0年目）とし、毎年2.5％の割引率で現在価値換算を行う。
※8 A3ヨコで記述すること。また、Microsoft Excelにて作成し、計算式及び関数がわかる形でCD-ROM等に保存の上提出すること。

## 13-11 事業収支計算書
事業収支計算書（ＳＰＣ）
（単位：千円）
（１）損益計算書 |  |  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | 16年目 | 17年目 | 18年目 | 19年目 | 20年目 | 21年目 | 22年目 | 23年目 | 24年目 | 25年目 | 合計 | 年平均
|  |  | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 | H41 | H42 | H43 | H44 | H45 | H46 | H47 | H48 | H49 | H50 | H51 | H52
(Ⅰ)
営業収支
建設時支払金及び引渡時支払金
整備費割賦料
割賦原価（元本）
割賦金利
運営委託料
固定費相当分
変動費相当分
その他収入（売電等）
その他
営業費用
人件費
用役費
固定費相当分
変動費相当分
維持管理費
点検・補修
大規模修繕
割賦原価
公租公課
その他
保険料
機能検査
ISO取得費
その他
営業損益
営業外収入
営業外費用（支払金利）
税引前損益（経常損益）
法人税等
税引後損益（当期損益）
（２）資金収支計算書 |  |  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | 16年目 | 17年目 | 18年目 | 19年目 | 20年目 | 21年目 | 22年目 | 23年目 | 24年目 | 25年目 | 合計 | 年平均
|  |  | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 | H41 | H42 | H43 | H44 | H45 | H46 | H47 | H48 | H49 | H50 | H51 | H52
資金調達
税引後利益（当期利益）
割賦原価戻入
出資金
借入金
その他
資金需要
税引後損失（当期損失）
施設整備費
借入金返済
その他
配当前資金残高
法定準備金
その他清算等
配当
未処分金（内部留保）
（３）残高・評価指標 |  |  | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目 | 16年目 | 17年目 | 18年目 | 19年目 | 20年目 | 21年目 | 22年目 | 23年目 | 24年目 | 25年目 | 合計 | 年平均
|  |  | H28 | H29 | H30 | H31 | H32 | H33 | H34 | H35 | H36 | H37 | H38 | H39 | H40 | H41 | H42 | H43 | H44 | H45 | H46 | H47 | H48 | H49 | H50 | H51 | H52
借入金残高
法定準備金残高
未処分金残高
ＰＩＰＲ
ＥＩＲＲ
ＤＳＣＲ（各年）
ＬＬＣＲ
※1 消費税、物価変動を除いた額を記述すること。
※2 処理量等は、様式13-5で提示した数量を算定の根拠とする。
※3 他の様式と関連のある項目の数値は､整合をとって記述すること。
※4 提案内容により、上記費目を適宜訂正・追加すること。
※5 千円未満は四捨五入すること。
※6 A3ヨコで記述すること。また、Microsoft Excelにて作成し、計算式及び関数がわかる形でCD-ROM等に保存の上提出すること。