## 1(1)
空 調 管 理 デ ー タ 表
<様式例１＞
１ 空気調和設備
空気調和設備 |  | 送 風 量 Ｃ Ｍ Ｈ |  | 送 風 場 所 等 | [5 empty] | 空気清浄装置 |  | 加湿方式 | 外気導入量 Ｃ Ｍ Ｈ |  | 外 気 取入口
名 称 | 設置場所 | 通 常 送風量 | 最 大 送風量 | 送風量 ＣＭＨ | 送風場所 | 面 積 ㎡ | 気 積 ㎥ | 居住人員 | 設計定員 | 種類 | 粉じん 捕集率％ |  | 冷房期 | 暖房期

## 1(2)
２ 給気設備 | [5 empty] | ３ 排気設備
名 称 | 送 風 量 ＣＭＨ | 送風場所 | 空気清浄装置 | 外 気 取入口 | 備 考 | 名 称 | 排 気 量 ＣＭＨ | 排気場所 | 排気口 | 備 考

## 1(3)
４ 全熱交換器 | [6 empty] | 外気取り入れ口・排気口図面（建物内の位置）
名称 | 外気 取入口 | 排気口 | 熱交換 方 式 | 排気用 室内空気 | 熱交換外気 の使用場所 | 空気清浄 装置
５ 補助空調設備
名称 |  | 台数 | 送風（冷暖房）場所 |  |  | 備考

## 2(1)
建築物環境衛生年間管理計画（ 年度）
<様式例２＞
（ 年 月 日 作成）
|  | 作業内容 |  | 基準回数 | 実施回数 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備 考
給水設備 | 飲料水 | 検査 | 眼視等の検査、残留塩素の測定
飲料水の供給に係る水質検査
|  | 清掃 | 貯水槽の清掃（清掃後の水質検査含む）
|  | 点検及び補修 | 貯水槽の内面、外壁、水漏れ等
オーバーフロー管、水抜管、通気管
自動制御機器（ボールタップ、満減 水警報装置、フロートスイッチ）
給水ポンプ
フート弁
塩素滅菌器
給水管の漏水、腐食状況
クロスコネクション等
|  | 特殊管理 | 管洗浄
防錆剤添加装置（水質検査含む）
|  | その他 | ウォータークーラー
| 雑用水 | 検査 | 残留塩素の測定
雑用水の供給に係る水質検査
|  | 清掃 | 雑用水槽の清掃（清掃後の水質検査含む）
|  | 点検及び補修 | 雑用水槽の内面、外壁、水漏れ等
オーバーフロー管、水抜管、通気管
自動制御機器（ボールタップ、満減 水警報装置、フロートスイッチ）
給水ポンプ
フート弁
塩素滅菌器
給水管の漏水、腐食状況
クロスコネクション等
|  | その他 | 管洗浄

## 2(2)
|  | 作業内容 | 基準回数 | 実施回数 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 備 考
排水設備 | 清 掃 | 排水槽の清掃（雑排水槽、汚水槽）
排水ポンプ、流入管の清掃
排水管、通気管の清掃
阻集器等の清掃
| 点検及び補修 | 排水槽（雑排水槽、汚水槽）
自動制御装置（満減水警報装置、 フロートスイッチ等）
排水ポンプ
フート弁
阻集器
排水管、通気管
トラップ
空調設備 |  | 空気環境の測定
浮遊粉じん量の測定器の較正
空気調和機内外の点検整備
空気清浄装置の点検整備
冷却加熱装置の点検整備
加湿減湿装置の点検整備
加湿に用いる水の検査
排水受けの点検整備
ダクトの点検整備
送風機排風機の点検整備
室内空調設備の点検整備
冷却塔の点検整備
自動制御装置の点検整備
全熱交換器の点検整備
清掃 |  | 定期清掃（照明機器、換気孔、 天井壁面、シャッター等）
清掃用具の点検（保管庫も含む）
収集、運搬、その他廃棄物処理施設 の点検、整備
ねずみ･ 昆虫の防除 |  | ネズミの防除
ゴキブリの防除
蚊・ハエの防除

## 3
空気調和設備月間管理計画（ 年 月）
<様式例３>
（ 年 月 日 作成）
|  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 備 考
| 作業内容 | 曜日
空気環境の測定
測定器の較正・点検・整備
空気調和機内外の点検・整備
空気清浄装置の点検・整備
冷却加熱装置の点検・整備
加湿・減湿装置の点検・整備
加湿に用いる水の検査
排水受けの点検・整備
ダクトの点検・整備
送風機・排風機の点検・整備
室内空調装置の点検・整備
冷却塔の点検・整備
自動制御装置の点検・整備
全熱交換器の点検・整備

## 4
空 気 環 境 測 定 記 録
<様式例４>
名 称 建築物
[16 empty] | 測定日 |  |  |  |  | 天 候 |  | 測定者
|  | 測定項目 |  | 温度 | 相対湿度 |  |  | 気流 |  | 二酸化炭素 |  |  | 一酸化炭素 |  |  | 浮遊粉じん量 |  |  | ホルムアルデヒド |  | 居室人員 人 | 喫煙者数 人 | 窓 開 放 ストーブ 等使用の 有 無 | 備 考
|  | 基準 |  | 17～28℃ | 40～70％ |  |  | 0.5m/sec 以下 |  | 1,000ppm(0.1%)以下 |  |  | 10ppm以下 |  |  | 0.15mg/㎥以下 |  |  | 0.10mg/㎥ 以下 |  |  |  |  | 室内ユニットの 運転状況等を 記入する
測定場所 |  | 測定時刻 |  | 乾球 | 湿球 |  | 湿度 | 測定値 |  | 測定値 | 平均値 |  | 測定値 | 平均値 |  | 測定値 | 平均値 |  | 測定値
（ 外 気 ）
（ ＡＣ－ ）
（ ＡＣ－ ）
（ ＡＣ－ ）
（ ＡＣ－ ）
（ ＡＣ－ ）
（ ＡＣ－ ）
（ ＡＣ－ ）
測定機器名及び検知管の名称 | [15 empty] | (較正年月日 )
空調機系統 | 空調機運転時間 時 ～時 | ＡＣ | 時～ 時 |  | ＡＣ | 時～ 時 |  | ＡＣ | 時～ 時 |  | ＡＣ | 時～ 時 |  | ＡＣ | 時～ 時 |  | ＡＣ | 時～ 時 |  | ＡＣ | 時～ 時
| 加減湿器ＯＮ ＯＦＦ | － | ＯＮ ＯＦＦ |  | － | ＯＮ ＯＦＦ |  | － | ＯＮ ＯＦＦ |  | － | ＯＮ ＯＦＦ |  | － | ＯＮ ＯＦＦ |  | － | ＯＮ ＯＦＦ |  | － | ＯＮ ＯＦＦ
| 設 定 温 湿 度 |  | ℃ ％ |  |  | ℃ ％ |  |  | ℃ ％ |  |  | ℃ ％ |  |  | ℃ ％ |  |  | ℃ ％ |  |  | ℃ ％

## 5
[5 empty] | 温熱条件測定結果 | [8 empty] | 記 号 |  |  | 測定日
<様式例５> | [13 empty] | ○ ○ |  |  | ・ ・
1回目 2回目
| (℃) | [13 empty] | (℃)
28
28℃
温 度 | [14 empty] | 30
26
基準値
25
24
| 22 | [13 empty] | 20
20
15
測 定 器 | 18 | [11 empty] | 17℃
| 17 | [13 empty] | 10
16
( )
5
床上1.2mを基準 として0.1mとの 上下温度差 | (℃)
| 0 | [13 empty] | 0
-1
-2
| (％) | [13 empty] | (％)
| 80 | [13 empty] | 80
相 対 湿 度
| 70 | [13 empty] | 70
70%
| 60 | [11 empty] | 基準値 |  | 60
| 50 | [13 empty] | 50
| 40 | [11 empty] | 40% |  | 40
測 定 器
| 30 | [13 empty] | 30
( )
| 20 | [13 empty] | 20
0.5
気 流 | [12 empty] | 基 準 値
0.3
0.2
測 定 器
0.1
0.5 m/秒 以下
（ ）
測 定 場 所 |  | E･P-1 | E･P-2 | E･P-3 |  | E･P-4 | E･P-5 | E･P-6 | E･P-7 | E･P-8 | E･P-9 | E･P-10 |  |  |  | 外 気 | 外 気

## 6
[5 empty] | 空気清浄度測定結果 | [7 empty] | 記 号 |  |  |  |  | 測定日
[13 empty] | 瞬間値 |  |  |  | 平均値 | ・ ・
<様式例６> | [12 empty] | ○ ○
1回目 2回目
| (PPM) | [14 empty] | (PPM)
二 酸 化 炭 素 | 1500 | [14 empty] | 1500
（ＣＯ2）
| 1000 | [14 empty] | 1000
[14 empty] | 基準値 | （平均値）
測 定 器
| 500 | [14 empty] | 500
（ ）
| 300 | [12 empty] | 1000 PPM 以下 |  | 300
| (PPM) | [14 empty] | (PPM)
| 15 | [14 empty] | 15
一 酸 化 炭 素
（ＣＯ）
| 10 | [14 empty] | 10
[14 empty] | 基準値 | （平均値）
測 定 器 | 5 | [14 empty] | 5
10 PPM 以下
（ ）
| 0 | [14 empty] | 0
| (mg/㎥) | [14 empty] | (mg/m3)
| 0.3 | [14 empty] | 0.3
浮 遊 粉 じ ん
| 0.25 | [14 empty] | 0.25
| 0.2 | [14 empty] | 0.2
| 0.15 | [14 empty] | 0.15
[14 empty] | 基準値 | （平均値）
| 0.1 | [14 empty] | 0.1
測 定 器
| 0.05 | [14 empty] | 0.05
0.15 mg/㎥ 以下
（ ）
| 0 | [14 empty] | 0
測 定 場 所 |  | E･P-1 | E･P-2 | E･P-3 |  | E･P-4 | E･P-5 | E･P-6 | E･P-7 | E･P-8 | E･P-9 | E･P-10 |  |  |  |  | 外 気 | 外 気

## 7
空気調和設備管理記録（ 年度）
<様式例７>
|  |  | 作業内容 | 空調機内外 | 空気清浄装置 |  | 冷却加熱装置 |  | 加減湿装置 排水受け |  | ダクト |  | 送風機・排風機 |  | 室内ユニット設備 |  | 冷 却 塔 |  | 自動制御装置 |  | 特記事項
|  |  |  | ・ケーシング ・汚れ | ・ ・ ・ | ろ材の汚染、変形、空気漏れ フィルタチャンバ 圧力損失 | ・ | コイル表面の汚れ | ・ ・ ・ ・ ・ | スプレーノズル エリミネータ 噴霧状態 水蒸気路 排水受けの汚れ、閉塞の状況 | ・ ・ ・ ・ ・ ・ | き裂 リベット、ボルトパッキン ダンパー 厨房ダクト、フード、グリスフィルタ 汚染状況 | ・ ・ ・ ・ | 送風量 排風量 電動機 ベルトの張り | ・ ・ ・ ・ ・ | 吹出口 吸込口 風量 ファンコイルユニット インダクションユニット | ・ ・ ・ ・ ・ ・ | ろ材の汚れ、損傷、目づまり ボールタップ 送風機 電動機 冷却水交換 清掃、消毒 | ・ ・ ・ | 隔測温度計の検出部 経年変化に対する調整 設定、温湿度との差の点検
作業場所
実施月日 |  | AC系統 | [18 empty] | 作業担当者
|  |  | 機器番号 | [17 empty] | ( 印)
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日

## 8
給排水設備月間管理計画（ 年度）
<様式例８＞
（ 年 月 日 作成）
|  |  |  | 日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 備 考
曜 日
作業内容
給水設備 | 飲料水 | 検査 | 眼視等の検査、残留塩素の測定
飲料水の供給に係る水質検査
|  | 清掃 | 貯水槽の清掃（清掃後の水質検査含む）
|  | 点検及び補修 | 貯水槽の内面、外壁、水漏れ等
オーバーフロー管、水抜管、通気管
自動制御機器等
給水ポンプ
フート弁
塩素滅菌器
給水管の漏水、腐食状況
クロスコネクション等
|  | 特殊 管理 | 管洗浄
防錆剤添加装置（水質検査含む）
|  | その他 | ウォータークーラー
| 雑用水 | 検査 | 残留塩素の測定
雑用水の供給に係る水質検査
|  | 清掃 | 雑用水槽の清掃（清掃後の水質検査含む）
|  | 点検及び補修 | 雑用水槽の内面、外壁、水漏れ等
オーバーフロー管、水抜管、通気管
自動制御機器等
給水ポンプ
フート弁
塩素滅菌器
給水管の漏水、腐食状況
クロスコネクション等
|  | その他 | 管洗浄
排水設備 |  | 清掃 | 排水槽の清掃（雑排水槽、汚水槽）
排水ポンプ、流入管の清掃
排水管、通気管の清掃
阻集器等の清掃
|  | 点検及び補修 | 排水槽（雑排水槽、汚水槽）
自動制御装置等
排水ポンプ
フート弁
阻集器
排水管、通気管
トラップ

## 9
給排水設備管理記録（１．飲料水）（ 年度）
<様式例９>
|  | 作業内容 | 貯水槽 | 自動制御機器等 |  | 給水ポンプ |  | 給水管 |  | 特記事項
|  |  | ・内面、外壁、水漏れ ・オーバーフロー管 ・水抜管 | ・ ・ ・ ・ | ボールタップ 満減水警報装置 フロートスイッチ フート弁 | ・ ・ ・ | 揚水量 作動状況 潤滑油 | ・ ・ | 漏水、腐食状況 クロスコネクション
実施月日 | 場所 | [8 empty] | 作業担当者
( 印)
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日

## 10
給排水設備管理記録（２．雑用水）（ 年度）
<様式例１０>
|  | 作業内容 | 雑用水槽 | 自動制御機器等 |  | 給水ポンプ |  | 給水管 |  | 特記事項
|  |  | ・内面、外壁、水漏れ ・オーバーフロー管 ・水抜管 | ・ ・ ・ ・ | ボールタップ 満減水警報装置 フロートスイッチ フート弁 | ・ ・ ・ | 揚水量 作動状況 潤滑油 | ・ ・ | 漏水、腐食状況 クロスコネクション
実施月日 | 場所 | [8 empty] | 作業担当者
( 印)
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日

## 11
給排水設備管理記録（３．排水）（ 年度）
<様式例１１>
|  | 作業内容 | 排水槽 | 自動制御機器等 |  | 排水ポンプ |  | 排水管・通気管 |  | 阻集器 ・トラップ |  | 特記事項
|  |  | ・浮遊物、沈殿物 ・内壁、マンホール ・漏水 | ・ ・ ・ | 満減水警報装置 フロートスイッチ 電極式制御装置 | ・ | 揚水量 | ・ ・ ・ | 損傷、腐食 漏水 防虫網 | ・ ・ ・ | 沈殿物、浮遊物 漏水 封水深
実施月日 | 場所 | [10 empty] | 作業担当者
( 印)
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日
月 日

## 12
貯水槽の清掃記録
<様式例１２>
（ 年 月 日作成）
ビル名 所在地 | [12 empty] | 付属機器点検・補修等状況 | 結 果 |  |  | 貯 水 槽 |  |  |  |  | 特記事項
作業実施日 | [13 empty] | 項 目 |  |  | 受水槽 | 副受 水槽 |  | 高置 水槽
作業者 |  | 貯水槽清掃会社 及び作業監督者 | [11 empty] | ボールタップ |  |  | 良
否
|  | 従事者名 (健康診断年月日) | [11 empty] | 満減水警報装置
断水時間 | [13 empty] | フロートスイッチ又は 電極式制御装置
|  | 容量(㎥) |  |  | 材 質 |  |  | 場 所 |  |  | 備 考
受水槽 | [13 empty] | 給水ポンプ
副受水槽
高置水槽 | [13 empty] | フート弁
貯水槽点検・補修状況 | 結 果 |  |  | 貯 水 槽 | [7 empty] | 特記事項 |  | 排水口空間
| 項 目 |  |  | 受水槽 |  | 副受 水槽 |  | 高置 水槽
防虫網
槽内面の破損、 老化、劣化等
配管（水抜管･通気管オーバーフロー管）
水漏れ
弁類・電気配線
外壁の損傷、さ び、腐食の有無
[14 empty] | 補修状況 | 場 所 | 補修等内容 |  |  | 場 所 |  | 補修等内容
マンホールの 密閉状況
槽の補修
揚水ポンプ |  |  | 揚程 揚水量 ㎥/min 台 | [9 empty] | 所 見
給水管材質
金属封鎖剤 |  |  | 使用（薬品名 系） 未使用 | [9 empty] | 清 掃 前 | 写 真 等
清掃順序 及び時刻 |  |  | 受水槽 → 副受水槽 → 高置水槽
|  |  | 時 分 |  |  | 時 分 |  |  | 時 分
槽内消毒 | 薬剤名
濃 度
貯 水 槽
[5 empty] | 受水槽 |  | 副受水槽 |  |  | 高置水槽
| 放置 時間 | 第１回目
第２回目
塗装実施の有無 |  |  |  |  | 有 無 |  | 有 無 |  |  | 有 無
塗装剤
貯水槽清掃後の水質検査 | 検査年月日
| 検査項目 |  |  | 色 |  | 濁り |  | 臭い |  | 味 |  | 残留塩素 | 清 掃 後 | 写 真 等
検査カ所
受水槽内
副受水槽内
高置水槽内
給水栓末端
特記事項

## 13
雑用水槽の清掃記録
<様式例１３>
（ 年 月 日作成）
ビル名 所在地 | [12 empty] | 付属機器点検・補修等状況 | 結 果 |  |  | 雑 用 水 槽 |  |  |  | 特記事項
作業実施日 | [13 empty] | 項 目 |  |  | 受水槽 | 高置 水槽
作業者 |  | 雑用水槽清掃会社 及び作業監督者 | [11 empty] | ボールタップ
|  | 従事者名 (健康診断年月日) | [11 empty] | 満減水警報装置
断水時間 | [13 empty] | フロートスイッチ又は 電極式制御装置
|  | 容量(㎥) |  |  | 材 質 |  |  | 場 所 |  |  | 備 考
受水槽 | [13 empty] | 給水ポンプ
高置水槽
フート弁
雑用水槽点検・補修状況 | 結 果 |  |  | 雑 用 水 槽 | [7 empty] | 特記事項 |  | 排水口空間
| 項 目 |  |  | 受水槽 |  | 高置 水槽
防虫網
槽内面の破損、 老化、劣化等
配管（水抜管･通気管オーバーフロー管）
水漏れ
弁類・電気配線
外壁の損傷、さ び、腐食の有無
[14 empty] | 補修状況 | 場 所 | 補修等内容 |  |  | 場 所 | 補修等内容
マンホールの 密閉状況
槽の補修
揚水ポンプ |  |  | 揚程 揚水量 ㎥/min 台 | [9 empty] | 所 見
給水管材質
金属封鎖剤 |  |  | 使用（薬品名 系） 未使用 | [9 empty] | 清 掃 前 | 写 真 等
清掃順序 及び時刻 |  |  | 受水槽 → 高置水槽
|  |  | 時 分 |  |  | 時 分 |  |  | 時 分
槽内消毒 | 薬剤名
濃 度
雑 用 水 槽
[5 empty] | 受水槽 |  | 高置水槽
| 放置 時間 | 第１回目
第２回目
塗装実施の有無 |  |  |  |  | 有 無 |  | 有 無
塗装剤
雑用水槽清掃後の水質検査 | 検査年月日
| 検査項目 |  |  | 色 |  | 濁り |  | 臭い |  | 味 |  | 残留塩素 | 清 掃 後 | 写 真 等
検査カ所
受水槽内
高置水槽内
給水栓末端
特記事項

## 14
年 月～ 月給水栓水の眼視等による検査の記録
<様式例１４>
日（曜日） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 特記事項
項 目 |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( )
検 査 者（印）
場所 | 時刻
色・濁り
臭い
味
遊離残留塩素
使 用 水 量
日（曜日） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
項 目 |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( )
検 査 者（印）
場所 | 時刻
色・濁り
臭い
味
遊離残留塩素
使 用 水 量
日（曜日） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
項 目 |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( )
検 査 者（印）
場所 | 時刻
色・濁り
臭い
味
遊離残留塩素
使 用 水 量

## 15
年 月～ 月雑用水の残留塩素等測定の記録
<様式例１５>
日（曜日） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 特記事項
項 目 |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( )
検 査 者（印）
場所 | 時刻
ｐＨ
臭気
外観
遊離残留塩素
大腸菌
濁度
日（曜日） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
項 目 |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( )
検 査 者（印）
場所 | 時刻
ｐＨ
臭気
外観
遊離残留塩素
大腸菌
濁度
日（曜日） |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
項 目 |  | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) | ( )
検 査 者（印）
場所 | 時刻
ｐＨ
臭気
外観
遊離残留塩素
大腸菌
濁度

## 16
年度 清掃実施及び廃棄物処理計画表
<様式例１６>
年 月 日作成
清 掃 実 施 計 画 | [19 empty] | 廃 棄 物 処 理 計 画
[5 empty] | 区域 | 共用区域 | [5 empty] | 専用区域 | [5 empty] | 管理区域 |  |  |  | 一般ごみ | ダンボール | 厨芥
|  | 作 |  |  |  | 玄関・ホール | 廊下 | 階段 | 給湯室 | 便所・洗面所 | 屋上・屋外 | 事務室 | 役員室 | 会議室・応接室 | 事務機械室 | 食堂 | 書庫 | 外壁 | 窓ガラス
|  |  | 業 | [16 empty] | 発生場所 |  | Ｂ２～９Ｆ | Ｂ２～９Ｆ | 社員食堂
箇
所
[20 empty] | 容器 | 種類 | ポリ容器 |  | ポリ容器
清 掃 作 業
日常清掃 | 床の掃き拭き | [19 empty] | 清掃方法 | 水 洗 |  | 水 洗
じゅうたん清掃
| 壁面（低所）ほこり払い | [19 empty] | 処理者 | 処理者
机上清掃
| 窓枠、窓台ほこり払い | [18 empty] | 集積場所 | 種類 | １Ｆ 北口集積場 | Ｂ３ 焼却炉室 | ７Ｆ 厨房西側
吸いがら処理
| 紙くず、ごみ処理 | [19 empty] | 清掃方法 | 水 洗 |  | 水 洗
茶がら、厨芥処理
| 階段手すり拭き | [19 empty] | 処理者
流し場清掃
| 衛生陶器清掃 | [18 empty] | 処理量
汚物入れの清掃
鏡まわり清掃
| 衛生消耗品補給 | [18 empty] | 処理先 |  | 市環境局 | ○○紙業㈱ | △△養豚㈱
マット清掃
[20 empty] | 処理日 |  | 月 水 金 （週３回） | 月 木 （週２回） | 毎 日 (日曜日除く)
定期清掃 | 床面ワックス塗装
金属磨き
高所ほこり払い
壁、大理石磨き
| 扉・間仕切り清掃 | [18 empty] | （備 考）
マット洗浄
排水溝清掃
金属外装磨き

## 17
清掃実施及び廃棄物処理記録
<様式例１７>
清 掃 日 誌 年 月 日（ ） | [11 empty] | 天候 | [8 empty] | 容 器 ・ 集 積 場 の 清 掃 点 検
[21 empty] | 容器 | 集積場
[5 empty] | 区域 | 共用区域 | [6 empty] | 専用区域 | [5 empty] | 管理区域
|  | 作 |  |  |  | 玄関・ホール | 廊下 | 階段 | 給湯室 | 便所・洗面所 | 屋上・屋外 | エレベータ | 事務室 | 役員室 | 会議室・応接室 | 事務機械室 | 食堂 | 書庫 | 外壁 | 窓ガラス
業
箇
所
清 掃 作 業
日常清掃 | 床の掃き拭き
| じゅうたん清掃 | [19 empty] | （特記事項）
壁面（低所）ほこり払い
机上清掃
窓枠、窓台ほこり払い
吸いがら処理
紙くず、ごみ処理
茶がら、厨芥処理
階段手すり拭き
流し場清掃
衛生陶器清掃
汚物入れの清掃
鏡まわり清掃
衛生消耗品補給
マット清掃
定期清掃 | 床面ワックス塗装
金属磨き
高所ほこり払い
壁、大理石磨き
扉・間仕切り清掃
マット洗浄
排水溝清掃
金属外装磨き
ガラス金属類の清掃

## 18
ねずみ、昆虫等防除記録（ネズミ）
<様式例１８>
目標水準 | [10 empty] | 年 月 日 作成
場所 | 調査結果 |  |  |  | 調査から得られた 水準 |  | 防除対策の 必要性 |  |  |  | 防除対策の内容
| 目視調査 | 聞き取り | 無毒調査 | 黒紙調査 | [6 empty] | 環境対策 | 殺そ剤の使用 | 忌避剤の使用
事務室 | 生息 | 生息 | 喫食 | 足跡 | 許容・警戒・措置 |  | 有 無
（ 部） | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無
事務室 | 生息 | 生息 | 喫食 | 足跡 | 許容・警戒・措置 |  | 有 無
（ 部） | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無
食堂 | 生息 | 生息 | 喫食 | 足跡 | 許容・警戒・措置 |  | 有 無
| 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無
機械室 | 生息 | 生息 | 喫食 | 足跡 | 許容・警戒・措置 |  | 有 無
| 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無
ゴミ集積所 | 生息 | 生息 | 喫食 | 足跡 | 許容・警戒・措置 |  | 有 無
| 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無
その他 | 生息 | 生息 | 喫食 | 足跡 | 許容・警戒・措置 |  | 有 無
（ ） | 有・無 | 有・無 | 有・無 | 有・無
目標水準 （屋内） | 許容水準：以下の全てに該当すること。 ①生きた個体が確認されないこと。 ②配置した無毒餌が喫食されないこと。 ③天井の出入り口に配置した黒紙に足跡や 齧り跡が付かないないこと。 |  |  |  | 警戒水準：以下の全てに該当すること。 ①生きた個体が確認されないこと。 ②無毒餌の喫食、配置した黒紙に足跡や 齧り跡のどちらか一方が確認される。 | [5 empty] | 措置水準：以下のいずれか１つ以上に該当すること。 ①生きた個体が確認される。 ②食品や家具・什器等に咬害が見られる。 ③無毒餌の喫食・配置した黒紙に足跡や齧り跡の 両方が確認される。
防除記録 | （施工場所ごとに実施した内容、日時を具体的に記載）
施工場所（水準） |  | 環境対策 |  |  | 殺そ剤の使用 |  |  | 忌避剤の使用 |  |  |  | トラップの使用
|  | 食物管理 |  |  | 薬剤名 |  |  | 薬剤名 |  |  |  | トラップの種類
|  | 清掃管理 |  |  | 使用量・濃度 |  |  | 使用量・濃度 |  |  |  | 設置枚数
|  | 防そ対策 |  |  | 配置場所 |  |  | 散布場所 |  |  |  | 設置場所
[5 empty] | 配置期間 |  |  | 散布年月日 |  |  |  | 設置期間
[5 empty] | 喫食量 | [6 empty] | 捕獲数
（ 水準）
（ 水準）
駆除効果判定
場所 | 効果判定 | [5 empty] | 駆除後 の水準 |  | 再処理の 必要性 |  | 再処理の内容
| 目視等調査 |  |  | 無毒・黒紙調査
| 年月日 | 目視調査 | 聞き取り | 年月日 | 無毒調査 | 黒紙調査 |  |  |  |  | 環境対策 | 殺そ剤の使用 | 忌避剤の使用
事務室 |  | 生息 | 生息 |  | 喫食 | 足跡 | 許容 警戒・措置 |  |  | 有
（ 部） |  | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 |  |  |  | 無
事務室 |  | 生息 | 生息 |  | 喫食 | 足跡 | 許容 警戒・措置 |  |  | 有
（ 部） |  | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 |  |  |  | 無
食堂 |  | 生息 | 生息 |  | 喫食 | 足跡 | 許容 警戒・措置 |  |  | 有
|  | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 |  |  |  | 無
機械室 |  | 生息 | 生息 |  | 喫食 | 足跡 | 許容 警戒・措置 |  |  | 有
|  | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 |  |  |  | 無
ゴミ集積所 |  | 生息 | 生息 |  | 喫食 | 足跡 | 許容 警戒・措置 |  |  | 有
|  | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 |  |  |  | 無
その他 |  | 生息 | 生息 |  | 喫食 | 足跡 | 許容 警戒・措置 |  |  | 有
（ ） |  | 有・無 | 有・無 |  | 有・無 | 有・無 |  |  |  | 無
目標水準 （屋内） | 許容水準：以下の全てに該当すること。 ①生きた個体が確認されないこと。 ②配置した無毒餌が喫食されないこと。 ③天井の出入り口に配置した黒紙に足跡や 齧り跡が付かないないこと。 |  |  |  | 警戒水準：以下の全てに該当すること。 ①生きた個体が確認されないこと。 ②無毒餌の喫食、配置した黒紙に足跡や 齧り跡のどちらか一方が確認される。 | [5 empty] | 措置水準：以下のいずれか１つ以上に該当すること。 ①生きた個体が確認される。 ②食品や家具・什器等に咬害が見られる。 ③無毒餌の喫食・配置した黒紙に足跡や齧り跡の 両方が確認される。

## 19
ねずみ、昆虫等防除記録（ゴキブリ）
<様式例１９>
目標水準 | [10 empty] | 年 月 日 作成
場所 | 調査結果 |  |  |  | 調査から得られた 水準 |  | 防除対策の 必要性 |  |  |  | 防除対策の内容
| 目視調査 | 聞き取り | 捕獲数 （匹/ﾄﾗｯﾌﾟ） | 捕獲 指数 | [6 empty] | 環境対策 | 毒餌の使用 | 殺虫剤の使用
事務室 | 生息 | 生息 | a b |  | 許容・警戒・措置 |  | 有 無
（ 部） | 有・無 | 有・無
事務室 | 生息 | 生息 | a b |  | 許容・警戒・措置 |  | 有 無
（ 部） | 有・無 | 有・無
食堂 | 生息 | 生息 | a b c d e |  | 許容・警戒・措置 |  | 有 無
| 有・無 | 有・無
機械室 | 生息 | 生息 | a b |  | 許容・警戒・措置 |  | 有 無
| 有・無 | 有・無
ゴミ集積所 | 生息 | 生息 | a b |  | 許容・警戒・措置 |  | 有 無
| 有・無 | 有・無
その他 | 生息 | 生息 | a b |  | 許容・警戒・措置 |  | 有 無
（ ） | 有・無 | 有・無
目標水準 （屋内） | 許容水準：以下の全てに該当すること。 ①トラップによる捕獲指数が0.5未満。 ②1個のトラップに捕獲される数は2匹未満。 ③生きたゴキブリが目撃されない。 |  |  | 警戒水準：以下の全てに該当すること。 ①トラップによる捕獲指数が0.5以上1未満。 ②1個のトラップに捕獲される数は2匹未満。 ③生きたゴキブリが時に目撃される。 ※許容・措置水準に該当しない場合は警戒水準 とする。 | [5 empty] | 措置水準：以下のいずれか１つ以上に該当すること。 ①トラップによる捕獲指数が1以上。 ②1個のトラップに捕獲される数が2匹以上。 ③生きたゴキブリがかなり目撃される。
防除記録 | （施工場所ごとに実施した内容、日時を具体的に記載）
施工場所（水準） |  | 環境対策 |  |  | 毒餌の使用 |  |  | 殺虫剤の使用 |  |  |  | 殺虫剤等使用の周知
|  | 食物管理 |  |  | 薬剤名 |  |  | 薬剤名 |  |  |  | 周知期間
|  | 清掃管理 |  |  | 使用量・濃度 |  |  | 使用量・濃度 |  |  |  | （薬剤名、実施場所、においの程度、化学物質などに対する過敏者への注意等記載）
|  | 生息場所対策（隙間等の対策） |  |  | 配置場所 |  |  | 散布場所
[5 empty] | 配置期間 |  |  | 散布年月日
喫食量
（ 水準）
（ 水準）
駆除効果判定
場所 | 効果判定 | [5 empty] | 駆除後 の水準 |  | 再処理の 必要性 |  | 再処理の内容
| 目視等調査 |  |  | 捕獲調査
| 年月日 | 目視調査 | 聞き取り | 年月日 | 捕獲数 （匹/ﾄﾗｯﾌﾟ） | 捕獲 指数 |  |  |  |  | 環境対策 | 毒餌の使用 | 殺虫剤の使用
事務室 |  | 生息 | 生息 |  | a b |  | 許容 警戒・措置 |  |  | 有
（ 部） |  | 有・無 | 有・無 | [6 empty] | 無
事務室 |  | 生息 | 生息 |  | a b |  | 許容 警戒・措置 |  |  | 有
（ 部） |  | 有・無 | 有・無 | [6 empty] | 無
食堂 |  | 生息 | 生息 |  | a b c d e |  | 許容 警戒・措置 |  |  | 有
|  | 有・無 | 有・無 | [6 empty] | 無
機械室 |  | 生息 | 生息 |  | a b |  | 許容 警戒・措置 |  |  | 有
|  | 有・無 | 有・無 | [6 empty] | 無
ゴミ集積所 |  | 生息 | 生息 |  | a b |  | 許容 警戒・措置 |  |  | 有
|  | 有・無 | 有・無 | [6 empty] | 無
その他 |  | 生息 | 生息 |  | a b |  | 許容 警戒・措置 |  |  | 有
（ ） |  | 有・無 | 有・無 | [6 empty] | 無
目標水準 （屋内） | 許容水準：以下の全てに該当すること。 ①トラップによる捕獲指数が0.5未満。 ②1個のトラップに捕獲される数は2匹未満。 ③生きたゴキブリが目撃されない。 |  |  | 警戒水準：以下の全てに該当すること。 ①トラップによる捕獲指数が0.5以上1未満。 ②1個のトラップに捕獲される数は2匹未満。 ③生きたゴキブリが時に目撃される。 ※許容・措置水準に該当しない場合は警戒水準 とする。 | [5 empty] | 措置水準：以下のいずれか１つ以上に該当すること。 ①トラップによる捕獲指数が1以上。 ②1個のトラップに捕獲される数が2匹以上。 ③生きたゴキブリがかなり目撃される。

## 20
ねずみ、昆虫等防除記録（蚊・ハエ）
<様式例２０>
目標水準 | [10 empty] | 年 月 日 作成
場所 | 調査結果 |  |  |  | 調査から得られた 水準 |  | 防除対策の 必要性 |  |  |  | 防除対策の内容
| 目視調査 | 聞き取り | 捕獲数 | 捕獲指数 | [6 empty] | 環境対策 | 幼虫対策 | 成虫対策
事務室 | 生息 | 生息 | 粘着シートによる捕獲調査は実施しない |  | 許容・警戒・措置 |  | 有
（ 部） | 有・無 | 有・無
事務室 | 生息 | 生息 |  |  |  |  | 無
（ 部） | 有・無 | 有・無
食堂 | 生息 | 生息 | 匹/ﾄﾗｯﾌﾟ |  | 許容・警戒・措置 |  | 有 無
| 有・無 | 有・無
機械室 | 生息 | 生息 | 匹/ﾄﾗｯﾌﾟ |  | 許容・警戒・措置 |  | 有 無
| 有・無 | 有・無
その他 | 生息 | 生息 | 匹/ﾄﾗｯﾌﾟ |  | 許容・警戒・措置 |  | 有 無
（ ） | 有・無 | 有・無
汚水槽 | 生息 |  | 匹/ﾄﾗｯﾌﾟ |  |  |  | 有 無
有・無
雑排水槽 | 生息 |  | 匹/ﾄﾗｯﾌﾟ |  |  |  | 有 無
有・無
雨水槽 | 生息 |  | 匹/ﾄﾗｯﾌﾟ |  |  |  | 有 無
有・無
目標水準 （屋内） | 許容水準：以下の全てに該当すること。 ①トラップによる捕獲指数が1未満。 ②1個のトラップに捕獲される数は1匹以下。 ③屋内に生きたチカイエカ・ハエが目撃されない。 |  |  |  | 警戒水準：以下の全てに該当すること。 ①トラップによる捕獲指数が1以上3未満。 ②1個のトラップに捕獲される数は2匹以下。 ③トラップには捕獲されないが、屋内に生きた チカイエカ・ハエが僅かに目撃される。 ※許容・措置水準に該当しない場合は警戒水準 とする。 | [5 empty] | 措置水準：以下のいずれか１つ以上に該当すること。 ①トラップによる捕獲指数が3以上。 ②1個のトラップに捕獲される数が3匹以上。 ③トラップには捕獲されないが、屋内で吸血される。 ハエが多数目撃される。
| 上記①でハエは1未満、コバエは3未満とする。 上記②でハエは3匹未満、コバエは4匹未満とする。 |  |  |  | 上記①でハエは1以上5未満、コバエは3以上5未満とする。 上記②でハエは3匹以上5匹未満、コバエは4匹以上10匹未満とする。 | [5 empty] | 上記①でハエは5以上、コバエは5以上とする。 上記②でハエは5匹以上、コバエは10匹以上とする。
上記の目標水準は汚水槽、雑排水槽、雨水槽の場合は適用しないが、シートに捕獲される成虫が多い場合、必要な対策を行う。
防除記録 | （施工場所ごとに実施した内容、日時を具体的に記載）
施工場所（水準） |  | 環境対策 |  |  | 殺虫剤の使用（幼虫） |  |  | 殺虫剤の使用（成虫） |  |  |  | 殺虫剤等使用の周知
|  | 清掃管理 |  |  | 薬剤名 |  |  | 薬剤名 |  |  |  | 周知期間
|  | 防虫対策 |  |  | 使用量・濃度 |  |  | 使用量・濃度 |  |  |  | （薬剤名、実施場所、においの程度、化学物質などに対する過敏者への注意等記載）
[5 empty] | 散布場所 |  |  | 散布場所
[5 empty] | 散布年月日 |  |  | 散布年月日
（ 水準）
（ 水準）
汚水槽 |  | 清掃年月日
雑排水槽 |  | 清掃年月日
雨水槽
駆除効果判定
場所 | 効果判定 | [5 empty] | 駆除後 の水準 |  | 再処理の 必要性 |  | 再処理の内容
| 目視等調査 |  |  | 捕獲調査
| 年月日 | 目視調査 | 聞き取り | 年月日 | 捕獲数 | 捕獲指数 |  |  |  |  | 環境対策 | 毒餌の使用 | 殺虫剤の使用
事務室 |  | 生息 | 生息 |  | 粘着シートによる捕獲調査は実施しない |  | 許容 警戒・措置 |  | 有
（ 部） |  | 有・無 | 有・無
事務室 |  | 生息 | 生息 | [5 empty] | 無
（ 部） |  | 有・無 | 有・無
食堂 |  | 生息 | 生息 |  | 匹/ﾄﾗｯﾌﾟ |  | 許容 警戒・措置 |  |  | 有
|  | 有・無 | 有・無 | [6 empty] | 無
機械室 |  | 生息 | 生息 |  | 匹/ﾄﾗｯﾌﾟ |  | 許容 警戒・措置 |  |  | 有
|  | 有・無 | 有・無 | [6 empty] | 無
その他 |  | 生息 | 生息 |  | 匹/ﾄﾗｯﾌﾟ |  | 許容 警戒・措置 |  |  | 有
（ ） |  | 有・無 | 有・無 | [6 empty] | 無
汚水槽 |  | 生息 |  |  | 匹/ﾄﾗｯﾌﾟ |  |  |  |  | 有
|  | 有・無 | [7 empty] | 無
雑排水槽 |  | 生息 |  |  | 匹/ﾄﾗｯﾌﾟ |  |  |  |  | 有
|  | 有・無 | [7 empty] | 無
雨水槽 |  | 生息 |  |  | 匹/ﾄﾗｯﾌﾟ |  |  |  |  | 有
|  | 有・無 | [7 empty] | 無
目標水準 （屋内） | 許容水準：以下の全てに該当すること。 ①トラップによる捕獲指数が1未満。 ②1個のトラップに捕獲される数が1匹以下。 ③屋内に生きたチカイエカ・ハエが目撃されない。 |  |  |  | 警戒水準：以下の全てに該当すること。 ①トラップによる捕獲指数が1以上3未満。 ②1個のトラップに捕獲される数は2匹以下。 ③トラップには捕獲されないが、屋内に生きた チカイエカ・ハエが僅かに目撃される。 ※許容・措置水準に該当しない場合は警戒水準 とする。 | [5 empty] | 措置水準：以下のいずれか１つ以上に該当すること。 ①トラップによる捕獲指数が3以上。 ②1個のトラップに捕獲される数は3匹以上。 ③トラップには捕獲されないが、屋内で吸血される。 ハエが多数目撃される。
| 上記①でハエは1未満、コバエは3未満とする。 上記②でハエは3匹未満、コバエは4匹未満とする。 |  |  |  | 上記①でハエは1以上5未満、コバエは3以上5未満とする。 上記②でハエは3匹以上5匹未満、コバエは4匹以上10匹未満とする。 | [5 empty] | 上記①でハエは5以上、コバエは5以上とする。 上記②でハエは5匹以上、コバエは10匹以上とする。
上記の目標水準は汚水槽、雑排水槽、雨水槽の場合は適用しないが、シートに捕獲される成虫が多い場合、必要な対策を行う。