## 連続照明
番号 | 区分 | 評価項目 | 評価基準 | 連続 照明 | 添付資料 | 準拠
1-1 | LED照明器具標準条件 | 相関色温度 | ランプの色は白色、平均演色評価指数はＲａ60以上、相関色温度は5000～7000Ｋ |  | 試験成績書（光束維持率等） | 名古屋市仕様書
1-2 |  | 定格寿命（グローブ、ＬＥＤモジュール、LEDモジュール制御装置） | 保守率0.7で道路照明施設設置基準の基準値を60,000時間以上確保できること（グローブの光透過率が経年劣化する材質については、その変化も考慮すること）。
1-3 |  | LEDモジュール制御装置の形状 | LEDモジュール制御装置が別置型の場合は、ポール開口部W１３０×H４６０mm以内かつポール径φ１６５．２に収まる形状とする |  | 構造図等
2-1 | 構造一般 | 構造全般 | 堅牢で防水性、耐侯性、耐食性を有し、保守点検が容易で、正常な使用状態において機械的、電気的及び光学的にその機能を保持できるものであること。
2-2 |  |  | 機械的強度として灯具は0.7Ｎ・ｍの衝撃試験で破損がないこと。（JISC8105－１表４．３） |  | 試験成績書 | JISC8105照明器具に対する規格
2-3 |  | ポールとの接合部 | 振動などにより器具が回転したり脱落しない構造を有するものとする。 |  | 構造図等 | 道路トンネル照明器材仕様書、名古屋市仕様書
2-4 |  |  | 先端径φ60.5、挿入長さ120ｍｍのアダプタに適合
2-6 |  |  | ポールアダプタに接地ボルトを設ける。
2-7 |  | 風荷重計算 | 照明ポール取付時に、風速60m/sに耐えること。 |  | 計算書 | JIS8105照明器具に対する規格
2-8 |  | 塵埃、固形物及び水気の浸入に対する保護 | LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、反射板、レンズなどが収容される箇所及びLEDﾓｼﾞｭｰﾙ制御装置を器具内に内蔵する場合はIP４４以上とする。 |  | 試験成績書 | 道路トンネル照明器材仕様書
2-10 |  | 落下機能措置 | 落下防止の保護手段をもつこと。落下防止構造としては、穴加工を施したポールアダプタの片側を貫通するボルト（Ｍ６以上）を有する構造。（JISC8105－２－３ ３．６．３、道路トンネル照明機材仕様書、技術仕様書）。 |  | 構造図等 | JISC8105照明器具に対する規格
2-11 |  | 照明器具の形状等 | 受圧面積は以下の規定値以下とすること 正面：0.14ｍ２ 側面：0.15ｍ２ 質量１６ｋｇ以下 |  | 製品図面 | 道路トンネル照明器材仕様書
2-12 |  | 照明器具及び外装部分の支持物への取付 | 60m/sの風に当たったとき過度の傾きなしに耐えること （静荷重試験）（JISC8105－２－３ ３．６．３）。 |  | 試験成績書 | JISC8105照明器具に対する規格
2-13 |  |  | ２つ以上の手段で固定されていること。 |  | 構造図等
2-14 |  | 材質 | 灯具：ADC12又は同等以上 グローブ：強化ガラス又は同等以上 |  | 試験成績書及び製品図面 | 道路トンネル照明器材仕様書
2-15 |  | 透光性カバー及びレンズ | ガラスカバーは、JIS R 3206:2003「強化ガラス」に規定するものと同等の強度及び光透過性を有し、器具の光学的性能を継続的に十分満足させるもので、これらの支障となる「亀裂」、「きず」、「泡」、「くもり」等が生じないものとする。 |  | 構造図等
2-16 |  | 反射板及びレンズ | LED モジュールの配光制御は反射板またはレンズ方式とし、反射板を用いる場合は、アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条または樹脂を成形、表面処理したものと同等以上の耐久性を持つものとし、レンズを用いる場合には、耐熱性、耐久性に優れた樹脂などを成形したものとする。 LED モジュールと反射板又はレンズ及び透光性カバーと組合わせて器具の光学性能を継続的に十分満足するものとする。 |  | 構造図等
2-17 |  | ガラスカバーの保護状態 | ガラスカバーが破砕されたとき、小さな破片になるか、破片を保持できること（１Ｎ・ｍの衝撃で破損しないものは除く）（JISC8105－２－３ ３．６．５）。ガラスカバー以外の材質の場合は0.5Ｎ・ｍの衝撃試験で破損がないこと。（JISC8105－１表４．３） |  | 試験成績書等 | JISC8105照明器具に対する規格
2-18 |  | パッキン及び接着剤 | パッキン類は、シリコーンゴムまたはシリコーンゴム同等品とする。パッキン及び接着剤はLED基板のメッキ表面に支障のない組み合わせであること。 |  | 構造図等 | 道路トンネル照明器材仕様書
2-19 |  | 開閉機構 | 透光性カバーの開閉機構は、機械的強度を有し、容易に開かない構造とする。 |  | 構造図等
2-20 |  | 丁番及び丁番軸 | 灯具に丁番構造を用いる場合は、ステンレス製（SUS304 又は同等以上）標準寸法1.5mm 以上の板厚とし、丁番軸はステンレス製（SUS304B 又は同等以上）とする。なお、丁番および丁番軸は、本体一体構造のものでも良いものとするが、同等の強度を有するものとする。 |  | 構造図等
2-21 |  | ラッチ | ラッチ構造を用いる場合は、従来器具と同等の品質を確保するためJIS H5301:1990「亜鉛合金ダイカスト」に規定するものにクロムめっきを施したもの、またはJIS H 5302:2006「アルミニウム合金ダイカスト」に規定するものに合成樹脂焼付け塗装を施したものもしくは、JIS G 4305:2005「冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯」に規定するステンレス製（SUS304 又は同等以上）のものを使用する。 |  | 構造図等
2-22 |  | 掛金 | 掛金を用いる場合は、従来器具と同等の品質を確保するため鋼板（標準寸法2.3mm 以上）に電気亜鉛めっきを施したもの、またはJIS G 4305:2005「冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯」に規定するSUS304 又は同等以上の強度と耐久性を持つものとし、標準寸法は2.0 mm 以上の板厚とする。なお、灯体の一部で、掛金の機能を持たせても良いものとするが同等の強度を持つものとする。また、振動や地震動で容易に開閉しない構造･強度を有するものとする。 |  | 構造図等
2-23 |  | 器具内配線 | ① 器具内配線と外部電線との接続は、端子台、防水コネクタまたは直接接続方式にて行うものとする。プラス・マイナスの極性をもつものは、容易に消えない適切な方法で端子またはその近傍に極性を表示するものとする。 ② 器具内配線と端子台との接続は、すべて圧着端子を使用するものとする。 8）端子台 端子台を用いる場合は、磁器製の端子とし、沿面距離6mm以上、空間距離4mm以上のものとする。 接地用端子には、その近傍にアース等の表示をする。 |  | 構造図等
2-25 |  | 自動点滅器 | 自動点滅器は、1L形相当の機能を有するものとし、点灯照度は10～100lx、消灯照度は点灯照度測定値の５倍以下でなければならない。 |  | 構造図等 | 名古屋市仕様書
2-26 |  | 塗装仕様・膜厚 | 本体の塗装は、さび止め処理後上塗りとして合成樹脂系塗料を、内外面１回塗り焼付け塗装であること。 なお、塗装色はライトグリーン（マンセル値 １．３Ｇ ７．７／６．４の近似色）とする。 |  | 品質証明書 | 道路トンネル照明器材仕様書
3-1 | LED照明器具の性能 | 上方光束比 | 水平に取り付けた状態で５%以下 |  | 配光特性図等 | 名古屋市仕様書
3-2 |  | 絶縁抵抗 | 連続点灯後、両端子を一括したものと非充電金属部との間の絶縁抵抗をJIS C 1302「絶縁抵抗計」に規定する500V絶縁抵抗計測定し以下の規定値を満足すること。 ５MΩ以上であること。また、冷間で試験したとき30MΩ以上であること。 （JISC8105－１第10章）。 |  | 試験成績書 | JISC8105照明器具に対する規格
3-3 |  | 耐電圧 | 絶縁抵抗試験のすぐ後で充電部と非充電金属部との間に周波数60Hzの正弦波に近い試験電圧（２Ｕ＋1000Ｖ）を１分間印加し絶縁破壊なく、1分間耐えること。なお、器具外部に設置する独立形LED モジュール制御装置を使用する場合は、器具と制御装置を組み合わせた状態にて行なう。（JISC8105－１第10章）。 |  | 試験成績書
3-4 |  | 耐熱衝撃 | 周囲温度より10℃低い水を斜め上方45°から3mm/分の雨量でグローブに雨状に注水し、ケース、グローブ等に亀裂、変形や破損がないこと。注水する水の最低温度は４°Ｃ（JISC8105－２－３ ３．12Ａ）。 |  | 試験成績書
3-5 |  | 耐振動性 | 振動数毎分500～800回、複振幅2～3mmで5分間試験し異常ないこと。 |  | 試験成績書 | 道路トンネル照明器材仕様書
4-1 | LEDモジュール制御装置の性能 | 耐湿性及び絶縁性 | 照明ポール内に収納するLED モジュール制御装置は、JIS C 8147-1:2005「ランプ制御装置-第１部（一般及び安全性別要求事項）」（耐湿性及び絶縁性）に規定された方法により測定したとき、以下の性能を満足すること。 制御装置を相対湿度91％～95％に保たれた加湿容器内に48 時間以上保管し、加湿処理の直後、約500V の直流電圧を1 分間印加し絶縁抵抗を測定し、2MΩ 以上であること。 |  | 試験成績書 | 名古屋市仕様書
4-2 |  | 雑音特性 | 電安法の直接接地法により器具から発生する雑音端子電圧、及び器具から発生する雑音電力が規定値を満たすこと。 端子電圧526.5kHz～5MHz：56dB以下 5MHz～30MHz：60dB以下 雑音電力 30MHz～300MHz：55dB以下 |  | 試験成績書 | 名古屋市仕様書
4-3 |  | 高調波対策・電源波形試験 | LEDモジュール制御装置一次側電流の高調波は、クラスＣ（照明機器）の限度値以内であること。またオシロスコープにより、LEDモジュール制御装置一次側の電圧及び電流波形を計測すること。 |  | 試験成績書 | 名古屋市仕様書
4-4 |  | 耐雷サージ機能 | 誘導雷に対しての耐久性がクラス４の条件、コモンモード（対地間）4kV、ノーマルモード（線間）2kVの電圧負荷に対する耐久性以上。 |  | 試験成績書 | 名古屋市仕様書
| 照度基準 |  |  |  | 配光特性図等 | 名古屋市仕様書
6-1 | その他 | ＰＳＥマーク | 電気用品安全法第８条１項に基づく技術基準に適合し、同条第２項に基づく自主検査をし、適合を確認していること。 |  | 検査記録等
6-2 |  | 特許等 | 他社の特許等に抵触していないこと。 |  | 説明書

## 局部照明
番号 | 区分 | 評価項目 | 評価基準 | 局部 照明 | 添付資料 | 準拠
1-1 | LED照明器具標準条件 | 相関色温度 | ランプの色は白色、平均演色評価指数はＲａ60以上、相関色温度は5000～7000Ｋ |  | 試験成績書（光束維持率等） | 名古屋市仕様書
1-2 |  | 定格寿命（グローブ、ＬＥＤモジュール、LEDモジュール制御装置） | 保守率0.7で道路照明施設設置基準の基準値を60,000時間以上確保できること（グローブの光透過率が経年劣化する材質については、その変化も考慮すること）。
1-3 |  | LEDモジュール制御装置の形状 | LEDモジュール制御装置が別置型の場合は、ポール開口部W１３０×H４６０mm以内かつポール径φ１６５．２に収まる形状とする |  | 構造図等
2-1 | 構造一般 | 構造全般 | 堅牢で防水性、耐侯性、耐食性を有し、保守点検が容易で、正常な使用状態において機械的、電気的及び光学的にその機能を保持できるものであること。
2-2 |  |  | 機械的強度として灯具は0.7Ｎ・ｍの衝撃試験で破損がないこと。（JISC8105－１表４．３） |  | 試験成績書 | JISC8105照明器具に対する規格
2-3 |  | ポールとの接合部 | 振動などにより器具が回転したり脱落しない構造を有するものとする。 |  | 構造図等 | 道路トンネル照明器材仕様書、名古屋市仕様書
2-4 |  |  | 先端径φ60.5、挿入長さ120ｍｍのアダプタに適合
2-6 |  |  | ポールアダプタに接地ボルトを設ける。
2-7 |  | 風荷重計算 | 照明ポール取付時に、風速60m/sに耐えること。 |  | 計算書 | JIS8105照明器具に対する規格
2-8 |  | 塵埃、固形物及び水気の浸入に対する保護 | LEDﾓｼﾞｭｰﾙ、反射板、レンズなどが収容される箇所及びLEDﾓｼﾞｭｰﾙ制御装置を器具内に内蔵する場合はIP４４以上とする。 |  | 試験成績書 | 道路トンネル照明器材仕様書
2-10 |  | 落下機能措置 | 落下防止の保護手段をもつこと。落下防止構造としては、穴加工を施したポールアダプタの片側を貫通するボルト（Ｍ６以上）を有する構造。（JISC8105－２－３ ３．６．３、道路トンネル照明機材仕様書、技術仕様書）。 |  | 構造図等 | JISC8105照明器具に対する規格
2-11 |  | 照明器具の形状等 | 受圧面積は以下の規定値以下とすること 正面：0.14ｍ２ 側面：0.15ｍ２ 質量１６ｋｇ以下 |  | 製品図面 | 道路トンネル照明器材仕様書
2-12 |  | 照明器具及び外装部分の支持物への取付 | 60m/sの風に当たったとき過度の傾きなしに耐えること （静荷重試験）（JISC8105－２－３ ３．６．３）。 |  | 試験成績書 | JISC8105照明器具に対する規格
2-13 |  |  | ２つ以上の手段で固定されていること。 |  | 構造図等
2-14 |  | 材質 | 灯具：ADC12又は同等以上 グローブ：強化ガラス又は同等以上 |  | 試験成績書及び製品図面 | 道路トンネル照明器材仕様書
2-15 |  | 透光性カバー及びレンズ | ガラスカバーは、JIS R 3206:2003「強化ガラス」に規定するものと同等の強度及び光透過性を有し、器具の光学的性能を継続的に十分満足させるもので、これらの支障となる「亀裂」、「きず」、「泡」、「くもり」等が生じないものとする。 |  | 構造図等
2-16 |  | 反射板及びレンズ | LED モジュールの配光制御は反射板またはレンズ方式とし、反射板を用いる場合は、アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条または樹脂を成形、表面処理したものと同等以上の耐久性を持つものとし、レンズを用いる場合には、耐熱性、耐久性に優れた樹脂などを成形したものとする。 LED モジュールと反射板又はレンズ及び透光性カバーと組合わせて器具の光学性能を継続的に十分満足するものとする。 |  | 構造図等
2-17 |  | ガラスカバーの保護状態 | ガラスカバーが破砕されたとき、小さな破片になるか、破片を保持できること（１Ｎ・ｍの衝撃で破損しないものは除く）（JISC8105－２－３ ３．６．５）。ガラスカバー以外の材質の場合は0.5Ｎ・ｍの衝撃試験で破損がないこと。（JISC8105－１表４．３） |  | 試験成績書等 | JISC8105照明器具に対する規格
2-18 |  | パッキン及び接着剤 | パッキン類は、シリコーンゴムまたはシリコーンゴム同等品とする。パッキン及び接着剤はLED基板のメッキ表面に支障のない組み合わせであること。 |  | 構造図等 | 道路トンネル照明器材仕様書
2-19 |  | 開閉機構 | 透光性カバーの開閉機構は、機械的強度を有し、容易に開かない構造とする。 |  | 構造図等
2-20 |  | 丁番及び丁番軸 | 灯具に丁番構造を用いる場合は、ステンレス製（SUS304 又は同等以上）標準寸法1.5mm 以上の板厚とし、丁番軸はステンレス製（SUS304B 又は同等以上）とする。なお、丁番および丁番軸は、本体一体構造のものでも良いものとするが、同等の強度を有するものとする。 |  | 構造図等
2-21 |  | ラッチ | ラッチ構造を用いる場合は、従来器具と同等の品質を確保するためJIS H5301:1990「亜鉛合金ダイカスト」に規定するものにクロムめっきを施したもの、またはJIS H 5302:2006「アルミニウム合金ダイカスト」に規定するものに合成樹脂焼付け塗装を施したものもしくは、JIS G 4305:2005「冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯」に規定するステンレス製（SUS304 又は同等以上）のものを使用する。 |  | 構造図等
2-22 |  | 掛金 | 掛金を用いる場合は、従来器具と同等の品質を確保するため鋼板（標準寸法2.3mm 以上）に電気亜鉛めっきを施したもの、またはJIS G 4305:2005「冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯」に規定するSUS304 又は同等以上の強度と耐久性を持つものとし、標準寸法は2.0 mm 以上の板厚とする。なお、灯体の一部で、掛金の機能を持たせても良いものとするが同等の強度を持つものとする。また、振動や地震動で容易に開閉しない構造･強度を有するものとする。 |  | 構造図等
2-23 |  | 器具内配線 | ① 器具内配線と外部電線との接続は、端子台、防水コネクタまたは直接接続方式にて行うものとする。プラス・マイナスの極性をもつものは、容易に消えない適切な方法で端子またはその近傍に極性を表示するものとする。 ② 器具内配線と端子台との接続は、すべて圧着端子を使用するものとする。 8）端子台 端子台を用いる場合は、磁器製の端子とし、沿面距離6mm以上、空間距離4mm以上のものとする。 接地用端子には、その近傍にアース等の表示をする。 |  | 構造図等
2-25 |  | 自動点滅器 | 自動点滅器は、1L形相当の機能を有するものとし、点灯照度は10～100lx、消灯照度は点灯照度測定値の５倍以下でなければならない。 |  | 構造図等 | 名古屋市仕様書
2-26 |  | 塗装仕様・膜厚 | 本体の塗装は、さび止め処理後上塗りとして合成樹脂系塗料を、内外面１回塗り焼付け塗装であること。 なお、塗装色はライトグリーン（マンセル値 １．３Ｇ ７．７／６．４の近似色）とする。 |  | 品質証明書 | 道路トンネル照明器材仕様書
3-1 | LED照明器具の性能 | 上方光束比 | 水平に取り付けた状態で５%以下 |  | 配光特性図等 | 名古屋市仕様書
3-2 |  | 絶縁抵抗 | 連続点灯後、両端子を一括したものと非充電金属部との間の絶縁抵抗をJIS C 1302「絶縁抵抗計」に規定する500V絶縁抵抗計測定し以下の規定値を満足すること。 ５MΩ以上であること。また、冷間で試験したとき30MΩ以上であること。 （JISC8105－１第10章）。 |  | 試験成績書 | JISC8105照明器具に対する規格
3-3 |  | 耐電圧 | 絶縁抵抗試験のすぐ後で充電部と非充電金属部との間に周波数60Hzの正弦波に近い試験電圧（２Ｕ＋1000Ｖ）を１分間印加し絶縁破壊なく、1分間耐えること。なお、器具外部に設置する独立形LED モジュール制御装置を使用する場合は、器具と制御装置を組み合わせた状態にて行なう。（JISC8105－１第10章）。 |  | 試験成績書
3-4 |  | 耐熱衝撃 | 周囲温度より10℃低い水を斜め上方45°から3mm/分の雨量でグローブに雨状に注水し、ケース、グローブ等に亀裂、変形や破損がないこと。注水する水の最低温度は４°Ｃ（JISC8105－２－３ ３．12Ａ）。 |  | 試験成績書
3-5 |  | 耐振動性 | 振動数毎分500～800回、複振幅2～3mmで5分間試験し異常ないこと。 |  | 試験成績書 | 道路トンネル照明器材仕様書
4-1 | LEDモジュール制御装置の性能 | 耐湿性及び絶縁性 | 照明ポール内に収納するLED モジュール制御装置は、JIS C 8147-1:2005「ランプ制御装置-第１部（一般及び安全性別要求事項）」（耐湿性及び絶縁性）に規定された方法により測定したとき、以下の性能を満足すること。 制御装置を相対湿度91％～95％に保たれた加湿容器内に48 時間以上保管し、加湿処理の直後、約500V の直流電圧を1 分間印加し絶縁抵抗を測定し、2MΩ 以上であること。 |  | 試験成績書 | 名古屋市仕様書
4-2 |  | 雑音特性 | 電安法の直接接地法により器具から発生する雑音端子電圧、及び器具から発生する雑音電力が規定値を満たすこと。 端子電圧526.5kHz～5MHz：56dB以下 5MHz～30MHz：60dB以下 雑音電力 30MHz～300MHz：55dB以下 |  | 試験成績書 | 名古屋市仕様書
4-3 |  | 高調波対策・電源波形試験 | LEDモジュール制御装置一次側電流の高調波は、クラスＣ（照明機器）の限度値以内であること。またオシロスコープにより、LEDモジュール制御装置一次側の電圧及び電流波形を計測すること。 |  | 試験成績書 | 名古屋市仕様書
4-4 |  | 耐雷サージ機能 | 誘導雷に対しての耐久性がクラス４の条件、コモンモード（対地間）4kV、ノーマルモード（線間）2kVの電圧負荷に対する耐久性以上。 |  | 試験成績書 | 名古屋市仕様書
| 照度基準 |  |  |  | 配光特性図等 | 名古屋市仕様書
6-1 | その他 | ＰＳＥマーク | 電気用品安全法第８条１項に基づく技術基準に適合し、同条第２項に基づく自主検査をし、適合を確認していること。 |  | 検査記録等
6-2 |  | 特許等 | 他社の特許等に抵触していないこと。 |  | 説明書

## 生活道路
番号 | 区分 | 評価項目 | 評価基準 | 生活 道路 | 添付資料 | 準拠
1-1 | LED照明器具標準条件 | 相関色温度 | ランプの色は白色、平均演色評価指数はＲａ60以上、相関色温度は5000～7000Ｋ |  | 試験成績書（光束維持率等） | 名古屋市仕様書
1-2 |  | 定格寿命（グローブ、ＬＥＤモジュール、LEDモジュール制御装置） | 保守率0.7で道路照明施設設置基準の基準値を60,000時間以上確保できること（グローブの光透過率が経年劣化する材質については、その変化も考慮すること）。
1-3 |  | LEDモジュール制御装置の形状 | LEDモジュール制御装置が別置型の場合は、ポール開口部W１３０×H４６０mm以内かつポール径φ１６５．２に収まる形状とする |  | 構造図等
2-1 | 構造一般 | 構造全般 | 堅牢で防水性、耐侯性、耐食性を有し、保守点検が容易で、正常な使用状態において機械的、電気的及び光学的にその機能を保持できるものであること。
2-2 |  |  | 機械的強度として灯具は0.7Ｎ・ｍの衝撃試験で破損がないこと。（JISC8105－１表４．３） |  | 試験成績書 | JISC8105照明器具に対する規格
2-3 |  | ポールとの接合部 | 振動などにより器具が回転したり脱落しない構造を有するものとする。 |  | 構造図等 | 道路トンネル照明器材仕様書、名古屋市仕様書
2-4 |  |  | φ76.3×150のポールアダプタを使用
2-7 |  | 風荷重計算 | 照明ポール取付時に、風速50m/sに耐えること。 |  | 計算書 | JIS8105照明器具に対する規格
2-8 |  | 塵埃、固形物及び水気の浸入に対する保護 | 反射板内側及びＬＥＤﾓｼﾞｭｰﾙ収容部は、ＩＰ２３以上の性能とすること |  | 試験成績書 | 道路トンネル照明器材仕様書
2-9 |  | 遮光機能 | 遮光板の設置又は同等の方法により物理的な遮光が可能であること。 |  | 説明書 | 名古屋市仕様書
2-10 |  | 落下機能措置 | 落下防止の保護手段をもつこと。落下防止構造としては、穴加工を施したポールアダプタの片側を貫通するボルト（Ｍ６以上）を有する構造。（JISC8105－２－３ ３．６．３、道路トンネル照明機材仕様書、技術仕様書）。 |  | 構造図等 | JISC8105照明器具に対する規格
2-11 |  | 照明器具の形状等 | 受圧面積は以下の規定値以下とすること 正面：0.05ｍ２ 側面：0.09ｍ２ 質量７ｋｇ以下 |  | 製品図面 | 道路トンネル照明器材仕様書
2-11 |  |  | 器具の形状寸法及び質量がJIL1003：2009「照明用ポール強度計算基準」に規定する所定の強度計算をクリアすること |  | 計算書
2-12 |  | 照明器具及び外装部分の支持物への取付 | 60m/sの風に当たったとき過度の傾きなしに耐えること （静荷重試験）（JISC8105－２－３ ３．６．３）。 |  | 試験成績書 | JISC8105照明器具に対する規格
2-14 |  | 材質 | 灯具：ADC12又は同等以上 グローブ：強化ガラス又は同等以上 |  | 試験成績書及び製品図面 | 道路トンネル照明器材仕様書
2-15 |  | 透光性カバー及びレンズ | 透光性カバーは、強化ガラス、硬質ガラスまたは樹脂のいずれかとし、反射板と組合わせて器具の光学的機能を満足させるもので、これらの支障となる亀裂、きず、泡、くもりなどがないものとする。強化ガラスの場合はＪＩＳ Ｒ３２０６：２００３に規定するものとする。 |  | 構造図等
2-16 |  | 反射板及びレンズ | LED モジュールの配光制御は反射板またはレンズ方式とし、反射板を用いる場合は、アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条または樹脂を成形、表面処理したものと同等以上の耐久性を持つものとし、レンズを用いる場合には、耐熱性、耐久性に優れた樹脂などを成形したものとする。 LED モジュールと反射板又はレンズ及び透光性カバーと組合わせて器具の光学性能を継続的に十分満足するものとする。 |  | 構造図等
2-17 |  | ガラスカバーの保護状態 | ガラスカバーが破砕されたとき、小さな破片になるか、破片を保持できること（１Ｎ・ｍの衝撃で破損しないものは除く）（JISC8105－２－３ ３．６．５）。ガラスカバー以外の材質の場合は0.5Ｎ・ｍの衝撃試験で破損がないこと。（JISC8105－１表４．３） |  | 試験成績書等 | JISC8105照明器具に対する規格
2-18 |  | パッキン及び接着剤 | パッキン類は、シリコーンゴムまたはシリコーンゴム同等品とする。パッキン及び接着剤はLED基板のメッキ表面に支障のない組み合わせであること。 |  | 構造図等 | 道路トンネル照明器材仕様書
2-19 |  | 開閉機構 | 透光性カバーの開閉機構は、機械的強度を有し、容易に開かない構造とする。 |  | 構造図等
2-20 |  | 丁番及び丁番軸 | 灯具に丁番構造を用いる場合は、ステンレス製（SUS304 又は同等以上）標準寸法1.5mm 以上の板厚とし、丁番軸はステンレス製（SUS304B 又は同等以上）とする。なお、丁番および丁番軸は、本体一体構造のものでも良いものとするが、同等の強度を有するものとする。 |  | 構造図等
2-22 |  | 掛金 | 掛金を用いる場合は、従来器具と同等の品質を確保するため鋼板（標準寸法2.3mm 以上）に電気亜鉛めっきを施したもの、またはJIS G 4305:2005「冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯」に規定するSUS304 又は同等以上の強度と耐久性を持つものとし、標準寸法は2.0 mm 以上の板厚とする。なお、灯体の一部で、掛金の機能を持たせても良いものとするが同等の強度を持つものとする。また、振動や地震動で容易に開閉しない構造･強度を有するものとする。 |  | 構造図等
2-23 |  | 器具内配線 | ① 器具内配線と外部電線との接続は、端子台、防水コネクタまたは直接接続方式にて行うものとする。プラス・マイナスの極性をもつものは、容易に消えない適切な方法で端子またはその近傍に極性を表示するものとする。 ② 器具内配線と端子台との接続は、すべて圧着端子を使用するものとする。 8）端子台 端子台を用いる場合は、磁器製の端子とし、沿面距離6mm以上、空間距離4mm以上のものとする。 接地用端子には、その近傍にアース等の表示をする。 |  | 構造図等
2-24 |  | ポールアダプタ | ポールアダプタは、電気亜鉛めっきされた鋼板製または表面処理を施したADC12 製と同等の強度、防錆、耐食性のある材料（必要に応じ塗装を含む）を使用するものとする。 |  | 構造図等 | 道路トンネル照明器材仕様書
2-25 |  | 自動点滅器 | 自動点滅器は、1L形相当の機能を有するものとし、点灯照度は10～100lx、消灯照度は点灯照度測定値の５倍以下でなければならない。 |  | 構造図等 | 名古屋市仕様書
2-26 |  | 塗装仕様・膜厚 | 本体の塗装は、さび止め処理後上塗りとして合成樹脂系塗料を、内外面１回塗り焼付け塗装であること。 なお、塗装色はライトグリーン（マンセル値 １．３Ｇ ７．７／６．４の近似色）とする。 |  | 品質証明書 | 道路トンネル照明器材仕様書
3-1 | LED照明器具の性能 | 上方光束比 | 水平に取り付けた状態で５%以下 |  | 配光特性図等 | 名古屋市仕様書
3-2 |  | 絶縁抵抗 | 連続点灯後、両端子を一括したものと非充電金属部との間の絶縁抵抗をJIS C 1302「絶縁抵抗計」に規定する500V絶縁抵抗計測定し以下の規定値を満足すること。 ５MΩ以上であること。また、冷間で試験したとき30MΩ以上であること。 （JISC8105－１第10章）。 |  | 試験成績書 | JISC8105照明器具に対する規格
3-3 |  | 耐電圧 | 絶縁抵抗試験のすぐ後で充電部と非充電金属部との間に周波数60Hzの正弦波に近い試験電圧（２Ｕ＋1000Ｖ）を１分間印加し絶縁破壊なく、1分間耐えること。なお、器具外部に設置する独立形LED モジュール制御装置を使用する場合は、器具と制御装置を組み合わせた状態にて行なう。（JISC8105－１第10章）。 |  | 試験成績書
3-4 |  | 耐熱衝撃 | 周囲温度より10℃低い水を斜め上方45°から3mm/分の雨量でグローブに雨状に注水し、ケース、グローブ等に亀裂、変形や破損がないこと。注水する水の最低温度は４°Ｃ（JISC8105－２－３ ３．12Ａ）。 |  | 試験成績書
3-5 |  | 耐振動性 | 振動数毎分500～800回、複振幅2～3mmで5分間試験し異常ないこと。 |  | 試験成績書 | 道路トンネル照明器材仕様書
4-1 | LEDモジュール制御装置の性能 | 耐湿性及び絶縁性 | 照明ポール内に収納するLED モジュール制御装置は、JIS C 8147-1:2005「ランプ制御装置-第１部（一般及び安全性別要求事項）」（耐湿性及び絶縁性）に規定された方法により測定したとき、以下の性能を満足すること。 制御装置を相対湿度91％～95％に保たれた加湿容器内に48 時間以上保管し、加湿処理の直後、約500V の直流電圧を1 分間印加し絶縁抵抗を測定し、2MΩ 以上であること。 |  | 試験成績書 | 名古屋市仕様書
4-2 |  | 雑音特性 | 電安法の直接接地法により器具から発生する雑音端子電圧、及び器具から発生する雑音電力が規定値を満たすこと。 端子電圧526.5kHz～5MHz：56dB以下 5MHz～30MHz：60dB以下 雑音電力 30MHz～300MHz：55dB以下 |  | 試験成績書 | 名古屋市仕様書
4-3 |  | 高調波対策・電源波形試験 | LEDモジュール制御装置一次側電流の高調波は、クラスＣ（照明機器）の限度値以内であること。またオシロスコープにより、LEDモジュール制御装置一次側の電圧及び電流波形を計測すること。 |  | 試験成績書 | 名古屋市仕様書
4-4 |  | 耐雷サージ機能 | 誘導雷に対しての耐久性がクラス４の条件、コモンモード（対地間）4kV、ノーマルモード（線間）2kVの電圧負荷に対する耐久性以上。 |  | 試験成績書 | 名古屋市仕様書
5-1 | 照度基準 | 照度均斉度 | 生活道路交差点５．５ｍ：０．２以上 生活道路交差点８．０ｍ：０．１以上 |  | 配光特性図等 | 名古屋市仕様書
5-2 |  | 平均路面照度 | 生活道路交差点５．５ｍ：５LX以上 生活道路交差点８．０ｍ：３LX以上 生活道路中間灯：３LX
5-3 |  | 道路中心線上及び道路両端の鉛直面照度最小値 | 生活道路中間灯：０．５LX
6-1 | その他 | ＰＳＥマーク | 電気用品安全法第８条１項に基づく技術基準に適合し、同条第２項に基づく自主検査をし、適合を確認していること。 |  | 検査記録等
6-2 |  | 特許等 | 他社の特許等に抵触していないこと。 |  | 説明書

## 公園照明
番号 | 区分 | 評価項目 | 評価基準 | 公園照明 | 添付資料 | 準拠
1-1 | LED照明器具標準条件 | 相関色温度 | ランプの色は白色、平均演色評価指数はＲａ60以上、相関色温度は5000～7000Ｋ |  | 試験成績書（光束維持率等） | 名古屋市仕様書
1-2 |  | 定格寿命（グローブ、ＬＥＤモジュール、LEDモジュール制御装置） | 保守率0.7で道路照明施設設置基準の基準値を60,000時間以上確保できること（グローブの光透過率が経年劣化する材質については、その変化も考慮すること）。
1-3 |  | LEDモジュール制御装置の形状 | LEDモジュール制御装置が別置型の場合は、ポール開口部W１３０×H４６０mm以内かつポール径φ１６５．２に収まる形状とする |  | 構造図等
2-1 | 構造一般 | 構造全般 | 堅牢で防水性、耐侯性、耐食性を有し、保守点検が容易で、正常な使用状態において機械的、電気的及び光学的にその機能を保持できるものであること。
2-2 |  |  | 機械的強度として灯具は0.7Ｎ・ｍの衝撃試験で破損がないこと。（JISC8105－１表４．３） |  | 試験成績書 | JISC8105照明器具に対する規格
2-3 |  | ポールとの接合部 | 振動などにより器具が回転したり脱落しない構造を有するものとする。 |  | 構造図等 | 道路トンネル照明器材仕様書、名古屋市仕様書
2-5 |  |  | ポールとの接合部は、容易に器具が回転したり脱落しない構造を有するものとする。ただし、照明器具がポール径に適合しない場合は、アダプタを用い、適切に設置するものとする。
2-6 |  |  | ポールアダプタに接地ボルトを設ける。
2-7 |  | 風荷重計算 | 照明ポール取付時に、風速50m/sに耐えること。 |  | 計算書 | JIS8105照明器具に対する規格
2-8 |  | 塵埃、固形物及び水気の浸入に対する保護 | 反射板内側及びＬＥＤﾓｼﾞｭｰﾙ収容部は、ＩＰ２３以上の性能とすること |  | 試験成績書 | 道路トンネル照明器材仕様書
2-9 |  | 遮光機能 | 遮光板の設置又は同等の方法により物理的な遮光が可能であること。 |  | 説明書 | 名古屋市仕様書
2-11 |  | 照明器具の形状等 | 器具の形状寸法及び質量がJIL1003：2009「照明用ポール強度計算基準」に規定する所定の強度計算をクリアすること |  | 計算書 | 道路トンネル照明器材仕様書
2-12 |  | 照明器具及び外装部分の支持物への取付 | 60m/sの風に当たったとき過度の傾きなしに耐えること （静荷重試験）（JISC8105－２－３ ３．６．３）。 |  | 試験成績書 | JISC8105照明器具に対する規格
2-13 |  |  | ２つ以上の手段で固定されていること。 |  | 構造図等
2-14 |  | 材質 | 灯具：ADC12又は同等以上 グローブ：強化ガラス又は同等以上 |  | 試験成績書及び製品図面 | 道路トンネル照明器材仕様書
2-15 |  | 透光性カバー及びレンズ | 透光性カバーは、「強化ガラス」、「ポリカーボネート」、「アクリル」のいずれか、あるいはこれらと同等の強度及び光透過性を有し、器具の光学的性能を継続的に十分満足させるもので、これらの支障となる「亀裂」、「きず」、「泡」、「くもり」等が生じないものとする。 |  | 構造図等
2-16 |  | 反射板及びレンズ | LED モジュールの配光制御は反射板またはレンズ方式とし、反射板を用いる場合は、アルミニウム及びアルミニウム合金の板及び条または樹脂を成形、表面処理したものと同等以上の耐久性を持つものとし、レンズを用いる場合には、耐熱性、耐久性に優れた樹脂などを成形したものとする。 LED モジュールと反射板又はレンズ及び透光性カバーと組合わせて器具の光学性能を継続的に十分満足するものとする。 |  | 構造図等
2-17 |  | ガラスカバーの保護状態 | ガラスカバーが破砕されたとき、小さな破片になるか、破片を保持できること（１Ｎ・ｍの衝撃で破損しないものは除く）（JISC8105－２－３ ３．６．５）。ガラスカバー以外の材質の場合は0.5Ｎ・ｍの衝撃試験で破損がないこと。（JISC8105－１表４．３） |  | 試験成績書等 | JISC8105照明器具に対する規格
2-18 |  | パッキン及び接着剤 | パッキン類は、シリコーンゴムまたはシリコーンゴム同等品とする。パッキン及び接着剤はLED基板のメッキ表面に支障のない組み合わせであること。 |  | 構造図等 | 道路トンネル照明器材仕様書
2-20 |  | 丁番及び丁番軸 | 灯具に丁番構造を用いる場合は、ステンレス製（SUS304 又は同等以上）標準寸法1.5mm 以上の板厚とし、丁番軸はステンレス製（SUS304B 又は同等以上）とする。なお、丁番および丁番軸は、本体一体構造のものでも良いものとするが、同等の強度を有するものとする。 |  | 構造図等
2-21 |  | ラッチ | ラッチ構造を用いる場合は、従来器具と同等の品質を確保するためJIS H5301:1990「亜鉛合金ダイカスト」に規定するものにクロムめっきを施したもの、またはJIS H 5302:2006「アルミニウム合金ダイカスト」に規定するものに合成樹脂焼付け塗装を施したものもしくは、JIS G 4305:2005「冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯」に規定するステンレス製（SUS304 又は同等以上）のものを使用する。 |  | 構造図等
2-22 |  | 掛金 | 掛金を用いる場合は、従来器具と同等の品質を確保するため鋼板（標準寸法2.3mm 以上）に電気亜鉛めっきを施したもの、またはJIS G 4305:2005「冷間圧延ステンレス鋼板及び鋼帯」に規定するSUS304 又は同等以上の強度と耐久性を持つものとし、標準寸法は2.0 mm 以上の板厚とする。なお、灯体の一部で、掛金の機能を持たせても良いものとするが同等の強度を持つものとする。また、振動や地震動で容易に開閉しない構造･強度を有するものとする。 |  | 構造図等
2-23 |  | 器具内配線 | ① 器具内配線と外部電線との接続は、端子台、防水コネクタまたは直接接続方式にて行うものとする。プラス・マイナスの極性をもつものは、容易に消えない適切な方法で端子またはその近傍に極性を表示するものとする。 ② 器具内配線と端子台との接続は、すべて圧着端子を使用するものとする。 8）端子台 端子台を用いる場合は、磁器製の端子とし、沿面距離6mm以上、空間距離4mm以上のものとする。 接地用端子には、その近傍にアース等の表示をする。 |  | 構造図等
2-24 |  | ポールアダプタ | ポールアダプタは、電気亜鉛めっきされた鋼板製または表面処理を施したADC12 製と同等の強度、防錆、耐食性のある材料（必要に応じ塗装を含む）を使用するものとする。 |  | 構造図等 | 道路トンネル照明器材仕様書
2-26 |  | 塗装仕様・膜厚 | 本体の塗装は、さび止め処理後上塗りとして合成樹脂系塗料を、内外面１回塗り焼付け塗装であること。 なお、塗装色はライトグリーン（マンセル値 １．３Ｇ ７．７／６．４の近似色）とする。 |  | 品質証明書 | 道路トンネル照明器材仕様書
3-1 |  | 上方光束比 | 水平に取り付けた状態で15%以下 |  | 配光特性図等 | 名古屋市仕様書
3-2 |  | 絶縁抵抗 | 連続点灯後、両端子を一括したものと非充電金属部との間の絶縁抵抗をJIS C 1302「絶縁抵抗計」に規定する500V絶縁抵抗計測定し以下の規定値を満足すること。 ５MΩ以上であること。また、冷間で試験したとき30MΩ以上であること。 （JISC8105－１第10章）。 |  | 試験成績書 | JISC8105照明器具に対する規格
3-3 |  | 耐電圧 | 絶縁抵抗試験のすぐ後で充電部と非充電金属部との間に周波数60Hzの正弦波に近い試験電圧（２Ｕ＋1000Ｖ）を１分間印加し絶縁破壊なく、1分間耐えること。なお、器具外部に設置する独立形LED モジュール制御装置を使用する場合は、器具と制御装置を組み合わせた状態にて行なう。（JISC8105－１第10章）。 |  | 試験成績書
3-4 |  | 耐熱衝撃 | 周囲温度より10℃低い水を斜め上方45°から3mm/分の雨量でグローブに雨状に注水し、ケース、グローブ等に亀裂、変形や破損がないこと。注水する水の最低温度は４°Ｃ（JISC8105－２－３ ３．12Ａ）。 |  | 試験成績書
3-5 |  | 耐振動性 | 振動数毎分500～800回、複振幅2～3mmで5分間試験し異常ないこと。 |  | 試験成績書 | 道路トンネル照明器材仕様書
4-1 | LEDモジュール制御装置の性能 | 耐湿性及び絶縁性 | 照明ポール内に収納するLED モジュール制御装置は、JIS C 8147-1:2005「ランプ制御装置-第１部（一般及び安全性別要求事項）」（耐湿性及び絶縁性）に規定された方法により測定したとき、以下の性能を満足すること。 制御装置を相対湿度91％～95％に保たれた加湿容器内に48 時間以上保管し、加湿処理の直後、約500V の直流電圧を1 分間印加し絶縁抵抗を測定し、2MΩ 以上であること。 |  | 試験成績書 | 名古屋市仕様書
4-2 |  | 雑音特性 | 電安法の直接接地法により器具から発生する雑音端子電圧、及び器具から発生する雑音電力が規定値を満たすこと。 端子電圧526.5kHz～5MHz：56dB以下 5MHz～30MHz：60dB以下 雑音電力 30MHz～300MHz：55dB以下 |  | 試験成績書 | 名古屋市仕様書
4-3 |  | 高調波対策・電源波形試験 | LEDモジュール制御装置一次側電流の高調波は、クラスＣ（照明機器）の限度値以内であること。またオシロスコープにより、LEDモジュール制御装置一次側の電圧及び電流波形を計測すること。 |  | 試験成績書 | 名古屋市仕様書
4-4 |  | 耐雷サージ機能 | 誘導雷に対しての耐久性がクラス４の条件、コモンモード（対地間）4kV、ノーマルモード（線間）2kVの電圧負荷に対する耐久性以上。 |  | 試験成績書 | 名古屋市仕様書
5-4 | 照度基準 | 平均水平面照度 | 園路40m×10m：3LX以上 |  | 配光特性図等 | 名古屋市仕様書
5-5 |  |  | 広場34m×34m：3LX以上
5-6 |  |  | 単体r=16m：3LX以上
5-7 |  | 最小照度 | 園路40m×10m：1LX以上
5-8 |  |  | 広場34m×34m：1LX以上
5-9 |  |  | 単体r=16m：1LX以上
6-1 | その他 | ＰＳＥマーク | 電気用品安全法第８条１項に基づく技術基準に適合し、同条第２項に基づく自主検査をし、適合を確認していること。 |  | 検査記録等
6-2 |  | 特許等 | 他社の特許等に抵触していないこと。 |  | 説明書