別紙（容器）

**供 給 設 備 の 技 術 上 の 基 準**

（容器による貯蔵能力が1,000kg以上3,000kg未満のものに限る）

|  |  |
| --- | --- |
| １　保　安　距　離 | ①　第１種保安距離（法定 16.97ｍ・障壁設置 0ｍ）実際距離　　　　ｍ |
| 保安物件の名称　　　　　　　　　 |
| ②　第２種保安距離（法定 11.31 ｍ・障壁設置 0ｍ）実際距離　　　ｍ |
| 保安物件の名称　　　　　　　　　 |
| ２　障　壁 | ①　障壁の構造　材料　　　　　　寸法（高さ）　　cm（厚さ） 　cm |
| ②　扉の構造　　材料　　　　　　　　（厚さ） 　　 cm |
| ③　扉の補強　　等辺山形鋼 (枠)　 　mm× 　 mm (内)　 　mm×　　mm |
| 間隔（縦）　　cm（横）　　cm |
| ３　火気取扱施設との距　離 | ①　火気等の種類 　　　　　　 火気等との距離 　　　　ｍ |
| ②　火気距離 が５ｍ未満 障壁（材料） 高さ ｍ |
| ４　滞　留　防　止 | ①　貯蔵設備面積　　　　㎡　法定換気口面積 　　　　　 ㎠ |
| ②　実際の換気口面積 　　　　㎠ |
| ５　さく、へい等の設　置 | さく、へい等の種類　　　　　　　　　　　　　 |
| ６　警　戒　標 | ①　掲示位置 |
| ②　表示内容 |
| ７　消　火　設　備 | ①　粉末消火器　Ａ　　　　Ｂ（A-4、B-10 以上のもの　貯蔵能力1，000㎏につき１個以上） |
| ②　その他 |
| ８　軽量な屋根等 | ①　屋根の場合　　　その材料 |
| ②　遮へい板の場合　その材料 |
| ９　転倒防止等の措置 |  |
| 10　腐食防止措置 |  |